## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ___ . ____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Energoapgādes un KSS automātikas iekārtas
Objekta nosaukums: Energoapgādes un automātikas iekārtu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Imantas 15, līnija 10
Objekta adrese: Imantas 15.līnija 10, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr. : RŪ-2021/205
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | AVS piegādes un uzstādīšanas izmaksas (euro), bez PVN | AVS viena pusgada tehniskās apkopes izmaksas (euro), bez PVN | AVS divu pusgada tehniskās apkopes izmaksas (euro), bez PVN | AVS piegādes un uzstādīšanas izmaksas un AVS divu pusgada tehniskās apkopes izmaksas (euro), bez PVN
1. | Energoapgādes un automātikas iekārtu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Imantas 15, līnija 10
Sastādija
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Energoapgādes un automātikas iekārtu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Imantas 15.līnija 10
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Energoapgādes un KSS automātikas iekārtas
Objekta nosaukums: Energoapgādes un automātikas iekārtu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Imantas 15, līnija 10
Objekta adrese: Imantas 15.līnija 10, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr. : RŪ-2021/205
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
4. | LOK_1 | EL daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | LOK_2 | VAS daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Darba devēja sociālais nodoklis ( % )
PAVISAM KOPĀ
Sastādija |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LOK-1 EL
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
EL daļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Energoapgādes un KSS automātikas iekārtas
Objekta nosaukums: Energoapgādes un automātikas iekārtu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Imantas 15, līnija 10
Objekta adrese: Imantas 15.līnija 10, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr. : RŪ-2021/205
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Spēka vadības elektroiekārtas
1 |  | Esošās galvenās slēgiekārtas demontāža, esošo nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ievada elektroenerģijas uzskaites sadalne 230/400V, 400A, ar 400mm cokolu piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana, komplektā ar drošinātājiem. Uzstādāma uz grīdas, virs kabeļu tranšejas | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Galvenā sadalne komplektā ar montāžas plati, kabeļu kanāliem, pieslēgspailēm, N un PE kopnēm 400V un ARI sistēmu, IP44 vai augstāk. Individuāli komplektējama no modulārajām sadalnēm. Uzstādāma uz grīdas, virs kabeļu tranšejas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Fāzu kontroles relejs ar pieļaujamās sprieguma novirzes un laika aiztures regulāciju | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Procesors PM583-ETH-XC ar atmiņas karti vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Procesora pamatne TB511-ETH-XC vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Nosegvāks TA524 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Ieeju / Izeju modulis DC532-XC vai analogs | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Ieeju / Izeju muduļa pamatne TU516-XC vai analogs | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Procesora Li baterija TA521 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | ARI sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 230V, jaudu precizēt projekta izstrādes gaitā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Galvenās sadalnes un ARI sistēmas komponentes, vadi un marķējumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sūkņu palaišanas iekārta “Softstarters” ABB PSTX72-600-70 ar Modbus RTU RS-485 vai analogs., uzstādīšana un pieslēgšana. | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Automātslēdzis 3polu 400V, 400A ar motorpiedziņu, signālkontaktiem, ieslēgšanas/izslēgšanas spolēm un regulējamiem aizsardzības parametriem. | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pārsprieguma aizsardzība 4-polu B+C | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Automātslēdzis 3C32 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Automātslēdzis 3C6 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Automātslēdzis 3C40 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Automātslēdzis 3C25 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Automātslēdzis 3C20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Automātslēdzis 3C125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Automātslēdzis 3C63 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Automātslēdzis 3C16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Automātslēdzis3C10 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Automātslēdzis 1C6 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Automātslēdzis 1C10 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Automātslēdzis 1C6 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kombinētais automātslēdzis ar noplūdstrāvas aizsardzību 1C16/ 0,03A | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kontaktligzda montējama uz DIN sliedes 230V 16A | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kontaktligzda montējama uz sienas 400V 16A, IP44 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Elektroenerģijas skaitītājs 230/400V, 6A, RS-485 komunikācija, komplektā ar strāvmaiņiem, pieslēgt pie KSS AVS daļas PLK | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Dīzeļģeneratora pieslēguma spaiļu kārba elektro sadales telpā uz sienas un kabelis (15m) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Galvenās spēka sadalnes komplektā ar ARI, uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Galvenās sadalnes izgatavošana un pārbaudes | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu montāžas konstrukcijas
26 |  | Kabeļtrepe 200mm; korozijas keategorija ne zemāka par C4 ar montāžu | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Kabeļu tranšejas nosegšana ar metāla vākiem, demotēto spēka sadaļnu vietā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Cieta PVC caurule d=20mm .Komplektā ar stiprinājumiem, savienojumiem un līkumiem | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Palīgmateriāli (skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļi un vadi
30 |  | Kabelis NYY 4x16 CU | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabelis NYY 4x185 CU | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Vads HO7V-K16 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
33 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LOK-2 VAS
LOKĀLĀ TĀME Nr.2
VAS daļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Energoapgādes un KSS automātikas iekārtas
Objekta nosaukums: Energoapgādes un automātikas iekārtu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Imantas 15.līnija 10
Objekta adrese: Imantas 15.līnija 10, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr. : RŪ-2021/205
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Vadības sadale
1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | KSS Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407, vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni, vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vadības kontroliera PLC diskrēto ieeju/izeju modulis DA501-XC, 16DI, 8DI/DO 24VDC, 4AI (4..20mA / 0..10V), 2AO ar pamatnēm, vai analogs | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Procesora Li baterija TA521 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators EDS-408A, 5x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Applūšanas sensori sūņu zālē un ieplūdes baseina telpā | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montejams pie sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sūkņu vietējās vadības pults komplektā ar vadības pogām, montejams pie sienas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Sūkņu vietējās vadības pulti montāžā un pieslēgšanā | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Ienākošā aizbīdņa vietējās vadības pults komplektā ar vadības pogām. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Aizbīdņu elektriskās piedziņas vadības pieslēgšana un ieregulēšana | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kontrolkabelis 10x1,0 | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kontrolkabelis 4x1,0 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Barošanas kabelis 4x2,5 ienākošajam aizbīdnim | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Dzēsts
23 |  | Dzēsts
24 |  | Ultraskaņas līmeņa devējs ar montāžu | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Avārijas Pludiņslēdzis ar laika releju un montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vadības sistēmas un ARI programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
26 |  | Vadības sistēmas un ARI programmēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Softstarteru ieregulēšana, komunikācijas izveidošana ar AVS PLK izmantojot RS 485 MODBUS RTU | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD SCADA sistēmas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontāžas materiāli un darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabeļu atvērumu un tranšejas nosegšana ar metāla vākiem, demontēto vadības sadaļnu vietā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Palīgmateriāli (skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana |  | 1
34 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.