	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Remontskavu piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.11)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2022.gada 9.februāris plkst.17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks – iepirkuma speciālists Helvijs Spēks
tālr. 67088367
e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 9.februārim plkst.17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Remontskavu piegāde.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Tehniskās specifikācijas forma saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
2. Piedāvājuma forma saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

3. Piedāvāto remontskavu tehniskā datu lapa.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendents nodrošina Preču piegādi uz Ziepniekkalna iela 70, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu, kas atbilst pieprasītajiem tehniskajiem noteikumiem.

Jūsu piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.
LĪGUMA SLĒGŠANA
Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par zemākajām remontskavu piedāvātajām cenām, kas norādītas tirgus izpētes finanšu piedāvājumā. 
Pirkuma līgums tiks slēgts ar līguma termiņu 1 (viens) gads vai līdz līguma summas 12000,00 EUR bez PVN sasniegšanai.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma forma uz 2 (divām) lapām.
Pielikums Nr.1.

Tehniskā specifikācija

Remontskavu materiāls nerūsējošais tērauds – ne zemāks par AISI 304.

Remontskavu sloksnes biezums:

* Apspiešana diapazonam līdz D60mm ne mazāk kā 0,6mm

* Apspiešanas diapazonam no D60mm līdz D270mm ne mazāk kā 0,8mm

* Apspiešanas diapazonam no D270mm līdz D430mm ne mazāk kā 1,0mm

* Apspiešanas diapazonam no D430mm līdz D690mm ne mazāk kā 1,5mm

* Apspiešanas diapazonam no lielākam par D690mm ne mazāk kā 2,0mm

Uzgriežņu un paplākšnu materiāls – ne zemāks par AISI 316.

Skrūvju/vītņustieņu izmēri:

* Remontskavām ar apspiešanas diapazonu līdz D270mm – M14

* Remontskavām ar apspiešanas diapazonu no D270mm – M16

Skrūvēm/vītņustieņiem jābāt pārklātiem ar berzi samazinošu pārklājumu PTFE (Teflonu).

Fiksējoša leņķveida uzlika ne mazāka par 3,0mm bieza materiāla.

Blīvējošās gumijas materiālam jābūt izgatabotam no NBR gumijas ar kvadrātveida profilu, koniskām rievām un noapaļotu virsmu.

Blīvējošai gumijai jāptver visa caurule.

Pēc metināšanas  visām nerūsējošā tērauda daļām ir jābūt pasivētām, lai novērstu ķīmiskās korozijas riskus.

Pieļaujamā leņka nobīde no cauruļu ass 2º.
Remontskavām ir jābūt marķētām ar speciālu uzlīmi, kas norāda:

* Ražotājs;

* Produkta artikuls;

* Diametru amplitūdu  no  / līdz  milimetros;

* Remontskavas garumu  mm.
Remontskavām no DN50 līdz DN700 jānodrošina spiediena izturības klasi ne mazāk kā PN10. Remontskavām no DN800 līdz DN1000 jānodrošina spiediena izturības klasi ne mazāk kā PN8.

Remontskavu garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

	Uzņēmuma rekvizīti:
	

	Kontaktinformācija:
	

	Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	


Pielikums Nr.2.
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Remontskavu piegāde’’

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Remontskavu piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt remontskavu piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
	Nr. p.k.
	Remontskavas aprakts
	Daudzums, gab*
	Vienības cena,

 EUR bez PVN
	Summa, EUR bez PVN

	
	 Remontējamo ķeta un tērauda cauruļu nominālais DN, mm
	Remontskavas garums 
L=mm
	Remontskavas aizdare
	
	
	

	1
	50mm
	200mm
	Vienpusēja, visu cauruli aptveroša
	2
	 
	 

	2
	65mm
	200mm
	Vienpusēja, visu cauruli aptveroša
	4
	 
	 

	3
	80mm
	200mm
	Vienpusēja, visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	4
	100mm
	300mm
	Divpusēja,  visu cauruli aptveroša
	39
	 
	 

	5
	150mm
	300mm
	Divpusēja,  visu cauruli aptveroša
	5
	 
	 

	6
	200mm
	400mm
	Divpusēja,  visu cauruli aptveroša
	5
	 
	 

	7
	250mm
	400mm
	Divpusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	8
	300mm
	500mm
	Divpusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	9
	400mm
	500mm
	Divpusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	10
	500mm
	500mm
	Trīspusēja,  visu cauruli aptveroša
	2
	
	

	11
	600mm
	500mm
	Trīspusēja,  visu cauruli aptveroša
	4
	
	

	12
	700mm
	500mm
	Trīspusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	13
	800mm
	500mm
	Četrpusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	14
	900mm
	500mm
	Četrpusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	15
	1000mm
	500mm
	Četrpusēja,  visu cauruli aptveroša
	1
	
	

	Summa kopā EUR bez PVN:
	


* orientējošs apjoms piedāvājumu vērtēšanai
3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas.
5. Apliecinām, ka:

5.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

5.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

5.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

5.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

6. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

7. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

