| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielā 1E komunikācijas koncentratoru (PLK) piegāde, konfigurēšana un projektu migrēšana uz jaunām iekārtām” (identifikācijas Nr. T.I.7) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2022.gada 14.februāris plkst.12.00 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs, tālr. 25752599, e-pasts: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Pēteris Rezevskis, tālr. 26409000, e-pasta adrese: peteris.rezevskis@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 14.februāra plkst.12.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielā 1E komunikācijas koncentratoru (PLK) piegāde, konfigurēšana un projektu migrēšana uz jaunām iekārtām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne saskaņā ar pielikumu.

- 2.  Dokumenti, kas apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības teritorijā.

- 3.  Darbinieku kvalifikācijas apliecinājumi.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preču piegāde un uzstādīšana SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta esošā serveru sadalnē Ilzenes ielā 1E, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta piedāvājumu atbilstība tehniskajai specifikācijai.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

PIELIKUMĀ:

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielā 1E komunikācijas koncentratoru (PLK) piegāde, konfigurēšana un projektu migrēšana uz jaunām iekārtām” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt preču piegādi un uzstādīšanu atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi, uzstādīšanu un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

Tehniskā specifikācija:

Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielā 1E komunikācijas koncentratoru (PLK) piegāde, konfigurēšana un projektu migrēšana uz jaunām iekārtām

- Veicamo darbu apraksts:

Projekta ietvaros paredzēts nomainīt esošos programmējamos komunikācijas koncentratorus (programmējamos loģiskos kontrolierus, turpmāk - PLK) ABB-ETH583 kuri nodrošina komunikācijas koncentratora funkcijas ar vairākām (kopā 59) pilsētas kanalizācijas sūkņu stacijām (turpmāk -  KSS).

- Projekta ietvaros nepieciešams izpildīt sekojošus darbus:

- Piegādāt, uzstādīt, pieslēgt un ieregulēt jaunās PLK iekārtas saskaņā ar jauno PLK specifikāciju.

- Esošo PLK iekārtu demontēt.

- Jauno PLK montāža objektā.

- Esošo PLK programmas konvertēšana uz jaunajiem PLK (V2 uz V3), programmas atkļūdošana.

- PLK programmas pārnešana un palaišana(testēšana) uz jaunajiem PLK.

- KSS objektiem kuriem komunikācija nodrošinātā caur jaunajiem PLK (kopā 59 KSS, 59 programmas projekti) veikt programmas modifikācijas darbam ar jauno PLK.

- Veikt nepieciešamos modifikācijas darbus esošā vadības sistēmā ABB 800xA versija 6.1.1.

- Visas programmas izmaiņas pirms ielādēšanas uz PLK un palaišanas ekspluatācijā iepriekš rakstiski saskaņot ar ekspluatācijas dienestu.

- Pirms darbu uzsākšanas veikt vadības sistēmas ABB 800xA projekta, “Basic History” arhīva,  kā ari visu PLK projektu rezerves kopiju izveidi uz servera Nr.1 un arējā datu nesējā (nodrošina piegādātājs).

- Visas programmas izmaiņas nepieciešams veikt atbilstoši IEC 61131-3 standartam.

- Visas demontētas iekārtas nodod pasūtītajam.

- Veicot PLK nomaiņu jānodrošina procesa vadības nepārtrauktība vismaz vienam no diviem PLK. Nav pieļaujama tehnoloģiskā procesa apturēšana. Sistēmas operatoram jānodrošina nepārtraukta procesa pārraudzība.

- Uzņēmējam jāsagatavo un jānodod darbu izpildes dokumentācija papīra formātā (1 eksemplārs) un uz elektroniskā datu nesēja (1 eksemplārs), elektroniskai kopijai jāsastāv no DWG, PDF un programmas rezerves kopijas:

  - Piegādāto iekārtu CE atbilstības deklarācija un rūpnīcas pārbaudes sertifikātus;

  - Labota serveru sadalnes (turpmāk – SRS)  principiālas elektriskas shēmas;

  - Labota KSS komunikācijas shēma;

  - Labota SRS iekārtu izkārtojuma shēma;

  - PLK  programmas rezerves kopija.

- Citas prasības:

Pirms iekārtu uzstādīšanas nepieciešams sagatavot un saskaņot ar pasūtītāju “darba organizācijas  aprakstu”.

- Kvalifikācijas prasības:

| 4.1. | Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir realizējis vismaz 1 (vienu) AVS (automātiskās vadības sistēmas) ieviešanas projektu, kas ir realizēts uz automātiskās vadības sistēmas ABB 800xA un PLK AC500 bāzes. |
| --- | --- |
| 4.2. | Vienu atbildīgo darbu vadītāju – speciālistu: - kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) vismaz 1 (vienā) ūdenssaimniecības objektā ir vadījis automātikas vadības sistēmas ierīkošanas vai tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi, kur minētie darbi ir realizēti uz automātiskās vadības sistēmas ABB 800xA bāzes; - kuram piešķirta vismaz zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa. |
| 4.3. | Vismaz 1 (vienu) programmēšanas inženieri - speciālistu: - kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) ir veicis ABB 800xA (ne vecāku kā versiju 6.1) vadības sistēmu programmēšanas un konfigurēšanas darbus; - kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) ir veicis ABB AC500 sērijas programmējamo kontrolieru programmēšanas darbus vismaz 1 (vienā) objektā, kur ierīkoti vismaz 200 I/O signāli; - kurš pēdejo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) ir veicis ABB AC500 V3 sērijas programmējamo kontrolieru programmēšanas darbus vismaz 1 (vienā) objektā; - kuram izsniegts ABB iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sertifikāts ABB 800xA vadības sistēmu un AC500 sērijas programmējamo kontrolieru programmēšanā. - kuram piešķirta vismaz B zemsprieguma (Bz) elektrodrošības grupa. |

  - Vienu speciālistu var piedāvāt tikai uz viena speciālista pozīciju.

- Tehniskā specifikācija PLK iekārtām:

| Nepieciešamie materiāli: | Pretendenta piedāvājums | Gab. |
| --- | --- | --- |
| PLK | PM5650-2ETH, product ID: “1SAP141000R0278” | 2 |
| PLK pamatne | TB5610-2ETH , “ product ID: “1SAP111300R0278” | 2 |
| PLK baterija | TA521 “ produkt ID: “1SAP180300R0001” | 2 |
| PLK pamatnes nosegvāks: | TA524, product ID: “1SAP180600R0001” | 2 |
| Garantijas termiņš: | Nē mazāk kā 24 mēneši |  |

6.	Piegādes adrese: Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga

Finanšu piedāvājums:

1. PLK piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un projektu migrēšana uz jaunām iekārtam:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLK | 2. gab. |  |  |
| 2. | PLK pamatne | 2. gab. |  |  |
| 3. | PLK baterija | 2. gab. |  |  |
| 4. | PLK pamatnes noslēgvāks | 2. gab. |  |  |
| 5. | PLK uzstādīšana, konfigurēšana un projektu migrēšana uz jaunām iekārtam | ___ stundas |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |

- Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preču piegādes un uzstādīšanas apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš: <dienu skaits>.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei un uzstādīšanai.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.