	 Apraksts:
	SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Iegremdējama maisītāja  piegāde”

(identifikācijas Nr.T.I.9.5.-59)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 3.jūnijs plkst.12:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķis Vairis Eglītis, 
e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv, tālr.  67088523, mob.tel. 27833254        


 Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 3. jūnijam plkst.12:00
nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Iegremdējama maisītāja piegāde (turpmāk - Prece), SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva vajadzībām saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām (skat. pielikuma 1.punktu).
Preču piegādes laiks ir 60 ( sešdesmit) kalendārās dienas no Garantijas vēstules nosūtīšanas  dienas.
ATLASES PRASĪBAS:
Pretendentam jāiesniedz: Ražotāja pārstāvēšanas pilnvarojums Latvijas Republikas tirgū ar servisa nodrošinājumu pārstāvētai produkcijai.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

1. Pretendenta aizpildīta un parakstīta tehniskā piedāvājuma veidne saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto veidni

2. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.

3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts  finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegāde pasūtītāja objektā   Dzintara iela 60, Rīga.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko  cenu.

PIELIKUMĀ:

1.  Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 3 (trim) lapām.
2. Pielikums Nr.2 piedāvājuma veidne uz 1 lapas.

3. Pielikums Nr.3 finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas
Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija veidne
Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Iegremdējama maisītāja piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

Tehniskā specifikācija:
Iegremdējamais maisītājs ( rezervuārs 03B02) -  1 gab.
	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Darba apstākļi:

	1. 
	Maisīšanas vide
	Iebiezinātās dūņas
	

	2. 
	Sausnas saturs
	4-6 %, max 10%
	

	3. 
	pH vērtības diapazons
	5 – 8 pH
	

	4. 
	Vides temperatūra
	8 °C līdz +20 °C (max)
	

	5. 
	Maisītāja iegremdēšanas dziļums
	1 – 3,5 m, maks. – 5 m
	

	6. 
	Maisītāja identifikācija
	03B02MK04
	

	Maisītāja tehniskā specifikācija:

	7. 
	Maisītāja prototips
	FLYGT SRJ 4660.492 HG, 10 kW vai ekvivalents
	

	8. 
	Maisītāja ražošanas gads
	2022
	

	9. 
	Maisītāja svars, kg
	Ne lielāks par 200 kg 
	

	10. 
	Aizsardzības klase (atbilstoši ATEX direktīvai)
	(EN) Ex II 2 G c Ex d IIB T3 Gb 


	

	11. 
	Maisītāja korpuss
	Ne zemāk par nerūsējošā tērauda AISI 316L vai 1.4404
	

	12. 
	Statora korpuss
	Ne zemāks par ASTM 35B vai EN-GJL-250
	

	13. 
	Vārpsta
	Vismaz Nerūsējošā tērauda 1.4057 vai AISI 431
	

	14. 
	Eļļas vāks 
	SNC uz vinila ētera bāzes
	

	15. 
	Miksera aksiālās slodzes spēks/ grūdiens (thrust)
	No 850 – 3000 N
	

	16. 
	 Blīvējums no iekšpuses
	WCCR vai ekvivalents
	

	17. 
	Blīvējums no ārpuses
	WCCR vai ekvivalents
	

	18. 
	Maisītāja propellera diametrs:
	Ne lielāks par 600 mm
	

	19. 
	Maisītāja propellera lenķis 
	Ne lielāks par 12º
	

	20. 
	Maisītāja propellera materiāls
	Vismaz nerūsējošā tērauda AISI 316L vai 1.4404
	

	21. 
	Komplektācija
	Maisītājs, propellers, maisītājam jābūt aprīkotam ar stiprinājumiem, kas paredzēti  gredzena uzstādīšanai, aizsargapvalku , elektromotors, vismaz 10 m garš kabelis ( kabeļa veids SUBCAB S3 x 6+3 x 6/3+4 x 1.5 vai ekvivalents)

ūdens noplūdes sensors FLS  
	

	Maisītāja motors:

	22. 
	Spriegums
	3x400 V,50 Hz, 12-polu
	

	23. 
	Nominālā strāva
	Ne lielāka par 30 A
	

	24. 
	Palaišanas strāva
	Ne lielāka par 90 A
	

	25. 
	Nominālā jauda
	Ne lielāka par 7,0 kW
	

	26. 
	Maksimālā  jauda
	Ne lielāka par 11,0 kW
	

	27. 
	Nominālais ātrums
	Robežās no 450 - 500 apgr./min
	

	28. 
	Aizsardzības klase
	IP68
	

	29. 
	Izolācijas klase
	ne mazāka par F
	

	30. 
	Maisītāja maksimālais palaišanas  skaits stundā
	Līdz  30 reizes/h
	

	31. 
	Termiskā motora aizsardzība no pārkaršanas
	PTC (termoslēdzis)
	


Maisītājam jābūt paredzētam pilnīgai iegremdēšanai un jāspēj maisīt šķidrumu ar matu šķiedru un cietu daļiņu piemaisījumiem.

Maisītāja uzstādīšanai nav paredzēta maisītāja uzstādīšanas sistēmas vai rezervuāru pārbūve. Paredzēta maisītāja iegāde 03B02MK04 kā rezerve noliktavā. 
Papildus nepieciešamie stiprinājumi maisītāja uzstādīšanai paredzēta kopā ar komplektā obligāti iekļautiem stiprinājumiem:
1. Paceļamā trose ( 10 m) izgatavota no nerūsējošā tērauda 1.4404 vai AISI 316L;

2. Pie maisītāja jābūt piestiprinātam stiprinājumam ( izgatavots no nerūsējošā tērauda/ AISI 316), kas kopā ar 2 .veidu rullīšiem  ( izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI 316) tiks stiprināts pie vadotnes, vadotnes izmēri 100 x 100 mm ( Attēls Nr. 2);

3. Nepieciešams 1 gab. kabeļa satvērējs, kas izgatavots no AISI 316, diametram no 19-24 ( Attēls Nr.3 );

4. Nepieciešami kabeļu turētāji– 10 gab., kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI 316 diametram 19-24 (Attēls Nr.4).
[image: image1.png]Attels Ne.3 Attels Ne.4





Pielikums Nr.2
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Iegremdējama maisītāja  piegāde” 
(identifikācijas Nr.T.I.9.5.-59 )
1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Iegremdējama maisītāja piegāde” (identifikācijas Nr. Nr.T.I.9.5.-59 turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt 1 maisītāja piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.
2. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
3. Apliecinām, ka:
3.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

3.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
3.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.5. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma;

3.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

4. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par preču piegādi Pretendenta kontaktpersona: <Firmas nosaukums, vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta bankas rekvizīti:
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese:
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta:
	


Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājums:

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena par  vienību, EUR bez PVN
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Iegremdējama maisītāja  
1 gab.; piegāde
	1
	
	

	Summa kopā, EUR bez PVN
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Summa kopā ar PVN: 
	
	


1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā un finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas;
2. 
Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas;
3. 
Preces piegādes termiņš: <dienu skaits>.

4. 

Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

4.3 Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
4

