Nolikuma 1.pielikuma “5. Tehniskā specifikācija - darba uzdevums”

Veicamo darbu orientējošie apjomi:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvien. | Daudzums m;m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darba organizācijas projekts | kompl. | 1 |
| 2. | Sagatavošanās darbi | kompl. | 1 |
| 3. | Tehniskā ūdens krasta akas pārseguma tīrīšana, remonts | m2 | 28 |
| 4. | Tehniskā ūdens krasta akas pārseguma stiegrojuma 2 pretkorozijas pārklājumu slāņu iestrāde 120 g/m, piemēram, ar MC-Bauchemie Zentrifix KMH vai ekvivalents | m | 28 |
| 5. | Tehniskā ūdens krasta akas pārseguma 30 mm iestrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie Nafufil KM 250 HS vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 6. | Tehniskā ūdens krasta akas pārseguma javas 2 slāņu katru pa 7,5 mm iestrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-RIM Protect vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 7. | Tehniskā ūdens krasta akas pārseguma grunts 2 slāņu 150 g/m² uzklāšana ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-PowerPro HCRprimer vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 8. | Tehniskā ūdens krasta akas pārseguma javas 2 slāņu 500 g/m² iestrāde un apstrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-PowerPro HCR vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 9. | Tehniskā ūdens krasta akas sienu tīrīšana, remonts | m2 | 241 |
| 10. | Tehniskā ūdens krasta akas sienu stiegrojuma 2 pretkorozijas pārklājumu slāņu iestrāde 120 g/m, piemēram, ar MC-Bauchemie Zentrifix KMH vai ekvivalents | m | 241 |
| 11. | Tehniskā ūdens krasta akas sienu 30 mm iestrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie Nafufil KM 250 HS vai ekvivalents | m2 | 241 |
| 12. | Tehniskā ūdens krasta akas sienu javas 2 slāņu katru pa 7,5 mm iestrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-RIM Protect vai ekvivalents | m2 | 241 |
| 13. | Tehniskā ūdens krasta akas sienu grunts 2 slāņu 150 g/m² uzklāšana ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-PowerPro HCRprimer vai ekvivalents | m2 | 241 |
| 14. | Tehniskā ūdens krasta akas sienu javas 2 slāņu 500 g/m² iestrāde un apstrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-PowerPro HCR vai ekvivalents | m2 | 241 |
| 15. | Tehniskā ūdens krasta akas grīdas tīrīšana, remonts | m2 | 28 |
| 16. | Tehniskā ūdens krasta akas grīdas stiegrojuma 2 pretkorozijas pārklājumu slāņu iestrāde 120 g/m, piemēram, ar MC-Bauchemie Zentrifix KMH vai ekvivalents | m | 28 |
| 17. | Tehniskā ūdens krasta akas grīdas 30 mm iestrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie Nafufil KM 250 HS vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 18. | Tehniskā ūdens krasta akas grīdas javas 2 slāņu katru pa 15 mm biezumā iestrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-RIM Protect-H vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 19. | Tehniskā ūdens krasta akas grīdas grunts 2 slāņu 150 g/m² uzklāšana ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-PowerPro HCRprimer vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 20. | Tehniskā ūdens krasta akas grīdas javas 2 slāņu 500 g/m² iestrāde un apstrāde ar, piemēram, MC-Bauchemie MC-PowerPro HCR vai ekvivalents | m2 | 28 |
| 21. | Esošu kāpņu demontāža, jaunu kāpņu montāža | kompl. | 1 |