	 Apraksts:
	SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Diskveida tipa puspagrieziena vārstu 8 gab. piegāde”

(identifikācijas Nr. 2022-9.5-91)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 5.septembris plkst.15:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķis Vairis Eglītis, 
e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv, tālr.  67088523, mob.tel. 27833254        


 Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 5.septembrim plkst.15:00
nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Diskveida tipa puspagrieziena vārstu 8 gab. piegāde (turpmāk - Prece), SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva vajadzībām saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām (skat. pielikuma 1.punktu).
Preču piegādes laiks ir 60 ( sešdesmit) kalendārās dienas no Garantijas vēstules nosūtīšanas  dienas.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

1. Pretendenta aizpildīta un parakstīta tehniskā piedāvājuma veidne saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto veidni

2. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.

3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts  finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegāde pasūtītāja objektā   Dzintara iela 60, Rīga.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko  cenu.

PIELIKUMĀ:

1.  Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 3 (trim) lapām.
2. Pielikums Nr.2 piedāvājuma veidne uz 1 lapas.

3. Pielikums Nr.3 finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas
Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija veidne
Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Diskveida tipa puspagrieziena vārstu 8 gab. piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

Tehniskā specifikācija:
Diskveida tipa puspagrieziena vārsti  DN350 ar augšējo atloku F12 paredzēts AUMA piedziņām  – 8 gab.

	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Diskveida ”Butterfly” tipa  puspagrieziena vārsts: 

AVK 820-0350-00-02020130002 vai ekvivalents


	

	1.1.
	Vārsta tehniskā specifikācija:
	

	1.1.1.
	Vārsta tips
	Diskveida”Butterfly” tipa  puspagrieziena vārsts
	

	1.1.2.
	Izpildījums
	Atbilstoši EN593, DIN/EN 558-1, sērija 20 ( K1 )
	

	1.1.3.
	Savienojuma tips
	Atloku
	

	1.1.4.
	Iebūvēšanas veids
	Iespiests starp atlokiem
	

	1.1.5.
	Diametrs
	DN 350
	

	1.1.6.
	Biezums ( mm )
	80 mm
	

	1.1.7.
	Platums ( mm )
	425 mm
	

	1.1.8.
	Spiediena klase
	Ne zemāks par PN 10
	

	1.1.9.
	Piedziņas atloks
	Atbilstoši F12 ( atbilstoši ISO 5211 )
	

	
	
	
	

	1.2 
	Prasības vārsta materiālam

	1.2.1
	Korpuss ar iestrādātu rievu diska blīvējumam
	EN-GJS-400-15 ( GGG40) vai ekvivalents
[image: image1.emf]
	

	1.2.2.
	Blīvējums ( profilēts ar paaugstinātu mehānisko noturību )


	EPDM HT līdz max 130 ºC  vai ar šādā fizikālajām īpašībām:

· Cietība 77  ( pēc Shore A skalas ) (+/- 1);

· Stiepes izturība 15 MPa (+/- 1)
· Pārrāvuma pagarinājums min 215%;

· Kompresijas komplekts maks. 5% (70°C/24h/25%) – no reālās daļas;

· Pēc nepieciešamības nomaināma.
vai ekvivalents
	

	1.2.3.
	Disks
	skābes izturīgs nerūsējošais tērauds 1.4408 ( AISI 316 )  ar pulētām diska malām vai ekvivalents
	

	1.2.4.
	Kāts (vārpsta) caurejoša diskam, vienā gabalā
	Nerūsējošais tērauds 1. 4028 (AISI 420)
Tapas vai skrūves diska un vārpstas savienošanai NAV atļautas. Lai novērstu  vārpstas izpūšanu,  piedziņas gala vārpstas ir  fiksēta ar gredzenu, skrūvēm un blīvgredzenu.
Vai ekvivalents

[image: image2.emf]
	

	1.2.5.
	Reduktora savienojums ar vārstu
	Vārpstas – kāta  augšējais savienojums  kvadrātveida 22x22mm  /L=40mm
	

	1.2.6.
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums
	Pretkorozijas pārklājums ar epoksīdsveķu slāni - minimums 200 mikroni, 

RAL 5017, Pārklājumam jābūt līdzvērtīgam C5 līmenim saskaņā ar ISO-12944.
Vai ekvivalents
	

	1.2.7.
	Ražotāja izgatavotāja sertifikāts
	Jāatbilst 

EN10204 daļa 2.2 prasībām
	


Pielikums Nr.2
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Diskveida tipa puspagrieziena vārstu 8 gab. piegāde” 
(identifikācijas Nr. 2022-9.5-91)
1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Diskveida tipa puspagrieziena vārstu 8 gab. piegāde” (identifikācijas Nr. Nr. 2022-9.5-91 turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt 8 gab. vārstu piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.
2. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
3. Apliecinām, ka:
3.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

3.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
3.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.5. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma;

3.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

4. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par preču piegādi Pretendenta kontaktpersona: <Firmas nosaukums, vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta bankas rekvizīti:
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese:
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta:
	


Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājums:

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Kompl.
	Cena par  vienību, EUR bez PVN
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Diskveida tipa puspagrieziena vārstu 8 gab. piegāde
	1
	
	

	Summa kopā, EUR bez PVN
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Summa kopā ar PVN: 
	
	


1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā un finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas;
2. 
Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas;
3. 
Preces piegādes termiņš: <dienu skaits>.

4. 

Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

4.3 Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
4

