	Apraksts:
	SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Komunikāciju tuneļa apsekošana gruntsūdens infiltrāta novēršanai”
(identifikācijas Nr.T.I.102)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 30.septembris plkst.17.00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta iepirkumu speciālists - sagādnieks

Helvijs Spēks

tālr. 67088367

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 30.septembrim plkst.17.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
SIA “Rīgas ūdens” kontaktpersona informācijas sniegšanai – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta Tīklu ekspluatācijas galvenais inženieris Vjačeslavs Stankevičs, Tel.: 67072062, e-pasta adrese: vjaceslavs.stankevics@rigasudens.lv
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Komunikāciju tuneļa zem Daugavas tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vajadzībām saskaņā ar šī uzaicinājuma noteiktajām prasībām.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.

2. Būveksperts, kurš nodrošinās Pakalpojuma izpildi, pieejamības apliecinājums saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.
3. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA :

1. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu.

2. Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums ar šādiem nosacījumiem: apmaksas noteikumi 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.
PIELIKUMĀ: 
1. Darba uzdevums uz 2 (divām) lapām.

2. Piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

3. Būveksperta pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

4. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.
Pielikums Nr. 1

DARBA UZDEVUMS

Komunikāciju tuneļa zem Daugavas tehniskajai apsekošanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai
1. Vispārēja informācija
Dzelzsbetona komunikāciju tunelis atrodas zem Daugavas starp Krievu salu Bolderājā un Vecmīlgrāvi ar kopējo garumu ~700 metri un iekšējo diametru 2000 mm. Abos tuneļu galos atrodas dzelzsbetona gremdakas ar iekšējo diametru 9500 mm Krievu salā un 7500 mm Vecmīlgrāvī (skat. Pielikums Nr.1). Tunelī uz nerūsējošā tērauda balstiem ir izvietoti: DN500 mm kaļamā ķeta ūdensvads, DN700 mm kaļamā ķeta kanalizācijas spiedvads un AS “Augstsprieguma tīkls” 110 kV kabelis DN250 mm PE aizsargčaulā.

Tunelis tika būvēts pēc vācu uzņēmuma „Herrenknecht” izstrādātās mikrotuneļēšanas būvniecības tehnoloģijas izmantojot dzelzsbetona caurules kuru garums ir 3 metri. Tunelis ir nodots ekspluatācijā 10.06.2002. gadā. 

Tuneļa būvniecības laikā Vecmīlgrāvja pusē, mikrotunelēšanas iekārta atdūrās pret vecām ozolkoka saknēm, lai pārvarētu šo šķērsli tika veikti zemūdens spridzināšanas darbi kā rezultāta jau iegremdētās konstrukcijās radās plaisas. Savukārt gremdakās apakšējā daļā esošās plaisas ir saistītas ar to, ka tuneļa izbūves laikā tika pārsniegts maksimālais pieļaujamais spiediens uz gremdakas sienu, gremdakas siena tika izmantota kā atbalsta punkts, lai ar domkrata palīdzību stumtu uz priekšu mikrotunelēšanas iekārtu ar dzelzsbetona caurulēm. 

Tunelis izbūves laikā ir nobīdījies gan horizontāli, gan vertikāli no savas ass, jo uz iekārtu darbojās nepieļaujami liels berzes spēks, un ar lāzeri varēja nospraust tikai 102 m garu posmu (posms starp starpdomkratu stacijām).
Vecmīlgrāvja pusē, tuneļa galā ir ievietota tērauda čaula ar ārējo diametru 1900 mm, 12 m garumā (2x6 m sametināti). Šis drošības pasākums tik veikts, jo izbūvējot tuneli, notikusi sadursme ar cietām koka saknēm, tādēļ radušās plaisas dzelzsbetona tuneļa grodos. Tādējādi tika pilnībā atslogots pēdējais posms. Sprauga starp tērauda čaulu un dzelzsbetona cauruli tika aizpildīta ar  javas maisījumu un tērauda caurule tika nogruntēta un nokrāsota.

2014. gadā Rīgas Brīvosta uzsāka Krievu salas piestātnes izbūvi, kā rezultātā tika veikta upes krasta nostiprināšana ar rievsienām, krasta malas uzbēršana un upes gultnes padziļināšana. Pēc projekta pabeigšanas uz komunikācijas tuneļa tika izveidota kravas kuģu piestātne ar dzelzceļa infrastruktūru un kuģu apgriešanās vietu.

2. Esošā situācija

Komunikāciju tunelis ir stratēģisks SIA “Rīgas ūdens” objekts, līdz ar ko ir svarīgi uzturēt to labā tehniskā stāvoklī. Pēc 20 gadu ekspluatācijas tunelim ir novērotas dažāda veida deformācijas un nobīdes, plaisas, gruntsūdens infiltrācija(izveidojušies stalaktīti un notecējumi), korozijas laukumi. 2009. gadā tika veikta komunikācijas tuneļa apsekošana un tehniskā atzinuma sagatavošana, 2015. gadā pēc Brīvostas piestātnes izbūves pabeigšanas darbu zonā tika veikta atkārtota tuneļa apsekošana un remonts.

3. Tehniskās apsekošanas uzdevums
3.1. Veikt komunikāciju tuneļa uzmērījumus un aprēķināt grunts slodzi uz tuneļa dzelzsbetona sienām pēc kuģu piestātnes izbūves un Daugavas gultnes padziļināšanas, kur būtu ietverts:
3.1.1. Daugavas gultnes ģeodēziskie uzmērījumi virs komunikācijas tuneļa;

3.1.2. Komunikācijas tuneļa ģeodēziskie uzmērījumi pēc izliktām markām (20 cm no saduršuves) grodos. 
3.1.3. Uzmērījumu datu salīdzināšana ar izpilduzmērījumiem un 2009. gadā veiktiem uzmērījumiem, lai noteiktu iespējamās tuneļa nobīdes.

3.1.4. Grunts slodzes aprēķini uz komunikācijas tuneli
3.2. Veikt tuneļa padziļinātu tehnisko apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu par tuneļa esošo stāvokli, kurā būtu ietverti:

3.2.1. Tuneļa konstrukciju tehniskā stāvokļa novērtējums pēc ārējam pazīmēm, nosakot:

3.2.1.1. Konstrukciju un sekciju ģeometrisko izmēru noteikšana un to atbilstību projektam;

3.2.1.2. Bojājumu un plaisu izmērus to atrašanas vietas, raksturs un rašanās cēloņus;

3.2.1.3. Konstrukciju deformācijas un nobīdes

3.2.1.4. Stiegrojuma tehnisko stāvokli un korozijas pakāpi;

3.2.1.5. Infiltrācijas un to rašanas cēloņus;

3.2.1.6. Metāla konstrukciju(kāpnes, balsti u.c.) tehnisko stāvokli
3.2.2. Rasējumi, fotofiksācijas un aprēķini ar aprakstošo daļu;
3.2.3. Slēdziens atbilstoši apsekošanas rezultātiem un priekšlikumi veicamiem remonta darbiem atbilstoši prioritātei.
3.2.4. Pielietojamo darbu veidi, izmantojamās tehnoloģijas un materiāli,
3.2.5. Prognozējamās izmaksas.
3.3. Izvērtēt  un sniegt priekšlikumus par piemērotāko tuneļa tehniskā stāvokļa  monitoringa sistēmas ieviešanu, iekļaujot:
3.3.1. Nepieciešamo monitoringa aprīkojuma izvēli;
3.3.2. Monitoringa aprīkojuma izvietojumu atbilstoši tuneļa tehniskā stāvokļa izvērtējumam;
3.3.3. Priekšlikumus monitoringa datu pārraidei, apstrādei, vizuālizācijai un analīzei;
3.3.4. Prognozējamās izmaksas;
3.3.5. Rekomendācijas tuneļa uzturēšanai īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.
3.4. Tehnisko apsekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem tajā skaitā:

3.4.1. Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumi Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”.

3.4.2. Būvniecības likumu 09.07.2013.

3.5. Ja pēc Izpildītāja ieskatiem ir nepieciešams pielietot kādu padziļinātu tuneļa konstrukcijas izpēti ar atbilstošu metodi, to nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

3.6. Izpildītajam ir jāiepazīstas ar Pasūtītāja pieejamo projekta un apsekošanas dokumentāciju. 
Pielikums Nr.2

Piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“Komunikāciju tuneļa apsekošana gruntsūdens infiltrāta novēršanai” (identifikācijas Nr.T.I.102)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei “Komunikāciju tuneļa apsekošana gruntsūdens infiltrāta novēršanai” (identifikācijas Nr.T.I.102; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā veikt tehnisko apsekošanu un atzinuma izstrādi atbilstoši uzaicinājuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma prasībām (turpmāk – Pakalpojums).

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, varam Pakalpojumu veikt <jānorāda dienu skaits (bet ne ilgāk kā 180 dienu)> kalendāra dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.

3. Apliecinām, ka:

3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

3.2. uz Pretendentu <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.3. pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
3.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.5. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

4. Ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums, Pakalpojuma izpildi nodrošinās būveksperts: 

 <būveksperta vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būveksperta sertifikāta numurs>.
5. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e–pasta adrese>.
Pielikumā: 
1. Būveksperta pieejamības apliecinājums uz <lapu skaits> lp.
2. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.
	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
Pielikums Nr.3

Būveksperta pieejamības apliecinājums

Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Komunikāciju tuneļa apsekošana gruntsūdens infiltrāta novēršanai” (identifikācijas Nr.T.I.102; turpmāk – tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt komunikāciju tuneļa zem Daugavas tehnisko apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu.
	Būvspeciālista vārds, uzvārds:
	< Būveksperta vārds, uzvārds>

	Sertifikāta Nr.:
	<Sertifikāta Nr.>

	Paraksts:
	<Paraksts>

	Datums, vieta:
	<Datums, vieta>


Pielikums Nr.4
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētē “Komunikāciju tuneļa apsekošana gruntsūdens infiltrāta novēršanai” (identifikācijas Nr.T.I.102), piedāvā veikt tehnisko apsekošanu un atzinuma izstrādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar pakalpojumu izpildi atbilstoši Darba uzdevumam (Pielikums Nr.1) saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kas norādīts atsevišķi:
	Darba uzdevumā veicamie darbi 
	Cena, EUR 

bez PVN

	1. Komunikāciju tuneļa zem Daugavas tehnisko apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu
	<…>

	Kopā EUR bez PVN:
	

	PVN 21%:
	

	Kopā EUR ar PVN:
	


3

