	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Plūsmas mērītāju apkope un remonts”
(identifikācijas Nr.T.I.4)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2023.gada 12.janvāris plkst.17.00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta iepirkumu speciālists - sagādnieks Helvijs Spēks, e–pasta adrese: helvijs.speks@rigasudens.lv, tālr.67088367.


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2023.gada 12.janvārim plkst.17.00 nosūtot savu piedāvājumu uz e–pasta adresi: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Zonžu sistēmas apkope un remonts saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.
2. Apliecinājums par tiesībām veikt ražotāja MARTINEK GmbH zonžu apkopes un remontus.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2. Līgums tiks slēgts par līguma summu kura nepārsniegs 15000,00 EUR bez PVN.

PIELIKUMĀ:
Pielikums Nr.1 – Tehniskā spefikācija uz 4 (četrām) lapām.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma forma uz 2 (divām) lapām
Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija
1. Vispārīga informācija
SIA “Rīga  ūdens” piederošā esošā ūdensvada tīklā ir uzstādīti 73 plūsmas, spiediena un skaņas mērīšanas ierīces. Ierīces uzstādītas īpaši izvēlētos punktos, sadalot pilsētas ūdensvada tīklu mērīšanas zonās, lai varētu iegūt nepieciešamo informāciju sekojošu uzdevumu izpildei:
1) Tīkla modeļa pārbaude un pilnveidošana;

2) Noplūžu lokalizēšana un novēršana;

3) Ūdens padeves maršrutu un virzienu optimizācija;

4) Perspektīvā – jaunu cauruļvadu posmu izbūve.

Katrā mērīšanas punktā uzstādītas ierīces, kas nodrošina sekojošu funkciju veikšanu:
1) Plūsmas ātruma, spiediena un skaņas mērīšana;

2) Datu uzkrāšana starplaikos starp to nosūtīšanu, ievērojot atbilstošu rezervi;

3) Datu pārraide uz serveri;

4) Neatkarīgās barošanas bloks un akumulatora baterijas;
5) Visu minēto funkciju vadība.

Katrā mērīšanas punktā ir izveidota pazemes kamera, kuras izmēri nodrošinās ne tikai mērierīču un palīgaprīkojuma uzstādīšanu, bet arī iespēju uz vietas veikt nepieciešamos apkopes darbus. Kameru izmēri un konstrukcija atkarīga no cauruļvadu diametra konkrētajā vietā, tā augstuma atzīmes, gruntsūdens līmeņa, kā arī no kameras novietojuma: zem ielu braucamās daļas ar dažādu satiksmes intensitāti, zem ietves, zaļajā zonā. Jebkurā gadījumā kamera aprīkota ar atbilstošas nestspējas noslēdzamu vāku.

Kā plūsmas mērīšanas princips izvēlēta elektromagnētiska plūsmas mērīšanas metode. Izvēlēti caur blīvējošajiem sedliem caurulē dažādos dziļumos ievietojami cilindriski mērītāji (zondes) ar elektrodiem, kā arī iebūvētu pjezoelektrisko spiediena sensoru un hidrofona tipa skaņas sensoru. Šāda veida plūsmas mērītājs patiesībā mēra plūsmas lineāro ātrumu noteiktā šķērsgriezuma punktā (atkarībā no ievietošanas dziļuma cauruļvadā). Lai iegūtu caurplūstošās plūsmas vērtību (tilpuma vienība laika vienībā), jāveic katra uzstādīšanas punkta analīze, nosakot mērītāja uzstādīšanas dziļumu un plūsmas ātruma aprēķina formulu. Pieļaujamā mērījuma kļūda ir atkarīga no plūsmas lineārā ātruma dotajā punktā, bet kopsummā tā nedrīkst pārsniegt ± 2,5 % no reālās maksimālās plūsmas vērtības dotajā punktā. No zondes dati tiek pārsūtīti caur GSM modemu uz serveri. Jā noteiktai zondei tiek pārsniegts kāds no hidrauliskajam parametriem, apkalpošanas personāls saņem īsziņu uz AQUALIS sistēmā noradītiem telefona numuriem. Īsziņas tiek sūtītas arī gadījumos, kad nostrādā šahtas applūšanas un lūkas atvēršanas trauksmes.

Mērītāju elektriska padeve galvenokārt veikta no pilsētas elektriskā tīkla, pazeminot spriegumu līdz 12V ar barošanas bloku. No barošanas bloka tiek uzlādēts akumulators, kurš elektriskas padeves pārtraukšanas gadījumā var uzturēt mērītāja darbību. Vietās kur nav tehniskās iespējas veikt pieslegumu no elektrotīkla, mērītājs strādā tikai no akumulatora. Līdz ar to izmantojamai kapacitātei jābūt ne mazākai par 40 Ah. Priekšroka dodama kompaktiem risinājumiem, kā arī bateriju aprīkošanai ar elektronisku ierīci, kas atļauj maksimāli izmantot tās kapacitāti arī tad, kad pazeminās baterijas spriegums.
Par datu pārraides ierīci izvēlēts GSM modems ar SIM karti un antenu. Atkarībā no izvēlētā GSM operatora signāla stipruma, kā arī konkrētajiem vietas apstākļiem, antena tiek uzstādīta kamerā tieši pie modema vai arī iebūvēta elektriskā sadales skapī. Vietās, kur ir iespējama un tiek izveidota elektrobarošana no pilsētas tīkla, ieteicams uzstādīt antenu kādā augstākā punktā, izmantojot barošanas kabeļa kanālus. Izvēlētajam GSM operatoram jānodrošina stabila datu pārraide.

Šajā aprakstā minēts ierīču sadalījums pēc funkcionālā principa. Ir pieļaujams konstruktīvi apvienot vairākas ierīces vienā, kas varētu būt pat vēlams, ja samazina savienojumu skaitu un / vai noved pie labākas enerģijas ekonomijas.

Atkarībā no projekta realizācijas laika un, attiecīgi, stāvokļa saistītās infrastruktūras daļās – pilsētas elektrotīkla, vadu / bezvadu interneta provaideru piedāvātajām iespējām – var tikt izskatīti citi sistēmas darbības nosacījumi – piemēram, virtuāla tīkla izveide ar fiksētām adresēm katram mērīšanas punktam un pilna sistēmas vadība no bāzes stacijas. Jebkura šāda risinājuma priekšnoteikums ir elektrobarošana no pilsētas tīkla.

2. Darba uzdevums

Remonta un apkalpošanas darbi pēc nepieciešamības vai Pasūtītāja pieprasījuma.

1. Priekšlikumu sniegšana par tehnoloģiskās iekārtas uzlabojumu nepieciešamību.
Izstrādāt un iesniegt SIA Rīgas Ūdens priekšlikumus par tehnoloģiskās iekārtas uzlabojumu nepieciešamību. Galvenās sfēras ir sekojošas:

1.1. Rezerves daļu piegāde pēc SIA Rīgas ūdens pieprasījuma;

1.2. Iekārtu paaugstinātas ūdensizturības nodrošināšana, kur tas nepieciešams;

1.3. Elektroapgādes drošuma paaugstināšana, ieskaitot alternatīvos elektroapgādes veidus;

1.4. Pasākumi sakaru kvalitātes uzlabošanai, ņemot vērā, ka projektā tiek izmantota SIA LMT esošā infrastruktūra, kurā SIA LMT var brīvi veikt dažādas izmaiņas, nenesot atbildību par signāla kvalitāti dzelzsbetona kamerās.

Visus p.2.1 minētos priekšlikumus, kā arī nepieciešamo ar garantiju nesegto remontdarbu priekšlikumus saskaņot ar Pasūtītāju un izstrādāt tehniskos risinājumus ar pievienotu tāmi. Sarežģītākos gadījumos pēc abpusējas vienošanās var tikt izstrādāti lokāli pilotprojekti.

2. Avāriju jeb ārkārtas situācijās novēršana 

2.1 Nekavējoties reaģēt jā no SIA “Rīgas ūdens” saņemta informācija par  datu plūsmas pārtraukumu no kādas zondes, un noskaidrot iemeslu;

2.2 Zondes bojājuma gadījumā nofiksēt visus radušās situācijas aspektus un tālāku rīcību saskaņos ar SIA “Rīgas ūdens” un iekārtu piegādātāju;

2.3 Kameras aprīkojuma (modemi, antena, akumulators, sadale) bojājuma gadījumā ar aktu nofiksēt situāciju. Ja bojājumi nebūs attiecināmi uz garantiju, sastādīt remonta tāmi, nepieciešamības gadījumā pēc savstarpējas vienošanās veikt konstrukcijas uzlabojumus un/vai piesaistīt trešās personas.

3. Esošo plūsmas mērītāju saraksts

	Nr.p.k.
	Adrese (atrašanas vieta)
	Serijas Nr.

	1
	A.Grīna bulvāris/Augļu iela
	WJA0300H

	2
	Daugavgrīvas šoseja 3 (Voleri ŪSS - centrs)
	WJA0301H

	3
	Anniņmuižas bulvāris/Jūrmalas gatve
	WJA0302H

	4
	Ganību dambis/Uriekstes iela
	WJA0303H

	5
	Ulbrokas iela/A.Deglava iela (braucamā daļā)
	WJA0304H

	6
	Lāčplēša iela/Satekles iela
	WJA0305H

	7
	Daugavgrīvas iela/Lidoņu iela
	WJA0306H

	8
	Brīvības gatve/M.Ropažu iela
	WJA0307H

	9
	Ulbrokas iela/A.Deglava iela (zaļā zonā)
	WJA0308H

	10
	Nīcgales iela/A.Deglava iela (zaļā zonā)
	WJA0312H

	11
	Katrīnas dambis/Eksporta iela
	WJA0313H

	12
	Brīvības gatve/Berģu iela
	WJA0314H

	13
	Zaru iela/Rucavas iela
	WJA0315H

	14
	Brīvības gatve/Murjāņu iela
	WJA0316H

	15
	Viestura prospekts 35A
	WJA0317H

	16
	Brīvības gatve/Lielvārdes iela
	WJA0318H

	17
	Nīcgales iela/A.Deglava iela (braucamā daļā)
	WJA0319H

	18
	Gaujas iela/Čiekurkalna 1.līnija
	WJA0320H

	19
	Upesciems, Skolas iela
	WJA0321H

	20
	Daugavgrīvas iela/Tvaikoņu iela
	WJA0323H

	21
	11.novembra krastmala/Bīskapa gāte
	WJA0324H

	22
	Ilūkstes iela/Strautu iela
	WJA0325H

	23
	Daugavgrīvas šoseja 3 (Voleri ŪSS - Bolderaja, labais)
	WJA0331H

	24
	Brīvības gatve/Bajāru iela
	WJA0332H

	25
	Lielirbes iela/Ventas iela
	WJA0333H

	26
	Jaunciema gatve/Emmas iela
	WJA0335H

	27
	Jaunciema gatve 326 (Ziemeļblāzma ŪSS - centrs)
	WJA0346H

	28
	Jūrkalnes iela/Irlavas iela
	WJA0348H

	29
	Daugavgrīvas iela/Raņķa dambis
	WJA0349H

	30
	K.Ulmaņa gatve/Liepājas iela
	WJA0350H

	31
	Kleistu iela 11A (Imanta ŪSS - lejā)
	WJA0351H

	32
	Kleistu iela 11A (Imanta ŪSS - augšā)
	WJA0352H

	33
	Mazā Ūdens iela pie Zundas
	WJA0354H

	34
	Hanzas iela/Eksporta iela
	WJA0355H

	35
	Vienības gatve 12
	WJA0357H

	36
	Bauskas iela/Padures iela
	WJA0358H

	37
	Jaunciema gatve 326 (Ziemeļblāzma ŪSS - Vecāķi)
	WJA0359L

	38
	Gaujas iela/Klusā iela (pie tilta)
	WJA0360L

	39
	Gaujas iela/Klusā iela (pie ceļā)
	WJA0361L

	40
	Mūkusalas iela/Lucavsalas iela
	WJA0363L

	41
	Maskavas iela/Krasta iela
	WJA0365L

	42
	Kroņu iela/A.Deglava iela
	WJA0366L

	43
	K.Ulmaņa gatve 2B (teritorijā)
	WJA0367L

	44
	Kazdangas iela 7
	WJA0368L

	45
	Baltezers, Senču prospekts (pie dzelzceļa)
	WJA0370L

	46
	Bukaišu iela pie Daugavas
	WJA0372L

	47
	Langstiņi, Siguldas šoseja
	WJA0373L

	48
	Langstiņi, 3.spiedvads
	WJA0375L

	49
	Ganību dambis/Bukultu iela
	WJA0378H

	50
	Brīvības gatve 193
	WMB0723Z

	51
	Daugavgrīvas šoseja 3 (Voleri ŪSS - Iļģuciems)
	WMB0748Z

	52
	Tallinas šoseja/Siguldas šoseja (labais)
	WMB0749Z

	53
	Tallinas šoseja/Siguldas šoseja (kreisais)
	WMB0750Z

	54
	Mīlgrāvja iela (pie Mīlgrāvja)
	WNA0660Z

	55
	Jaunciema gatve (pie Mīlgrāvja)
	WNA0661Z

	56
	Zilā iela 21B (Tunelis)
	WTA0801Z

	57
	Ostas prospekts/Mīlgrāvja iela
	WTA0808Z

	58
	Daugavgrīvas šoseja 3 (Voleri ŪSS - Bolderaja, kreisais)
	WTA0809Z

	59
	Ieriķu iela/Ainavas iela
	WTA0906Z

	60
	Murjāņu iela pie 20F
	WTA0907Z

	61
	Lielvārdes iela/Biķernieku iela
	WTA0917Z

	62
	A.Deglava iela 67
	WTA0912Z

	63
	Maskavas iela/Ebreju iela
	WTC0951H

	64
	A.Deglava iela 77
	WTA0913Z

	65
	Brīvības gatve/Juglas iela
	WTA0914Z

	66
	Ieriķu iela/Ūnijas iela
	WTA0910Z

	67
	Krasta iela/Ogres iela
	WTA0915Z

	68
	Mūkusalas iela/Akmeņu iela
	WTC0952H

	69
	Vecāķu prospekts/Baltasbaznīcas iela
	WTA0911Z

	70
	Būru iela 3
	WTA0916Z

	71
	Jaunciema gatve 326 (Jaunciema vads)
	WTA0908Z

	72
	Ilūkstes iela/A.Deglava iela
	WTA0909Z

	73
	Muižas iela/Jūrmalas gatve
	WVA1222Z


Pielikums Nr.2
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāju apkope un remonts’’

2023.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Plūsmas mērītāju apkope un remonts” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt plūsmas mērītāju remontu atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Pakalpojums).

2. Piedāvājam nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Vienības cena par EUR bez PVN

	1
	Vienas stundas izmaksas
	

	2
	Viena izsaukuma izmaksas
	

	3
	Vienas zondes demontāžas, pārbaudes, kalibrēšanas un montāžas izmaksas
	

	4
	Lūkas trauksmes sensors RS208279 (WLM/COVERA)
	

	5
	Lūkas trauksmes sensors RS208279 ar savienojuma vadu (WLM/COVERA-C)
	

	6
	Aplūšanas trauksmes sensors FloatSwitch (WLM/FLOATS)
	

	7
	D-ARL GPRS antena, IP67 (WLM/ANTENA)
	

	8
	Bateriju lādētājs Mascot IP67 type 2240 (WLM/CHMASCOT)
	

	9
	Svina-skābes akumulatora baterija 100Ah (WLM/LBAT100)
	

	10
	PCB plate ar GPRS modemu (WLM/PCBMBOX)
	

	11
	D-PUC programatūras atjaunošanas kabelis (WLM/UPDATEC)
	

	12
	Adapteris atjaunināšanas kabelim caur sensora kabeļa savienojumu (WLM/UPADAPT)
	


3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojuma sniegšanas apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

4.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

4.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

4.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

6

