Par atklātu konkursu
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Tumes ielā 25, Rīgā”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/1)   
Rīgā, 2023.gada 09.februārī
Papildu informācija Nr.1 
Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Tumes ielā 25, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/1; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.
Jautājums Nr. 1

Pie kanalizācijas demontāžas darbi - d500 cauruļvada izrakšana 180m. Kāds ir cauruļvada iebūvētais dziļums? Cauruļvadu rokot ārā tas tiks bojāts. Vai ir jāparedz cauruļvada utilizācija? Tranšeju plānots pilnībā aizbērt ar esošo grunti? Būs grunts iztrūkums uz cauruļvada diametru. Vai šis cauruļvads ir darbojošs un jāparedz pārsūknēšana?
Atbilde:

Kanalizācijas d500 mm iebūves dziļums saskaņā ar topogrāfiju ir ~ 3,30 - 4,80 m. Saskaņā ar DOP risinājumiem – paredzēta caurules aizpildīšana ar smilts/cementa maisījumu. Saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” pieejamo informāciju kanalizācijas d500 mm cauruļvads netiek ekspluatēts, tāpēc pārsūknēšanas darbi nav paredzēti. Precizētais aizpildāmā tīkla apjoms – 204 m. 
Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

Jautājums Nr. 2

Vai ir jāatjauno kādi ceļa segumi? Apzaļumošanas darbi?

Atbilde:

Apzaļumošanas un ceļa segumu atjaunošanas darbi ŪKT daļā nav paredzēti.

Jautājums Nr. 3

Esošajam ūdensvadam nav jāparedz pagaidu ūdensvads?

Atbilde: 

Esošais demontējamais ūdensvads nepieder SIA “Rīgas ūdens” un nenodrošina ūdensapgādi SIA “Rīgas ūdens” klientiem. Saskaņā ar projekta skaidrojošo aprakstu,  ūdensvadam nav īpašnieka un nepieciešamajā posmā to paredzēts demontēt, tāpēc pagaidu ūdensvads nav paredzēts. 

Jautājums Nr. 4

Lūgums pievienot ŪKT plānu PDF formātā ar topogrāfiju, jo atverot failu topogrāfija pazūd.

Atbilde: 
Datu glabāšanas platformā https://failiem.lv/  būvprojektam ir pievienots topogrāfiskais un ŪKT plāns ar topogrāfiju .dwg formātā. 
2

