	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmēja piegāde un uzstādīšana KSS309 Daugavgrīvas šoseja 3A”
(identifikācijas Nr. T.I. 2023/20)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2023.gada 28.februāra plkst. 13:00

	Kontaktpersonas:
	Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs  Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv
SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Kanalizācijas sūkņu staciju  profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, tālr.29531036, e-pasts: arturs.bite@rigasudens.lv


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 28.februāra plkst.13:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmēja (turpmāk - Prece) piegāde un uzstādīšana avārijas izlaides notekūdeņu koncentrācijas kontrolei, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.
Piedāvājuma sagatavošana:

Pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, objekta, kur jāuzstāda piegādātā iekārta, apsekošana ir obligāta. Pretendentu, kuri nebūs apsekojuši objektu klātienē, piedāvājumi netiks izskatīti.

PRECES PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

· preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Daugavgrīvas šoseja 3A;

· piegādes termiņš: ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas;

· Preces un darbu garantijas termiņš: 24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Par Preces piegādi un uzstādīšanu tiks sastādīts līgums. Līgumā tiks norādīti apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmēja piegāde un uzstādīšana KSS309 Daugavgrīvas šoseja 3A” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 4 (četrām) lapām.
Pielikums 

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmēja piegāde un uzstādīšana KSS309 Daugavgrīvas šoseja 3A’’

2023.gada ___.___________


Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmēja piegāde un uzstādīšana KSS309 Daugavgrīvas šoseja 3A’’ (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmēja (turpmāk – Prece) piegādi un uzstādīšanu KSS309 Daugavgrīvas šoseja 3A, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.
1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi un uzstādīšanu par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi, uzstādīšanu un ar garantijas nosacījumu, tai skaitā garantijas izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas un garantijas perioda iekārtas apkopju izmaksas atbilstoši ražotāja noteiktajam apkopju grafikam:
2. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums:
2.1. Automātiskais paraugu ņēmējs ir paredzēts uzstādīšanai pārslēgšanas kamerā, paraugu ņemšanai no avārijas izlaides spiedvada.
2.2. Pretendentam jāveic Tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana un ieregulēšana.
2.3. Pretendentam jānodrošina piegādātās iekārtas garantiju 24. mēneši un garantijas laika apkopes, atbilstoši iekārtas ražotāja noteiktajam.
2.4. Iekārtas tehniskā specifikācija:  
	Nosaukums
	Parametri
	Pretendenta piedāvātās Preces parametri 

(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Iekārta
	Iekārtai jābūt paredzētai nodrošināt paraugu ņemšanu kanalizācijas notekūdeņiem
	

	Korpusa materiāls
	Laika apstākļu izturīgs korpuss no nerūsoša tērauda ne mazāka par EN1.4301 (AISI 304)
	

	Aizsardzības klase
	Ne mazāka par IP65 
	

	Paraugu ņemšanas  princips
	Vakuuma tipa sistēma ar augstas veiktspējas vakuuma/spiediena sūkni un vārstu paraugu ņemšanai no spiedvada ar spiedienu līdz 2 bāri, 1/2" PVC pastiprināta spirālvada paraugu ņemšanas līnija, vakuuma noturīga, garums 10m.
	

	Paraugu uzkrāšanas trauki (Pudeles)
	 24. gab. x 1 litra PE pudeles ar, sadales plāksni un 12.gab. rezerves 1 litru PE pudeles. 
	

	Parauga temperatūras režīms
	Ar iebūvētu dzesēšanas sistēmu
	

	Signālu ievadi un izvadi
	DI 2x digitāli 

DO 2x digitāls
	

	Barošanas avots
	100...240V AC +-10%, 50/60Hz
	

	Iekārtas papildus vadība
	Iekārtu jābūt savietojamai un iespējai to vadīt arī no ārējās automātiskās vadības sistēmas izmantojot MODBUS RTU RS-485.
	

	Paraugu ņēmēja atmiņa
	-paraugu statistikas ierakstu žurnāls;

-mēraparāta savākto datu un iestatījumu aizsardzība;  

- elektrobarošanas pārtraukumu statistika.
	

	Paraugu ievākšanas režīmi
	Parauga ņemšana:

· pēc izvēles;

· vienreizēja un daudzkārtēja paraugu ņemšana;

· laika proporcionāla un plūsmas proporcionāla parauga ņemšana;
	

	Sertifikāti un normatīvi
	Atbilstība ES standartu un direktīvu prasībām t.sk. EN 61326-1: 2006, class A ražošanai; EN61010-1 aizsardzības klase I,

CE marķējums. 
	


3. Finanšu piedāvājums:
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena, EUR bez PVN par 1 vienību
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Automātiskā notekūdeņu paraugu ņēmējs
	1
	
	

	2.
	Iekārtas uzstādīšana
	1
	
	

	3.
	Garantijas perioda apkopes
	<norāda pretendents >
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Summa kopā ar PVN: 
	
	


3.1. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 trīsdesmit) dienas pēc preces pieņemšanas un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.2. Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.
3.3. Apliecinām, ka:

3.3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
3.3.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;
3.3.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
3.3.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
3.3.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.
3.3.6. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

3.4. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
