Pielikums Nr.2

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

“Frekvenču pārveidotājA piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800 xA sistēmā”,

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR.RŪ-2023/76

2023.gada <datums>.<mēnesis>

- Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Frekvenču pārveidotāja piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA sistēmā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/76 (turpmāk – atklāts konkurss).

- Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītā frekvenču pārveidotāja piegādi, uzstādīšanu un integrēšanu ABB 800xA sistēmā veikt saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 250 (divi simti piecdesmit) kalendāra dienas> (<dienu skaits ar vārdiem>) kalendāra dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Apliecinām, ka:

  - visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem;

  - uz <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas, izņemot 8. un 9.punkta, izslēgšanas nosacījumi;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un atklāta konkursa nolikumā norādītās preces piegādei, uzstādīšanai un integrēšanai ABB 800xA sistēmā;

  - atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītās preces un iepirkuma priekšmeta specifiku un apjomu;

  - mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto preču piegādei, uzstādīšanai un integrēšanai ABB 800xA sistēmā atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā.

- Pretendenta patiesie labuma guvēji: <…>.

- Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: <…>.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.3

- Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

- Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis sniedzis pakalpojumus:

| Nr. p.k. | Īss sniegto pakalpojumu apraksts | Pakalpojuma pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniegto pakalpojumu izpildes laiks (norādot gadu un mēnesi) | Pakalpojuma pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <...> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.4

Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāja piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA sistēmā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/76, rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt <darbu vadītāja>/<programmēšanas inženiera> pienākumus.

Apliecinu, ka esmu veicis <darbu vadītāja>/<programmēšanas inženiera> pienākumus šāda projekta ietvaros:

| Nr. p.k. | Sniegto pakalpojumu īss apraksts | Pakalpojumu pasūtītāja nosaukums | Sniegto pakalpojumu periods (norādot gadu un mēnesi) | Pakalpojuma pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <...> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

Pielikums Nr.6

- Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāja piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA sistēmā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/76) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Frekvenču pārveidotāja piegādi, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA sistēmā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/76; turpmāk  - Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.7

- Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

- Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāja piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA sistēmā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/76) rezultātā tiks noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši <darbi/pakalpojumi>:

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Nododamās <darbu/pakalpojumu> daļas apjoms (euro) | Īss apakšuzņēmēja veicamo <darbu/pakalpojumu> daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka:

- Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Frekvenču pārveidotāja piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA sistēmā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/76, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas:

veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā norādītajam>

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Apliecinām, ka:

  - uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētie izslēgšanas gadījumi

  - atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>. <Paraksts>. <Datums, vieta>.

- Pielikums Nr.9

Tehniskā piedāvājuma veidne

Apliecinām, ka <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> rīcībā ir visi atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāja piegāde, uzstādīšana un integrēšana ABB 800xA”, identifikācijas Nr.RŪ–2023/76, nolikumā minētā frekvenču pārveidotāja piegādei, uzstādīšanai un integrēšanai ABB 800Xa sistēmā, kā arī tehniskajai uzturēšanai garantijas termiņa laikā nepieciešamie resursi.

Piedāvātais frekvenču pārveidotājs:

| Nosaukums | Pasūtītāja noteiktie parametri |  | Piedāvātā frekvenču pārveidotāja parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrodzinējā jauda, kW | 250kW | paredzēt vismaz 10% jaudas rezerves. |  |
| Elektrodzinējā nominālā strāva, A | 465A |  |  |
| Vadības panelis | Grafiskais vadības panelis ar Bluetooth savienojamības iespēju un 3 brīvi definējamiem parametru atainošanas veidiem. |  |  |
| Analogās ieejas | 2 gab.; -10…10 V, Rin > 200 k ohm; -20… 20 mA, Rin = 100 ohm, programmējamas |  |  |
| Analogās izejas | 2 gab., 0…20mA, Rslodze<500 ohm, frekvences izeja 0…300Hz, programmējamas |  |  |
| Diskrētās ieejas: | 6 gab.; 12 līdz 24 V DC ar iekšējo vai ārējo vadības spriegumu, programmējamas |  |  |
| Releju izejas: | 3 gab.; izejas maksimālais spriegums 250 V AC / 30 V DC Maksimālā ilgstošā strāva 2 A, pārslēdzoši kontakti, programmējamas |  |  |
| Atbilstība darba videi | Vadības plates pārklātas ar polimēru pārklājumu (aizsardzības klase: ķīmisko gāzu vide - ne mazāk kā 3C2, cietās daļiņas – ne mazāk kā 3S2, saskaņā ar standartu IEC60721-3-3) |  |  |
| Aizsardzības klase: | Ne zemāka par IP54 |  |  |
| Komunikācija: | Profibus-DP Iebūvēta Modbus komunikācija uz vadības plates |  |  |
| Funkcionālā drošība: | “Safe torque off “(STO saskaņā ar EN/IEC 61800-5-2) IEC 61508 redakcija 2: SIL 3, IEC 61511: SIL 3, EN/IEC 62061: SIL CL 3, EN ISO 13849-1: PL e |  |  |
| Vadības un kontroles funkcijas | Četri parametru iestatījumu komplekti Tiešā griezes momenta kontroles funkcija Procesa nepārtrauktība īslaicīga sprieguma pazušanas gadījumā “Power-loss ride-through” Iestatījumu un parametru saglabāšana uz atmiņas kartes. |  |  |
| Elektrodzinēja vadības režīms: | Pēc griezes momenta bez atgriezeniskās saites devēja pie nominālā momenta griezes momenta korekcija laikā< 5 ms |  |  |
| Aizsardzības funkcijas: | Paaugstināta sprieguma kontrole Pazemināta sprieguma kontrole Strāvas noplūdes kontrole Motora īsslēguma aizsardzība Strāvas aizsardzība Fāžu kontrole Iebūvēts nullstrāvu filtrs |  |  |
| Elektriskā pieslēguma parametri: | 3-fāzes, 380 līdz 480 V, +10/-15% Frekvence no 48 līdz 63 Hz Lietderības faktors 0.98 Efektivitāte pie nominālas jaudas 98% EMS/RFI-filtrs, kategorija C2, 1-ā klase, zemēts tīkls (TN) Iebūvēts harmonisko traucējumu filtrs Iebūvēts ievada slēdzis ar rokturi uz durvīm un drošinātājiem (aR tipa) |  |  |
| Motora pieslēgums: | Spriegums 3-fāzes Frekvence no 0 līdz 50 Hz Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no 0 līdz +40 °C: Nominālā strāva (I2n), nav samazinājuma Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no +40 līdz +55 °C: samazinājums 1%/ 1°C virs 40 °C temperatūras |  |  |
| Standarti un direktīvas: | Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12 Zemsprieguma direktīva 2014/35/EC Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC EMS direktīva 2014/30/EC Kvalitātes garantija ISO 9001 un Vides aizsardzības sistēma ISO 14001 CE, UL, cUL, un EAC sertifikāti |  |  |
| Dokumentācija: | Drošības un uzstādīšanas instrukcija latviešu valodā |  |  |
| Uzstādīšanas veids: | Montējams uz grīdas |  |  |

Frekvenču pārveidotāja garantijas termiņš: <mēnešu skaits, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši>.

Ražotāja noteiktais frekvenču pārveidotāja tehnisko apkopju skaits 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas dienas: <skaits>.

Minētās tehniskās apkopes jānodrošina papildus Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma Pielikums Nr.1) norādītajām.

Ražotāja noteiktais veicamo frekvenču pārveidotāja tehniskās apkopes darbu apraksts, norādot katrā tehniskajā apkopē veicamos darbus: <apraksts>.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.

Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents.

Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.

Norāda, ja uz Pretendentu attiecināms.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.3.punkta prasībai.

Jānorāda informācija, kas apliecina speciālistu pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4..punkta prasībai.

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu/pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo darbu/ pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.