	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106”
(identifikācijas Nr. T.I.2023/58)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2023. gada 30. jūnija plkst. 13.00

	Kontaktpersonas:
	Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr.26766933, e-pasts: janis.klavins@rigasudens.lv
SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs  Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 30.jūnija plkst. 13.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk - Prece) piegāde, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.
PRECES PIEGĀDES GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

· preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Ilzenes iela 1E;

· piegādes termiņš: ne ilgāk kā 150 (simtu piecdesmit) kalendārās dienas;

· Preces garantijas termiņš: 24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Par Preces piegādi tiks sastādīts līgums vai garantijas vēstule. Līgumā vai garantijas vēstulē tiks norādīti apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lapām.
Pielikums 

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106’’

2023.gada ___.___________


Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106”, identifikācijas Nr. T.I.2023/58 (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk – Prece) piegādi Ilzenes ielā 1E, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.
1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi, tai skaitā ar garantijas izpildi saistītās izmaksas un transporta izmaksas:
2. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums:
2.1. Plūsmas mērītāja DN700 ir paredzēts uzstādīšanai kanalizācijas sūkņu stacijā uz spiedvada DN700.
2.2. Pretendentam jāveic Tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas un ja nepieciešams papildaprīkojuma piegāde.
2.3. Pretendentam jānodrošina piegādātās iekārtas garantiju 24. mēneši.
2.4. Iekārtas tehniskā specifikācija: 
	Nosaukums
	Parametri
	Pretendenta piedāvātās Preces parametri 

(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Plūsmas mērītājs

	Diametrs:
	DN 700
	

	Darbības princips:
	Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
	

	Darba vide:
	Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi
	

	Sensora iekšējās izolācijas materiāls:
	Elestamērs
	

	Mērītāja elektrodu materiāls:
	Nerūsējošais tērauds 316
	

	Pievienojuma atloka tips:
	Ar iebūvētu dzesēšanas sistēmu
	

	Pievienojuma atloka materiāls:
	Oglekļa terauds
	

	Darba temperatūras diapazons
	0 - 40° C
	

	Precizitāte:
	0,5 precizitātes klase pie montāžas nosacījumiem
	

	Montāžas risinājums:
	Taisnais posms pirms 1945 mm un pēc 1900 mm
	

	Aizsardzības klase:
	IP 67
	

	Izmērs:
	L=700 mm 
	

	
[image: image1]
	

	Signālu pārveidotājs

	Darba temperatūru diapazons:
	-20..60 ∘C
	

	Signālā pārveidotājs
	Ar displeju montējamais pie sienas  
	

	Signālā pārveidotāja montāžas plate
	Jā
	

	Signālkabeļa garums
	10 m
	

	Aizsardzības klase:
	IP 65
	

	Signāla kabeļi pieslēgti un noblīveti rūpnīcā:
	Jā
	

	Barošanas spriegums:
	230 V AC, 50 Hz
	

	Analoga signālā izeja
	Divvadu,  signāls  4  ÷  20mA, HART
	

	Programmējamā releju izeja
	Ne mazāk kā 1  
	

	Komunikācija (komunikācijas interfeis):
	HART un iespējas paplašināt ar  PROFIBUS-DP
	

	Starp atloku sabīdāmais veidgabals (pēc nepieciešamības)

	Diametrs:
	DN 700
	

	Pievienojuma atloka tips:
	ISO 7005 PN 10 EN1092-1
	

	Sabīdāma veidgabala garums:
	L=360+/-60mm
	

	Blīve:
	DN700-PN10 (3.gab.)
	

	Darbības vide:
	Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi
	


3. Finanšu piedāvājums:
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena, EUR bez PVN par 1 vienību
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Plūsmas mērītājs
	1
	
	

	2.
	Signāla pārveidotājs
	1
	
	

	3.
	Starp atloku sabīdāmais veidgabals (pēc nepieciešamības)
	1
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Summa kopā ar PVN: 
	
	


3.1. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 trīsdesmit) dienas pēc preces pieņemšanas un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.2. Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.
3.3. Apliecinām, ka:

3.3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
3.3.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;
3.3.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
3.3.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
3.3.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.
3.3.6. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

3.4. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
[image: image2.png]


