	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“KSS Meldru iela 3B, trīs DN300 aizbīdņu piegāde”
(identifikācijas Nr. T.I. 2023/59)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2023. gada 30. jūnijam plkst. 13.00

	Kontaktpersonas:
	Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta KSS profilakses un remontu daļas darbu vadītājs Jānis Hammers, tālr.29944921, e-pasts: janis.hammers@rigasudens.lv
SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs  Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023. gada 30. jūnija plkst. 13.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk - Prece) piegāde, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.
PRECES PIEGĀDES GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

· preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Ilzenes iela 1E;

· piegādes termiņš: ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas;

· Preces garantijas termiņš: 24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Par Preces piegādi tiks sastādīts līgums vai garantijas vēstule. Līgumā vai garantijas vēstulē tiks norādīti apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “KSS Meldru iela 3B, trīs DN300 aizbīdņu piegāde” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 2 (divām) lapām.
Pielikums 

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “KSS Meldru iela 3b, trīs DN300 aizbīdņu piegāde’’

2023.gada ___.___________


Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “KSS Meldru iela 3B, trīs DN300 aizbīdņu piegāde’’, identifikācijas 
Nr. T.I. 2023/59 (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt trīs DN300 aizbīdņu (turpmāk – Prece) piegādi Ilzenes ielā 1E, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.
1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi, tai skaitā ar garantijas izpildi saistītās izmaksas un transporta izmaksas:
2. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums:
2.1. Trīs DN300 aizbīdņus ir paredzēts uzstādīšanai kanalizācijas sūkņu stacijā uz kanalizācijas spiedvada DN300.
2.2. Pretendentam jāveic Tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas un ja nepieciešams papildaprīkojuma piegāde.
2.3. Pretendentam jānodrošina piegādātās iekārtas garantiju 24 mēneši.
2.4. Iekārtas tehniskā specifikācija: 
	Nr.

p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Uzstādīšanas vieta: Kanalizācijas sūkņu stacijās 

Apjoms –3. gab.
	

	1.1.
	Aizbīdņa tehniskā specifikācija:
	

	1.1.1.
	Aizbīdņa tips
	Ķīļveida aizbīdnis.
	

	1.1.2.
	Izpildījums
	Atbilstoši EN1174
	

	1.1.3.
	Savienojuma tipa
	Atloku
	

	1.1.4.
	Diametrs
	DN 300
	

	1.1.5.
	Spiediena klase
	PN 10
	

	1.1.6.
	Garums
	Atbilstoši DIN F-4
	

	1.1.7.
	Noslēgšanas spēks (griezes moments)
	Ne vairāk par 150 Nm
	

	1.1.8
	Iepakojums/komplektācija:
	Jauns, nelietots ķīļveida aizbīdnis ar rokratu ražotāja oriģinālajā iepakojumā un komplektācijā
	

	1.2.
	Prasības aizbīdņa materiālam
	

	1.2.1.
	Korpuss
	EN-GJS-400-15 (GGG-40)
	

	1.2.2.
	Vāks
	EN-GJS-400-15 (GGG-40) 
	

	1.2.3.
	Vāka blīvējums
	NBR gumija
	

	1.2.4.
	Ķīlis
	NBR gumija
	

	1.2.5.
	Kāts (vārpsta)
	Nerūsējošais tērauds AISI 420
	

	1.2.6.
	Krāsojums
	Atbilstoši DIN 3476
	

	1.2.7.
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums ar epoksīda slāni - minimums 250 mikroni (sertifikāts GSK)
	


3. Finanšu piedāvājums:
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena, EUR bez PVN par 1 vienību
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Aizbīdnis DN300
	3
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Summa kopā ar PVN: 
	
	


3.1. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 trīsdesmit) dienas pēc preces pieņemšanas un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.2. Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.
3.3. Apliecinām, ka:

3.3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
3.3.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;
3.3.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
3.3.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
3.3.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.
3.3.6. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

3.4. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
