	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Ūdensvada tīklu dezinfekcija” 
(identifikācijas Nr.T.I.66)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2023.gada 7.jūlijs plkst.17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks 

Helvijs Spēks
tālr. 67088367, 

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv.


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 7.jūlijam plkst.17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumu netiks pieņemti.
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Ūdensvada tīklu dezinfekcija.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 
1. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumu Nr.2.
2. Pretendenta parakstīts Tehniskā specifikācija – darba uzdevums saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
3. Izdruka no „Veselības inspekcijas” mājas lapas atbilstoši 1.1.punktam, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējies „Veselības inspekcijā” kā dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs.
4. Apliecinājuma vēstules kopija no „Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra”, kurā apstiprināta pretendenta izmantoto biocīdu reģistrēšana un norādīts tiem piešķirtais inventarizācijas numurs, vai izdruka no „Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra” mājas lapas reģistrēto biocīdu saraksta, kurā atrodami arī pretendenta biocīdi un to inventarizācijas numurs.
5. Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas, kurās var atrast informāciju par līdzekļu aktīvajām vielām (neizdala brīvo hloru) un līdzekļu darbību (šķīdina bioplēvi, dzelzs un rūsas nogulsnes).

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu.

LĪGUMA SLĒGŠANA:
Līgums tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu un līdz līguma summas 15000,00 EUR bez PVN sasniegšanai.

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums
1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķiem Pieteikumiem veic ūdensvadu tīklu dezinfekciju pēc remonta darbiem (turpmāk – Darbi).

2. Par nepieciešamību veikt Darbus, Pasūtītājs informē Izpildītāju pa tel. …….. un vienlaicīgi nosūtot pieteikumu uz e-pastu: ……….

3. Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pieteikumus darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 20:00. Uz pieteikumu Izpildītājam jāreaģē ne vēlāk kā        2 (divu) stundu laikā, ierodoties ŪKTD Ziepniekkalna ielā 70, Rīgā, saskaņot Darbu veikšanas organizāciju un saņemt tehnisko dokumentāciju (ūdensvada shēmu). Izpildītājs ierodas objektā iepriekš saskaņotajā laikā ar visu Darbu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.

4. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas veic dezinficējamo ūdensvadu apsekošanu.

5. Pēc dezinficējamo ūdensvadu apsekošanas Izpildītājs sagatavo un ar Pasūtītāju saskaņo tehnoloģisko risinājumu, Darbu veikšanas plānu un Izpildītāja darbiniekiem veicamo darbu aprakstu.

6. Izpildītājs veic Dezinfekcijas efektivitātes kontroles jeb izmeklējumu programmas sagatavošanu un saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Pēc nepieciešamo dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas Izpildītājs veic sagatavošanas darbus objektā, kas ietver iekārtu uzstādīšanu, ūdens un elektroenerģijas nodrošinājumu, skalošanas punktu sagatavošanu un pieslēgšanos pie ūdensvada.

8. Ūdensvadu dezinfekcija tiek veikta šādā kārtībā:

8.1. Ūdensvadus uzpilda ar 0,01 – 1% ………. vai ………. šķīdumu, izmantojot dozatorsūkni, kas ūdensvadā plūstošajā ūdenī precīzi iedozē nepieciešamo līdzekļa daudzumu. Ja dozēšana nav iespējama, ūdensvadus ar dezinfekcijas šķīdumu uzpilda, izmantojot tīru ūdens mucu, kurā iejauc dezinfekcijas šķīdumu, un ūdens sūkni, kas iepumpē pagatavoto šķīdumu.

8.2. Nepieciešamo koncentrāciju ūdens notecināšanas vietās (gala krānos, pievados, hidrantos, pie ūdens patērētājiem) fiksē, izmantojot „ātros” ūdeņraža pārskābes testus. Reakcijas laiks vismaz 1 h (parasti 1 h – 3 h). Līdzeklis šķīdina nogulsnes un reizē dezinficē. Līdzeklis reakcijas laikā sadalās par ūdeni un skābekli.

8.3. Izšķīdušo nogulšņu, netīrā ūdens un atlikušā reaģenta izskalošana no ūdensvadiem līdz ūdens ir tīrs, bez reaģenta atlikuma un pH neitrāls (to pārbauda, izmantojot „ātros” pH vai ūdeņraža pārskābes testus). 

8.4. Reaģenta atlikumu pēc reakcijas laika kopā ar ūdeni atļauts aizvadīt apkārtējā vidē, lietus kanalizācijā vai notekūdeņu sistēmā, jo reaģents reakcijā sadalās par ūdeni un skābekli, tas nav kaitīgs apkārtējai videi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

8.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam var nodrošināt pieslēgšanos pie hidranta, to iepriekš saskaņojot.

9. Pēc Darbu izpildes Pasūtītājs un Izpildītājs sagatavo Darbu pieņemšanas-nodošanas (turpmāk – Akts), kurā norāda veikto Darbu nosaukumu, Izpildītāja nostrādāto stundu skaitu un izmaksas.

10. Pēc Darbu pabeigšanas objektā Izpildītājs veic nepieciešamās darbības ūdens paraugu analīžu veikšanai akreditētā laboratorijā saskaņā ar Dezinfekcijas efektivitātes kontroles programmu.

11. Pēc analīžu veikšanas akreditētā laboratorijā Izpildītājs apstrādā ūdens analīžu rezultātus un kopā ar pārējo dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam. Gadījumā, ja ūdens analīžu rezultāti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic atkārtotu dezinfekciju un atkārtoti iesniedz analīžu rezultātus Pasūtītājam. Pēc atbilstošu analīžu rezultātu saņemšanas Pasūtītājs paraksta Aktu.

12. Maksa par Darbu izpildi tiek noteikta EUR/stundā bez pievienotās vērtības nodokļa. Maksa par Darbu izpildi tiek noteikta pilnās stundās, no brīža, kad Izpildītājs ierodas objektā un uzsāk sagatavošanas darbus (Tehniskās specifikācijas 7.punkts).

	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


.
Pielikums Nr.2
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Ūdensvada tīklu dezinfekcija’’

2023.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ūdensvada tīklu dezinfekcija” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdensvada tīklu dezinfekciju atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Pakalpojums).

2. Piedāvājam nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

	Pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Cena (EUR bez PVN)

	Tīklu dezinfekcija
	stunda
	


3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojuma sniegšanas apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

4.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

4.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

4.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

PAGE  
2

