Precizētais

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

- Projekta nosaukums

BASD ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

- Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas nr. 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, Latvija.

- Objekta atrašanās vieta (tālāk – Objekts; būves grupa - I)

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016, Latvija.

- Iepirkuma priekšmets, apraksts un apjoms

Šī iepirkuma ietvaros paredzēts noslēgt līgumu par ventilācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas ēkās, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienības un Latvijas Valsts saistošiem normatīvajiem un tiesiskajiem aktiem:

  - būvniecības iecerei un būvdarbiem nepieciešamo dokumentu topogrāfisko plānu, tehnisko noteikumu, skaņojumu un citu nepieciešamo atļauju saņemšana pie Pasūtītāja un visām iesaistītajām trešajām personām (t.s. inženiertīklu turētājiem un atbildīgajām institūcijām);

  - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi valsts valodā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un skaņošana (veikt ne ilgāk kā 350 kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas):

  - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņošanai ar Pasūtītāju un visām iesaistītajām trešajām personām, un sagatavošana iesniegšanai būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;

  - būvniecības ieceres dokumentācijas detalizācija, ietverot vismaz šādas sadaļas: saskaņā ar Nolikuma 8.1.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne”;

  - sertificēta būvspeciālista (inženiera) atzinums par esošo ventilācijas sistēmas montāžas atbilstību būvnormatīviem un konstrukciju ekspluatācijas drošību, ka arī atzinums par skarto ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas drošību;

  - saskaņotu ar Pasūtītāju vai (un) Būvuzraugu divu atsevišķu būvniecības lietu vadīšana būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv) par ventilācijas sistēmas projektēšanu Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas ēkās;

  - attālinātā ventilācijas vadības, kontrolparametru monitoringa un automatizācijas sistēmas plānošana un projektēšana ar programmnodrošinājumu un datu eksporta iespējām, tajā skaitā paredzēt dzesēšanas sistēmas integrāciju, saskaņojot ar Pasūtītāja vajadzībām;

  - projektēšanas ietvaros piedāvāt ekonomisku (pēc patēriņa) un energoefektīvu tehnisko risinājumu ēkas telpu pieplūdes gaisa centralizētai dzesēšanai un, saskaņojot ar Pasūtītāja vajadzībām, sniegt ierīkošanas priekšlikumus un minimālās tehniskās prasības tādam dzesēšanas risinājumam;

  - projekta siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķins, projekta novērtējums saskaņā ar ES Komisijas Deleģēto regulu 2021/2139, projekta ietekmes uz vidi un klimata noturības risku novērtējums.

  - veicamo darbu apjomā ietilpst arī tādi darbi, kas tehniskajā uzdevumā vai tā pielikumos nav tieši noteikti, bet kuru izpilde ir nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei.

  - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam - viens eksemplārs papīra formātā un viens - uz elektroniska datu nesēja (USB zibatmiņa) PDF, DWG, Excel un Word formātā (Ekonomikas daļa jāiesniedz Excel formātā). Ņemot vērā, ka iepirkuma līguma izpildes gaitā projektētājam tiks izsniegti tabulā nr.2 norādīto ēku uzmērījumi ar 3D skeneri, projektētājs iesniedz Pasūtītājam arī projekta 3D modeli ar detalizācijas pakāpi ne mazāku kā LOD 300. BIM prasības šī projektēšanas uzdevuma ietvaros netiek izvirzītas.

- Saistošie normatīvie un citi tiesību akti, tab. Nr.1

| Tips, numurs un nosaukums | Pielietojums |
| --- | --- |
| Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21". https://likumi.lv/ta/id/326992 | Būvju vispārīgās prasības un gaisa piesārņojuma novēršana |
| Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumi Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"". https://likumi.lv/ta/id/309453 | Dzesēšanas perioda aprēķina temperatūra. |
| Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"". https://likumi.lv/ta/id/274815 | Ventilācijas prasības publiskajās telpās |
| Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"". https://likumi.lv/ta/id/274976 |  |
| Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"". https://likumi.lv/ta/id/275006 | Ugunsdrošības prasības |
| Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/322436 | Ēku energoefektivitātes prasības |
| Ēku energoefektivitātes likums. https://likumi.lv/ta/id/253635 | Energoresursu racionāla izmantošana ēkās |
| LVS EN ISO 52016-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un fiziskā un latentā siltuma slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras” | energoefektivitātes prasības apkurei un dzesēšanai |
| LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku.” | Ēku ventilācija. |
| Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1254/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R1254-20200730 | Energo-marķējums |
| Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2015/1936 (2015. gada 8. jūlijs) par piemērojamām sistēmām gaisa ventilācijai paredzētu ventilācijas kanālu un cauruļu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015D1936 | Noturības novērtējums |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101 |  |

- PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAS DARBIEM

  - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, nepieciešams veikt objektu apsekojumu. Pārbaudīt ēkas siltumtīklu un ventilācijas izvietojuma shēmu. Pirms turpmākas būvprojekta izstrādes shēmu saskaņot ar Pasūtītāju. Iepazīties ar 2021.gada ALTUM audita un projektu  “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku apkures iekšējo sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, kur visās ēkās Dzintara ielā 60, siltummezglos paredzēti divi siltummaiņi- apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ventilācijas siltummaiņu pieslēgšanai ir izveidoti pievienojumi ar ventiļiem. Projektēšanas tehniskajā uzdevumā ir paredzētas siltummaiņu jaudas ventilācijai, balstoties uz esošās ventilācijas sistēmu jaudām ēkās bez rekuperācijas. Projektēšanas darbu izstrādes gaitā, projektētājam ir jāveic aprēķini jaunajām ventilācijai paredzētajām jaudām un jāizvēlas piemērots siltummainis atbilstoši aprēķiniem, kuru jānorāda kopējā siltummezgla shēmā. Pirms rasējumu izstrādes ventilācijas sistēmai, projektētājs iesniedz Pasūtītājam  ventilācijas jaudu aprēķinus saskaņošanai.

  - Projektētājs veic skiču stadijas principiālo risinājumu izstrādi un detalizāciju, Ēku klimatiskos un siltuma bilances aprēķinus, nosaka tehnisko telpu un komunikāciju šahtu platību, izvēlas galveno aparātu un sistēmu elementus, paredzot risinājumus, kas nodrošina normēto telpu temperatūru un gaisa apmaiņu. Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem, veic projektēšanas uzdevumu iesniegšanu inženiersadaļu, arhitektūras un būvkonstrukciju projektētājiem, kas saistīti ar šo projektu.

  - Projektētājs veic klimatisko apstākļu − saules izstarojuma un noēnojuma, ietekmes izpēti un simulāciju uz ēkas mikroklimatu un siltuma īpašībām dažādām apkures sezonām, lai paredzētu ventilācijas sistēmas tehnoloģiskā risinājuma maksimālo energoefektivitāti dažādos diennakts laika un sezonas apstākļos.

  - Projektētājs veic gaisa kvalitātes aprēķinu telpām (CO₂ līmenis), gaisa apmaiņas aprēķinu, nosakot nepieciešamo ventilācijas sistēmas veiktspēju un zonējumu. Aprēķinā ņemt vērā ārtelpā fiksēto CO₂ līmeni. Aprēķinos Projektētājs ņem vērā 2019.gada jūnijā izstrādāto smaku emisijas limitu projektu objektam Dzintara iela 60 (Pielikums Nr.4).

  - Projektētājs veic iekštelpu un āra telpu gaisa kvalitātes mērījumus, nosakot esošo situāciju, ja ir nepieciešams.

  - Projektētājs novērtē un veic izpētes vai ekspertīzes, kuras tas uzskata par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu informāciju par ēkas būvkonstrukciju īpašībām, kas tam ļaus attīstīt projekta energoefektivitāti un ilgtspēju. Visas izmaksas, kas saistītas ar šo izpēti un iespējamiem rezultātiem, ir iekļautas līgumcenā.

  - Projektētājs paredz esošo elektrosistēmu, kā arī palīgsistēmu saimnieciski lietderīgākā pielietojuma izvērtēšanu un nepieciešamo izmaiņu paredzēšanu projektā, funkcionālai un pilnvērtīgai projektējamo iekārtu darbībai kopā ar esošām elektroapgādes iekārtām un komunikācijām.

  - Tehniskā projekta izstrādes stadijā veikt stāvu inženierkomunikāciju plānojuma, shēmu, darba apjoma specifikāciju, paskaidrojuma raksta, iekārtu datu tabulu, raksturīgo griezumu un mezglu izstrādi.

  - Projektu risinājumus un iekārtas projekta izstrādes laikā  Projektētājs saskaņo ar Pasūtītāju. Projektētājs saskaņo ar Pasūtītāju, kādus projektā ir paredzēts izmantot materiālus, izstrādājumus, apdares materiālus, izstrādājumu un aprīkojuma krāsojuma toni un dizainu.

  - Tehniskā projekta sastāvā ietilpst arī Ēku ventilācijas dūmu aizsardzības sistēmu koncepcijas izstrāde un apraksts atbilstoši UPP (ugunsdrošības pasākumu pārskats), kas tiek ietverts projekta paskaidrojuma rakstā saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām. Apraksts attiecināms tikai uz projektējamo ventilācijas sistēmas darbu apjomu un to integrāciju esošajās būvēs.

  - Projektētājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Ēkās nepieciešamo telpu temperatūru un gaisa apmaiņu.

  - Projektētājs izveido montāžas kvalitātes kontroles metodes aprakstu, kontroles veidlapas un saskaņo to ar Pasūtītāju.

  - Projektētājs apraksta ventilācijas sistēmas gaisa plūsmu, temperatūras un kvalitātes mērījumu metodikas vadlīnijas un prasības atbilstoši Latvijas Valsts normatīvo aktu noteikumiem un vispārējas labas prakses standarta nosacījumiem dažādos ekspluatācijas scenārijos. Projektētājs autoruzraudzības darbu kārtībā ir atbildīgs par ventilācijas sistēmas gaisa plūsmu, temperatūras un kvalitātes mērījumu darbu uzraudzību un kontrolparametru rādītāju atbilstības pārbaudi atbilstoši projekta nosacījumiem.

  - Projektētājs paredz ēku iekštelpu un ārtelpu labiekārtošanas projekta sadaļu pēc būvdarbu pabeigšanas.

  - Projektējot, Projektētājs paredz, ka visas piedāvātas komponentes ir savienojamas vienotā risinājumā, nepieciešamības gadījumā papildinot tehniskajā specifikācijā iekārtu sarakstu ar komponentēm, kas nodrošina sistēmas funkcionalitāti atbilstoši tehniskā specifikācijā paredzētajam mērķim.

- ILGTSPĒJAS, VIDES UN KLIMATA NOTŪRĪBAS PRASĪBAS

  - Projektētājs iepazinies ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādāto dokumentu “Būves ilgtspējas prasības”.

  - Projektētājs piedāvā ventilācijas sistēmas risinājumu, kas nebojā esošās konstrukcijas  un nekaitē Pasūtītāja darbiniekiem vai videi. Ventilācijas sistēmas projektēšanas stadijā Projektētājam ir pienākums izstrādāt principa "Nenodari būtisku kaitējumu jeb DNSH" risku novērtējumu un vadlīnijas būvniecības darbu veicējam, lai pēc iespējas samazinātu projekta ietekmi uz vidi. Tas varētu ietvert tādus pasākumus kā pielāgošanās klimata pārmaiņām, atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde (aprites ekonomika), piesārņojuma novēršana (t.s. trokšņa) un kontrole, ilgtspējīga ūdeņu un jūras resursu izmantošana un aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana, dabisko traucējumu mazināšana un iekārtas vizuālās ietekmes mazināšana.  Projekta ietvaros tiek īstenoti fiziski un nefiziski klimata pielāgošanas risinājumi, Projektētājs tos apraksta un paskaidro atsevišķi, prioritāti sniedzot uz dabas aizsardzību balstītiem risinājumiem.

  - Projektētājs veic projekta DNSH principa novērtējumu atbilstoši Komisijas Deleģētā regulai (ES) 2021/2139 (2021. gada 4. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/852 papildina, ieviešot tehniskās pārbaudes kritērijus, pēc kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un pēc kuriem nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu kādiem citiem vidiskajiem mērķiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

  - Projektētājam ir jāveic arī klimata izmaiņu ietekmes risku (ar temperatūru, vēju, ūdeni un zemi saistīto, vismaz: temperatūras mainība, karstuma viļņi, sausums, dabas ugunsgrēki, vēja režīmu izmaiņas, vētras un putekļu vētras) novērtējums uz projektu to dzīves cikla laikā attiecīgi nākotnes scenārijiem, kuri ietver Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes reprezentatīvās koncentrāciju trajektorijas RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 un RCP8.5. Projektētājs ņem vērā būtiskos riskus un ieplāno klimata noturīgus risinājumus vai pasākumus, lai veicinātu projekta ilgtspēju. Ja projekta ietvaros tiek būtiski sekmēta kādu risku varbūtības iestāšanas, riska būtiskuma vai iestāšanas biežuma mazināšana, Projektētājs  to paskaidro ar aprakstu vai aprēķinu.

  - Veicot klimatoloģiskos aprēķinus, Projektētājs aprēķinu sākuma nosacījumus pieņem, ievērojot esošo klimatisko situāciju uz objekta (piejūras zona), klimata tendences Latvijā un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes reprezentatīvās koncentrāciju trajektorijas RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 un RCP8.5, nodrošinot ventilācijas sistēmas pielogošanos iespējas klimata izmaiņām.

  - Projektējot, dot priekšroku uz dabas balstītiem risinājumiem un vietējo materiālu izmantošanai, turklāt novērtē, vai ir pieejami ilgizturīgi un reciklējamie materiāli, vai aprīkojums un komponenti ir viegli demontējami un pārjaunojami, un, ja ir ekonomiski pamatots, izmanto tos materiālus un komponentus, pievienojot tādas izvēles skaidrojumu. Norādīt materiālu izmantošanas iespējas pēc to tehniskā cikla beigām.

  - Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētās iekārtas un materiāli nekādos apstākļos nedrīkst saturēt Eiropā un Latvijā aizliegtus bīstamos materiālus vai ķīmiskās vielas, piemēram, azbestu, dzīvsudrabu, kadmiju. Iepirkuma priekšmeta izpildē Projektētājs  ievēro zaļā iepirkuma princips – vides kritērijiem atbilstošo materiālu un izstrādājumu izmantošana.

  - Projektējot, paredz, ka netiek izmantoti halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC) vai fluorogļūdeņraži (HFC) dzesēšanas iekārtās.

  - Darba organizēšanas plānā (DOP) paredzēta atkritumu šķirošana būvniecības laikā. Plānā iekļauta kaitīgo materiālu utilizēšana, ja tādi rodas. DVP paredzēts atkritumu aprites plāns. Norādītas materiālu izmantošanas iespējas pēc to tehniskā cikla beigām. Apzināti demontējamie elementi un materiāli. Izveidots demontējamo materiālu un elementu apkopojums, novērtējums un potenciālās atkārtotas izmantošanas iespējas. Paredzēta bioloģisko atkritumu nodošana kompostēšanai.

  - Darba organizēšanas plānā (DOP) iekļauti vides aspekti, nosakot prognozēto un maksimāli pieļaujamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā, paredzēta vides piesārņojuma (trokšņu, ūdens, grunts vai gaisa piesārņojuma) līmeņa kontrole. Noteikti apkārtējās vides piesārņojuma avoti un pieļaujamie limiti būvniecības laikā, noteikti alternatīvie risinājumi vai piesārņojuma mazināšanas pasākumi.

- KOMFORTA PRASĪBAS

  - BAS “Daugavgrīva” (turpmāk - BASD) savu darbu sākusi 1991.gadā. BASD apkures un ventilācijas ierīkota saimniecības un ražošanas telpās. Katlu mājas siltumtrasei ir pieslēgti 28 siltummezgli (skatīt zemāk). Siltummezgli nodrošina siltumnesēju ēkām apkurei, ventilācijai un karstā ūdens apgādei. Ventilācijas sistēmas izbūvētas pēc padomju normatīviem un noteikumiem. Šobrīd visas ventilācijas sistēmas ir novecojušas un neatbilst ES normām un noteikumiem, kā arī tehnoloģiskām prasībām.

  - Ventilācijas sistēmu ir paredzēts projektēt Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas ēkām, Tab. Nr.2:

| Nr. pk. | BASD kods | Lit. Kods. | Ēkas nosaukums | Telpu kopējā platība, m2 | Telpu kop. Tilpums, m3 | Apkures slodze, kW | Ventilā-cijas slodze, kW | Dzesēšana JĀ/NĒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01B01 | 1001080061047 | Paraugu ņemšanas vieta | 5,8 | 14,7 |  |  | NĒ |
| 2. | 01B02 | 1001080061008 | Smilšķērāju sūkņu stacija | 911,1 | 4430,1 | 55 | 25* | JĀ |
| 3. | 01B03 | 1001080061010 | Režģu ēka | 351,5 | 1764,6 | 35 | 100 | NĒ |
| 4. | 01B04 | 1001080061055 | Smilšķērājs ar ēku | 440,0 | 2437,5 | 25 | 210 | NĒ |
| 5. | 01B05 | 1001080061009 | Smilštvertnes nodalījums | 324,1 | 1521,5 | 40 | 45 | NĒ |
| 6. | 02B01 | 1001080061021 | Mitro nogulšņu sūkņu stacija Nr.1 | 130,5 | 1061,9 | 20 | 17 | NĒ |
| 7. | 02B02 | 1001080061020 | Mitro nogulšņu sūkņu stacija Nr.2 | 130,5 | 1061,9 | 20 | 17 | NĒ |
| 8. | 03B01 | 1001080061030 | Gaisa sūknētava | 3319,4 | 17043,5 | 170 | 60 | JĀ |
| 9. | 03B02 | 1001080061025 | Metāntenku iekraušanas sūkņu stacija | 695,7 | 5967,2 | 87 | 107 | JĀ |
| 10. | 04B01 | 1001080061054 | Dūņu sūknētava | 235,2 | 1198,5 | - | * | NĒ |
| 11.. | 04B02 | 1001080033001 | Attīrītā ūdens sūkņu stacija | 1358,8 | 17496,7 | 100 | 60 | NĒ |
| 12. | 05B01 | 1001080061028 | Inžektoru ēka Nr.1 | 174,6 |  | - | * | NĒ |
| 13. | 05B02 | 1001080061027 | Inžektoru ēka Nr.2 | 136,9 | 789,2 | - | * | NĒ |
| 14. | 05B03 | 1001080061026 | Inžektoru ēka Nr.3 | 137,7 | 794,1 | - | * | NĒ |
| 15. | 05B04 | 1001080061041 | Lifta tornis | 54,6 | 218,4 | 20 | * | NĒ |
| 16. | 05B05 | 1001080061029 | Sūkņu stacija pie metāntenkiem | 301,2 | 1597,3 | 40 | 17 | JĀ |
| 17. | 05B06 | 1001080061031 | Gāzes savācējpunkts | 84,6 | 398,4 | 20 | 5 | NĒ |
| 18. | 06B01 | 1001080061015 | Sablīvēto izskaloto nogulšņu sūkņu stacija | 390 | 3462,0 | 45 | 60 | NĒ |
| 19. | 06B02 | 1001080061052 | Caurplūdes mērīšanas kamera | 33,3 | 269,5 | 7 | * | NĒ |
| 20. | 06B03 | 1001080061053 | Režģoto uztvērētāju ēka | 52,5 | 337,6 | 15 | 12 | NĒ |
| 21. | 07B01 | 1001080061056 | Galvenais ražošanas korpuss | 6483,8 | 39421,8 | 100 | 280 | JĀ |
| 22. | 07B02 | 1001080061056 | Reaktoru stacija |  |  | 65 | 30 | NĒ |
| 23. | 07B03 | 1001080061056 | Atūdeņošanas mezgls |  |  | 70 | 350 | NĒ |
| 24. | 07B04 | 1001080061056 | Sadzīves korpuss |  |  | 90 | 30* | JĀ |
| 25. | 07B05 | 1001080061024 | Kompresora ēka | 245,2 | 1738,8 | 35 | * | NĒ |
| 26. | 07B08 | 1001080061011 | Sūkņu stacija-ugunsdzēsības | 533,2 | 2797,9 | 30 | - | NĒ |
| 27. | 08B01 | 1001080061001 | Katlu māja | 1971,8 | 13368,9 | 130 | 250 | JĀ |
| 28. | 09B01 | 1001080061013 | Tehniskā ūdens sūknētava | 84,3 | 419,8 | 15 | * | NĒ |
| 29. | 09B02 | 1001080061038 | Tehniskā ūdens krasta aka | 34,4 | 176,1 | 9 | - | NĒ |
| 30. | 10B01 | 1001080061016 | Kanalizācijas sūkņu stacija | 113,1 | 762,1 | 15 | 10 | NĒ |
| 31. | 10B02 | 1001080061005 | Administratīvā ēka | 4007,1 | 11819,1 | 215 | 135 | JĀ |
| 32. | 10B03 | 1001080061006 | Ražošanas korpuss | 3469,6 | 22705,2 | 190 | 260 | JĀ |
| 33. | 10B04 | 1001080061063, 1001080061064, 1001080061065, 1001080061066 | Noliktava, garāža, Sadzīves ēka, garāža | 125,8; 297,4; 67,3; 332,4 | 501,9; 1213,4; 217,8; 1356,2 | * * 14 * | * * * * | NĒ |
| 34. | 10B05 | 1001080061086 | Sargu māja | 16,3 | 41,9 | 5 | * | JĀ |

Tabulas sagatavotas balstoties uz “Teritorijas siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu ierīkošana bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”” un “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku apkures iekšējo sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” projektu aprakstošo daļu.

  - Izstrādājot Tehnisko projektu, ievērot šādas prasības telpu mikroklimatam laika periodā bez logu atvēršanas (logu atvēršanas ietekme uz mikroklimatu netiek kontrolēta mehāniski, bet gan informējot lietotājus informatīvi caur ventilācijas automatizācijas sistēmu): biroja telpu gaisa parametrus apkures sezonā aprēķina ar apģērbu 1 cl (uzvalks), dzesēšanu sezonā 0,5 cl (viegls apģērbs). Gaisa plūsmas turbulence 40%.

  - Mikroklimata prasību dažādu telpu veidiem Tab. Nr 3:

| Nr. pk. | Telpas tips | Temperatūras prasības |  | Āra gaisa apmaiņa telpā (min) | Relatīvais mitrums | Maks. gaisa kustības ātrums darba zonā, (m/s) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apk. sezona | Dzes.sezona |  |  | Apk. sezonā | Dzes. sezonā |  |
| 1 | Laboratori-jas ar vilkmes skapjiem | 22 ± 2 | 22 ± 3 | 8-10x |  | 0,2 | 0,25 | PN sistēma, mitrināšana, jāizvērtē atbilstoši tehnoloģiskajam iekārtām |
| 2 | Laboratori-jas bez vilkmes skapjiem | 20 ± 3 | 22 ± 3 | 3x |  | 0,2 | 0,25 | PN sistēma |
| 3 | Auditorijas un kabineti | 20 ± 2 | 22 ± 3 | 20m3/h uz 1 cilvēku | 60 -70% | 0,2 | 0,25 | PN sistēma |
| 4 | Sanitārās telpas, ģērbtuves un dušas | 20 ± 2 | Nav kontrolēta | 100 m3/h |  | 0,2 | 0,25 | PN sistēma |
| 5 | Gaiteņi, kāpņu telpas un priekštelpas | 20 ± 2 | 24 ± 3 | 1x |  | 0,2 | 0,25 | PN sistēma |
| 6 | Serveru telpas | 17 ± 2 | 20 ± 3 | 1x | - | 0,2 | 0,25 | PN sistēma; lokālie dzesētāji un mitrināšana; pretspiediens 3-5% |
| 7 | Automātikas vai dispečeru telpa | 17 ± 3 | 20 ± 3 | 1x | - | 0,2 | 0,25 | PN sistēma; lokālie dzesētāji un mitrināšana; pretspiediens 3-5% |
| 8 | Elektro-sadales un transforma-toru telpas | 17 ± 3 | 20 ± 3 | 1x | - | 0,2 | 0,25 | PN sistēma; pretspiediens 3-5% |
| 9 | Tehniskās telpas un noliktavas | 17 ± 3 | Nav kontrolēta | * |  | 0,2 | 0,25 | PN sistēma; jāizvērtē atbilstoši tehnoloģiskajam iekārtām |
| 10 | Ražošanas un iekraušanas telpas | 15 ± 3 | Nav kontrolēta | * |  | 0,2 | 0,25 | PN sistēma; jāizvērtē atbilstoši tehnoloģiskajam iekārtām |

Gada siltajā periodā gaisa kondicionēšana tiek nodrošināta laboratorijā, un telpās, kas atrodas D pusē, kā arī telpās, kurās vienlaicīgi uzturēsies 1 un vairāk cilvēkiem vai telpa temperatūra pēc aprēķina pārsniedz 26ºC ilgāk kā 4 stundas 10 darba dienas. Apkure ziemas un pārejas periodos tiek nodrošināta visās ēkas iekštelpās.

  - Prasības pieplūdes gaisam

    - Gaisa apstrādes iekārtām jāveic gaisa žāvēšana, līdz pieplūdes gaiss sasniedz mitruma saturu 12 g/kg. Nav paredzēta pieplūdes gaisa mitruma kontrole, izņemot laboratorijas telpas ar gaisa mitruma kontroli. Mitrināšanas slodzes samazinājums paredzams ar mitruma izmantošanas efektivitāti 0,4-0,6 gaisa apstrādes iekārtās, kurām ir reģeneratīvās siltuma iekārtas, kā arī ar gaisa daudzuma regulēšanu ziemas periodā.

  - Mehānisko nosūces sistēmu prasības

    - Laboratorijas vilkmes skapju nosūce:

      - Nosūci no vilkmes skapjiem nodrošina nosūces ventilatori. Ir iespējama nosūces gaisa vadu apvienošana no dažādiem vilkmes skapjiem, ja saskaņā ar tehnologa norādījumiem nosūces gaisa piesārņojuma līmenis un vilkmes skapja darba laiks ir vienāds.

      - Darbības režīms velkmes skapja darbības laikā

    - Tehniskajās telpās:

      - Nosūci nodrošina jumta tipa un nosūces ventilators. Pieplūde telpās – caur sienā iebūvētām gaisa pārplūdes restēm. Nosūces ventilatora palaišanai tiek izmantots kontaktors ar termoaizsardzības bloku.

      - Darbības režīms  personāla klātbūtnē.

    - WC telpās:

      - Nosūci nodrošina  nosūces kanāla ventilators. Pieplūde telpās – no blakus telpām, caur virs piekārtiem griestiem iebūvētu savienojošu gaisa vadu, lai nesamazinātu skaņas izolāciju starp telpām. Nosūces ventilatora palaišanai tiek izmantots kontakts ar termoaizsardzības bloku.

      - Darbības režīms personāla klātbūtnē vai pēc tam.

    - Virtuves telpās:

      - Gaisa apmaiņu jānodrošina no kopējās stāva ventilācijas iekārtas, jo ēdiena gatavošana netiek veikta uz vietas. Atbilstoši telpu tehnoloģijai jāparedz vietējās nosūces virs plītīm un iekārtām, kas pastiprināti izdala siltumu vai tvaiku. Vietējās nosūces aprīkojamas ar mehāniskajiem labirinta tipa gaisa filtriem, tauku novadīšanu, apgaismojumu, pieplūdi personālam.

      - Stipra gaisa piesārņojuma gadījumā, uzstādāmi arī UV lampu filtri Halton vai analogs.

  - Gaisa kvalitātes prasības

    - Telpām, kur pastāvīgi uzturas personāls:

      - Ventilācijas sistēma piegādā gaisu telpām, kur pastāvīgi uzturas personāls (biroja un sadzīves telpas), ar kvalitātes rādītāju vismaz IDA 2 (maksimālā CO2 koncentrācija telpā virs āra gaisa CO2 vērtības ir 600 ppm) atbilstoši esošam standartam. Gaisa attīrīšana caur PM filtriem tādās telpās ir no putekļiem vismaz līdz PM10. Paredzēt zonas, kurās iespējams neatkarīgi pielāgot gaisa apmaiņu, samazinot CO2 koncentrāciju. Telpās ar palielināto gaisa piesārņojumu ar ķīmiskām vielām (t.s. smakām) paredzēt papildus gaisa attīrīšanu.

    - Telpām, kur personāls uzturas īslaicīgi:

      - Ventilācijas sistēma piegādā gaisu telpām, kur personāls uzturas īslaicīgi (piemērām, remontdarbi ražošanas telpās), ar kvalitātes rādītāju vismaz IDA 3 (maksimālā CO2 koncentrācija telpā virs āra gaisa CO2 vērtības ir 1000 ppm) atbilstoši esošam standartam. Gaisa attīrīšana caur PM filtriem tādās telpās ir no putekļiem vismaz līdz PM100.

    - Ražošanas telpām:

      - Zemu gaisa kvalitāti definē kā āra gaisa (ODA) klasi 2 vai 3 atbilstoši piemērojamiem standartiem (ražošanas telpām, kur neuzturas personāls). Nelabvēlīgo aromātu lokalizācija un izvadīšana. Gaisa attīrīšana caur filtriem ražošanas telpām (no putekļiem vismaz līdz PM100). Ražošanas telpām un elektroietaišu telpām Metāntenku ražošanas sistēmas tuvumā paredzēt CH4 detektorus.

- ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS

  - Projektētājs projektē risinājumus ar augstu energoefektivitāti gan iekārtu līmenī, gan tehnisko risinājumu līmenī, piemēram, siltuma atgūšana, ražīguma maiņa, atbilstoši patēriņam utml. ar mērķi mazināt ventilācijas un dzesēšanas sistēmas enerģijas patēriņu.

  - Iepirkuma priekšmeta izpildē Projektētājs ievēro projektēšanas princips – energoefektivitāte pirmajā vietā jeb augstas efektivitātes iekārtu izvēle projektēšanai, kur tas nav pretrunā ar  ekonomiskā lietderīguma un saimnieciskuma principiem.

  - Enerģijas atgūšanas (rekuperāciju) sistēmas Projektētājs projektē ar siltuma zudumu atgūšanas pakāpi apkures periodā ne zemāk kā 75% (aukstam klimatam piemērots rekuperators).

  - Enerģijas lietderīgai un efektīvai izmantošanai jāparedz galveno enerģijas patērējošo mezglu patēriņa monitoringu un iespēju regulēšanai. Uzņēmējam, izveidot skaidrojošo aprakstu, kā dažādu mezglu ieregulēšana uzlabo sistēmas energoefektivitāti un enerģijas patēriņa mazināšanu.

  - Telpu nosūces gaisa enerģijas utilizācijas klase ne zemāk kā H1 atbilstoši LVS EN 13053:2007 vai ekvivalentam standartam.

  - Ventilācijas sistēmas energoefektivitātes klase ne zemāk kā A (pēc 2020.gada ES Regulas Nr. 1254/2014).

  - Ventilatoru elektromotoru jaudas rezervi Projektētājs paredz atbilstošu iespējamām klimata pārmaiņām, ievērojot klimata pārmaiņu risku novērtējumu, bet ne zemāk kā 20%.

  - Elektromotoriem ar jaudu 5 kW un vairāk jābūt nodrošinātiem ar "mīksto" (soft start) palaišanu ar frekvences pārveidotāju vai citādi.

  - Pieplūdes gaisa daudzumiem izolētās telpās, caurstaigājamās telpās un ēkām kopumā jābūt iespējai regulēt pārspiedienu pret nosūces gaisa daudzumu 3-5% robežās.

- SISTĒMAS PRASĪBAS ROKAS VADĪBAI UN AUTOMĀTISKAJAI VADĪBAI.

  - Ventilācijas un dzesēšanas sistēmai jābūt vadāmajai gan mehāniski ar roku palīdzību, gan attālināti, gan automātiski.

  - Ar rokas vadību režīmam jābūt nodrošinātam ar aprīkojumu tajā vietā, kur sistēma atrodas, un bez automātiskās sistēmas dalības.

  - Attālinātajam režīmam jānodrošina ieslēgšanas/izslēgšanas elementi  no sistēmas SCADA 800xA, bet bez automātiskās vadības algoritmiem.

  - Automātisko vadības režīmu ir jārealizē uz jaunajiem programmējamajiem loģiskajiem kontrolieriem (turpmāk - PLC), kuriem jāatbalsta nepieciešamie industriālie komunikācijas protokoli, lai veiktu jauno PLC integrāciju esošajā SCADA 800xA sistēmā. Elektronisko sakaru sistēmas topoloģiju skatīt Pielikumā Nr.3.

  - Jāparedz CO2 kontrole, arī automātiski kontrolējamais CO2 līmenis aktu zālē un biroja telpās.

  - Ventilācijas monitoringa sistēmai minimālajā sastāvā jānodrošina sekojošo datu attēlošanu un saglabāšanu:

    - gaisa plūsmas kontrolparametri (plūsmas daudzums m3/h; plūsmas ātrums m/s; temperatūra °C ieejā un izejā; gaisa priekšuzsildes/dzesēšanas siltuma daudzums kWh, rekuperācijas efektivitāte, serveru telpas dzesēšanas iekārtu patēriņš kWh un enerģijas atgūšana no tām %; kopējais ventilācijas sistēmas enerģijas patēriņš kWh);

    - gaisa kvalitātes kotrolparameri (CO2 līmenis; CH4 trauksme; citas kaitīgas vielas)

    - galveno mezglu momentānas strāvas (A vienībās) un sprieguma (V);

  - Gaisa daudzuma automātiskai regulēšanai:

    - laboratorijās bez vilkmes skapjiem un auditorijās tiek paredzēti mainīga gaisa ražīguma jeb VAV (variable air volume) vārsti;

    - laboratorijās ar vilkmes skapjiem tiek paredzēti ātrdarbības VAV vārsti (no aizvērta līdz pilnīgi atvērtam stāvoklim 3 sek). Ja vilkmes skapji aprīkoti ar vārstiem no rūpnīcas, tad gaisa daudzuma regulēšanai tiek izmantots tikai signāls, lai regulētu telpas nosūci un pieplūdi. VAV vārstus ar standarta darbības ilgumu jāuzstāda katrā stāvā uz galvenajiem atzariem, lai pielāgotu vienmērīgu gaisa sadali, mainot gaisa apstrādes iekārtas ražīgumu. Ja vilkmes skapji ir aprīkoti ar vārstiem no rūpnīcas, tad tikai signāls tiek izmantots gaisa daudzuma regulēšanai, telpas izplūdes un padeves regulēšanai. Standarta ilguma VAV vārsti jāuzstāda katrā stāvā galvenajos atzaros, lai pielāgotu vienmērīgu gaisa sadalījumu, mainot gaisa apstrādes iekārtas ražīgumu.

  - SCADA 800xA jāuzrāda esošās sistēmas stāvoklis attālinātā un automātiskajā režīmā. SCADA 800xA jāļauj mainīt dažādus sistēmas iestatījumus.

  - Datu iegūšanas sistēma jārealizē uz esošās SCADA 800xA automātiskās vadības sistēmas bāzes. Nepieciešams apkopot informāciju par sistēmas darbības režīmiem, datu apakopošana no vadības un mērīšanas iekārtām.

  - Jāievieš darbības režīmu apkopošanas žurnāli, kuros:

    - atzīmē sistēmas iestatījumu elementu ieslēgšanos/izslēgšanos;

    - apkopo sistēmas iestatījumus;

    - apkopo sistēmas avārijas.

  - Jābūt iespējai pārskatīt sistēmas procesa mērījuma grafikus.

  - Jāievieš elektroenerģijas patēriņa mērīšanas un uzskaites mehānismi

  - Dati jāglabā vismaz 5 gadus, iespējams būs nepieciešams palielināt esošo serveru datu uzkrāšanas iespējas.

  - Visai kontrolmēraparatūrai jābūt sertificētiem atbilstošajiem standartiem. Mērinstrumentiem, kas ir pakļauti valsts metroloģiskai kontrolei, pirms nodošanas ekspluatācija, ir jāveic kalibrēšana atbilstoši noteiktajam standartam.

- CITAS TEHNISKĀS PRASĪBAS

  - Projektētājs veic visus nepieciešamos ventilācijas sistēmas efektivitātes un darbības režīmu aprēķinus un iestatīšanas vadlīniju aprakstu, lai nodrošinātu ventilācijas sistēmas korektās darbības energoefektivitāti Pasūtītājam pie nodošanas ekspluatācijā:

    - Tehnisko projektu  Projektētājs izstrādā, balstoties uz telpu arhitektonisko plānojumu, to funkcionālo pielietojumu un telpu ekspluatācijas nosacījumu. Ēkas ventilācijai jāizmanto mehāniskās pieplūdes un izplūdes sistēmas, gaisa apstrādes iekārtas (AHU) ar siltuma rekuperatoriem un nosūces ventilatoriem.

    - Apkures periodā ventilācijas iekārtām jānodrošina pieplūdes gaisa sildīšana, izmantojot siltuma rekuperācijas un kalorifera sekciju, kā arī gaisa mitrināšanu, ja tā tiks paredzēta. Dzesēšanas sezonā pieplūdes gaiss ir jāatdzesē un jāizžāvē izmantojot  dzesēšanas sekciju.

    - Tehnoloģiskajā risinājumā  Projektētājs paredz gaisa arī noslēgvārstus, apkalpošanas sekcijas un vibrāciju izolējošs rāmjus.

    - Ēkas, kā arī Serveru telpas un UPS telpu ventilācijas un aukstumapgādes sistēmai jāparedz automātiska darbības atjaunošanas iespēja no ventilācijas automātikas sistēmas.

    - Ventilācijas sistēmu ražību precizēt atbilstoši telpu tehnoloģiskajām prasībām.

    - Visas komunikāciju šahtas ir jāparedz ar 10-20% laukuma rezervi iespējamām nākotnes instalācijām.

    - Ventilācijas sistēmu jāprojektē ar  paplašinājumu  dzesēšanas sistēmai.

  - Gaisa vadu prasības

    - Gaisa vadi ir jāieprojektē saskaņā ar LVS EN 1505:2000 un LVS EN 1506:2000 vai līdzvērtīgo standartu, no cinkota lokšņu tērauda, tikai ēkās ar ķīmiski aktīvām zonām AISI 316 vai līdzvērtīga korozijnoturīga materiāla. Kantaino gaisa vadu minimālajam biezumam ir jābūt tādam, lai, plūstot gaisam, nerastos vibrācijas un troksnis. Liela izmēra gaisa vadiem paredzami papildus stiprinājumi gaisa vadu iekšpusē un vadotnes līkumos. Maģistrālo gaisa vadu līkumus, kas veidoti bez rādiusa, var papildināt ar lāpstiņām gaisa plūsmas virzienam.

    - Kantaino gaisa vadu malu proporcijai jāatbilst LBN 231-03 prasībām.

    - Nav pieļaujama gofrēto un elastīgo gaisa vadu projektēšana un izmantošana (izņēmuma gadījumos, ja citādi tas nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,5 m, un tie jāsavieno ar savilcēm). Šādā gadījuma jāievēro LVS EN 13180 standarta prasības.

    - Gaisa vadiem jānodrošina hermētiskuma klases – vismaz B klase, pēc LVS EN 1507:2006 “Ēku ventilācija. Skārda gaisa vadi ar taisnstūrveida šķērsgriezumu. Stiprības un hermētiskuma prasības”, LVS EN 12237 “Ēku ventilācija. Gaisa vadi . Apaļu skārda vadu stiprība un hermētiskums”. Virtuves nosūces gaisa vadiem jāatbilst vismaz C klasei. Ja laboratorijas telpās vai virtuvē tiks paredzētas ierīces ar atklātu uguni, tad nosūces gaisa vadiem izmantojami rūpnieciski ražoti dūmvadi.

    - Ventilācijas gaisa vadam ēkām ar ķīmiski aktīvām zonām jābūt ražotām no nerūsējošā tērauda AISI 316 un visiem nerūsējošā skārda elementiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda loksnēm AISI 316.

  - Plūsmas ātrumu un aerodinamiskās prasības

    - Projektējot gaisa vadus, gaisa plūsmas ātrumi jāpieņem, lai gaisa vadi un regulēšanas vārsti neradītu papildus troksni, būtu iespējams balansēt sistēmu atbilstoši projektētajiem gaisa daudzumiem. Gaisa vadu maršrutam jābūt ar pēc iespējas mazāku gaisa plūsmas spiediena kritumu (ņemot vērā gaisa vadu izvietojumu šahtās un virs piekaramajiem griestiem), kas jāpamato ar aprēķinu un pēc Pasūtītāja pieprasījuma katrai sistēmai jāiesniedz spiediena zudumu aerodinamiskais aprēķins un rasējums. Gaisa vadu maģistrālēs gaisa kustības maksimālais ātrums ir noteikts, lai nepaaugstinātu trokšņa līmeņa prasības.

    - Jāievēro “LBN 016-03 Būvakustika” un CR1752 “Projektēšanas kritēriji” prasības.

    - Ventilācijas gaisa vadu sistēmu trasējums un izkārtojums jāsaskaņo ar projekta pārējām daļām (arhitektūras un konstruktīvo daļu, inženierrisinājumu daļām).

  - Stiprinājumi

    - Gaisa vadu balstu un piekaru izvēli paredzēt saskaņā ar LVS EN 12236 standarta prasībām.

    - Pēc gaisa vadu montāžas jāparedz visu spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem, izmantojot sertificētos materiālus un sistēmas (HILTI FIRE STOP vai ekvivalents). Šo darbu apjomi jāiekļauj specifikācijā.

  - Izolācijas prasības

    - Jāparedz visu pieplūdes gaisa vadu sistēmu un savienojumu izolācija ar minerālvates paklājiem, pieplūdei ar aizsargfolijas pārklājumu. Nosūces gaisa vadu sistēmai izolācija jāparedz kopējās komunikāciju šahtās ar pieplūdes gaisa vadiem. Gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadu izolācija ir jāveic atbilstoši projektējamai transportējamā gaisa un telpas temperatūrai, papildus ievērtējot kondensāta izkrišanas iespējas. Izolācijas biezumam jābūt pamatotam un atbilstošam optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam.

    - Ugunsdrošības izolācijai ir jānodrošina visi nepieciešamie normatīvie drošības nosacījumi. Tranzīta gaisa vadus izolēt ar ugunsdrošības izolāciju, nodrošinot ugunsizturības robežu. Izolācijas tips AVM (Paroc vai ekvivalenta), slāņa biezums atbilstoši gaisa vada šķērsgriezumam. Ja tranzīta gaisa vadi iet cauri sienām, starpsienām vai starp stāvu pārsegumiem, kam ir normēta ugunsizturības robeža, tranzīta gaisa vadu ugunsizturības robežai jābūt nodrošinātai saskaņā ar LBN 231-03 prasībām.

    - Izolācijas materiāls ir jānodrošina pret tā nokrišanu ilgākā laika periodā ar savilcēm un citādi. Stiprinot ar naglām, tās pēc montāžas jāaizsargā, lai ekspluatācijas laikā nevarētu tikt bojāts apkalpojošā personāla apģērbs.

  - Gaisa sadalītāji

    - Gaisa sadalītāji - difuzori, restes utml. jāieprojektē tikai rūpnieciski izgatavoti un rūpnieciski krāsoti, to redzamo daļu dizains, krāsa un vizuālais izskats ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gaisa plūsmas ātrums, tālums paredzams atbilstoši projektētajam gaisa daudzumam, gaisa temperatūrai un vienmērīgai gaisa sadalei telpā.

    - Pārplūdes difuzori ar trokšņu slāpēšanu jāparedz laboratoriju telpās, lai izlīdzinātu spiedienu gaisa plūsmas automātiskās regulēšanas kļūmes gadījumā. Ja telpa ir izveidota kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums, telpas pusē paredzama kūstoša ugunsdrošības reste.

    - Āra gaisa ieņemšanai un izmešanai jāizmanto restes ir ar žalūzijām, nodrošinot līdz 95% lietus ūdeņu aizsardzības efektivitāti. Restes brīvais šķērsgriezums vismaz 50%. Restes korpusā ir iemontēts siets, lai novērstu sīkķermeņu iekļūšanu gaisa vadu sistēmā un ventilācijas agregātos. Izmanto Halton USS gaisa restes vai ekvivalentus.

  - Manuālas regulēšanas vārsti

    - Droseļvārstus paredz gaisa daudzuma ieregulēšanai un sistēmas aerodinamiskajai balansēšanai. Pie visiem regulēšanas droseļvārstiem ir jāparedz punkti spiediena mērīšanai sistēmu iebalansēšanai. Tie ir jāieprojektē vietās, kas nodrošina brīvu apkalpošanas un tīrīšanas iespēju. Uzstāda, ievērojot gaisa plūsmas stabilizācijas attālumu no gaisa plūsmas izmaiņu vietām – līkumiem, atzariem utml.

    - Apaļiem gaisa vadiem izmanto diafragmas (ja gaisa sadalītājs tuvu maģistrālam gaisa vadam) vai tauriņtipa vārstus. Vārsta korpuss ir izgatavots no galvanizēta tērauda, bet regulācijas un kontroles detaļas un mehānismi var būt no plastmasas. Korpuss ir aprīkots ar gaisa vada pieslēguma hermetizācijas gumijām. Vārsti tiek instalēti apaļiem gaisa vadiem diametrā no 100 mm līdz 1000mm.

    - Taisnstūra gaisa vadiem izmantot žalūzijtipa vārstus ar pretēji/paralēli (pieplūdes/nosūces sistēmām) vērstām lāpstiņām. Vārsta korpuss izgatavots no galvanizēta tērauda. Žalūziju korpuss - dubults skārds, noslēgvārstiem malas ar silikonmateriāla hermetizācijas lenti.

    - Regulācijas mehānisms ir aprīkots ar regulācijas pozīcijas indikācijas skalu un regulēšanas stāvokļa fiksatoru.

  - Automātiskas regulēšanas vārsti

    - VAV jābūt ar brīvi regulējamu gaisa daudzumu, tehniskajā diapazonā, bez fiksēta gaisa daudzuma iestatījuma no ražotājrūpnīcas. Gaisa ražīguma kontroliera automātika ar ModBus vai Bacnet protokolu. Flaktwoods, Trox Varycontrol, Schako VRA vai ekvivalents. Laboratorijām Trox Labcontrol vai ekvivalents. Rasējumos pielikumos uzrādītais vārstu izvietojums var tikt koriģēts, atbilstoši telpu plānojumam un noslodzei.

  - Plūsmas mērīšanas sekcijas

    - Gaisa apstrādes iekārtām, kuru gaisa ražīgums pārsniedz 1000m³/h jāuzstāda plūsmas mērīšanas sekcijas pie iekārtas uz pieplūdes un nosūces gaisa vada, un pieslēdzamas pie VAS sistēmas, automātiskai gaisa daudzuma ieregulēšanai un balansēšanai, enerģijas patēriņa aprēķinam. Mērījumu neprecizitāte ne augstāka par 10%. Mērīšanas caurulītes izņemamas tīrīšanas nolūkos. Halton MSA vai ekvivalents.

  - Ugunsdrošie vārsti

    - Gaisa vados, kas šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas (sienas, starpsienas, pārsegumus, komunikācijas šahtu ugunsdrošās starpsienas u.c.), ir jāparedz ugunsdrošie vārsti ar kūstošu ieliktni, stāvokļa kontroles revīzijas lūku, elastīgo savienojumu (ja gaisa vads ir garāks par 3 m un ugunsgrēka laikā gaisa vadu deformācijas rezultātā var tikt bojāts ugunsdrošais vārsts). Aizvēršanos ar kūstošo ieliktni var aizstāt ar automātisku izpildmehānismu un atbilstošu automātikas vadības sistēmu, tā uzlabojot vārstu darbības kontroli ekspluatācijas laikā.

    - Katram ugunsdrošības vārstam jābūt vismaz tādai pašai ugunsdrošības klasei, kā sienas, pārseguma vai grīdas konstrukcijai, kuru šis gaisa vads šķērso.

    - Vārstam jābūt iebūvētam Ēkas struktūrā, kas pieļauj tā termisko izplešanos. Jābūt brīvai pieejai vārsta pārbaudei.

  - Pretvārsti

    - Nosūces ventilatoriem jāparedz mehāniskas vai automātiskas ierosmes pretvārsti, kas novērš gaisa pārvietošanos izslēgtu ventilatoru gadījumā.

  - Trokšņu un vibrāciju samazināšanas pasākumi ieņemšanas/izmešanas pusē.

    - Uz gaisa vadiem ir jāuzstāda trokšņu slāpētāji, ja nepieciešams arī AHU iekārtu ieņemšanas/izmešanas pusē. Ja ir paredzētas gaisa regulēšanas iekārtas, tādas kā droseļvārsti u.tml., trokšņu slāpētāji ir jāparedz pēc tām, slāpētājus atļauts nelikt aiz vārstiem uz atzariem, ja to pamato ar trokšņu aprēķinu.

    - Apaļiem gaisa vadiem uzstāda SLGU tipa trokšņu slāpētājus (ražotājs “Lindab” vai ekvivalentus).

    - Taisnstūra gaisa vadiem uzstāda DLDY un BDLD tipa trokšņu slāpētājus (ražotājs “Lindab” vai ekvivalentus).

    - Ventilācijas sistēmu radītais trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 30-35dB(A) robežu visās telpās, kurās paredzēts ilgstoši uzturēties cilvēkiem. Trokšņu līmenis difuzoros nedrīkst būt lielāks par 30-35 dB, izņemot WC telpas, kurās trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 45 dB. Trokšņu līmenis difuzoros laboratorijas telpās ar vilkmes skapjiem nedrīkst pārsniegt 55 dB.

    - Gaisa sadalītājus un pieplūdes restes nepieciešamības gadījumā aprīkot ar redukcijas kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu.

    - Gaisa vadus ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtām pievienot, izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku.

    - Cauruļvadu montāžai stiprinājumiem izmantot vibrāciju slāpējošus ieliktņus.

    - Aerodinamiskā trokšņa aprēķinus iekļaut tehniskā projekta sastāvā un nododot ekspluatācijā veikt trokšņu mērījumus. Struktūrtrokšņa aprēķiniem iesniegt uzdevumu būvakustiķim un arhitektam par iekārtu radīto trokšņu jaudu.

  - Mērinstrumenti, cauruļvadi, piederumi un aprīkojums

    - AHU iekārtām ir jāparedz diferenciālie manometri filtru piesārņojuma pakāpes vizuālai noteikšanai un statiskā spiediena manometri atbilstībai projektētajiem un ieregulētajiem lielumiem pieplūdes un nosūces gaisa vadā.

    - Kā minimums vizuālie termometri ir jāparedz AHU iekārtu šādās vietās: pieplūdes un nosūces gaiss, gaisa ieņemšana un izmešana, pirms un pēc rekuperatora kā nosūces tā pieplūdes pusē.

  - Marķēšana un sistēmas apkope

    - Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja, ieprojektējot tīrīšanas lūkas saskaņā ar LVS EN 12097:2007 “Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli - Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi”. Projektā jāapraksta tīrīšanas lūku uzstādīšanas metodika (jādod arī uzdevums AR sadaļai, ja lūka tiek nosegta ar dekoratīvu apdari), izpilddokumentācijā jāuzrāda tīrīšanas lūku uzstādīšanas vietas, objektā jāuzstāda plāksnīte TĪRĪŠANAS LŪKA. Ja lūku aizsedz dekoratīvā apdare, tad tuvumā uz sienas vai griestiem uzstādāma uzlīme ar norādi.

    - Tas pats attiecas uz gaisa daudzuma mērīšanas punktiem, ugunsdrošajiem un regulēšanas vārstiem.

  - Ventilācijas sistēmas dūmu un karstumu kontrolei

    - Paredzēt Ēkā atbilstoši LBN prasībām mehāniskās dūmu aizsardzības sistēmas, mehānisku dūmu novadīšanu no koridoriem, ātrija un virsspiedienu liftam un kāpņu telpai.

    - Skiču projekta stadijas risinājumā dūmu nosūcei izmantots kanāla ventilators un ugunsdrošs kanāls ar izmešanas jumtiņu.

    - Virsspiediena ventilatori uzstādāmi pēc iespējas tehniskajās telpās Ēkas augšdaļā – tieši virs apkalpojamās telpas vai blakus, savienojot ventilatoru un telpu ar kanālu.

    - Dūmu nosūcei izmantojami tērauda gaisa vadi ar ugunsdrošu izolāciju vai no minerālām būvplāksnēm, Promat vai ekvivalents (par ekvivalentu tiks uzskatīts materiāls ar ne zemākiem kvalitātes rādītājiem kā norādītajam materiālam).

    - Gaisa sadalītājiem jābūt paredzētiem pielietojumam pretdūmu aizsardzības sistēmās ar temperatūru 400ºC.

    - Automātikas sistēma paredzēta VAS sadaļā.

  - Drošības un aizsardzības prasības pret bīstamības riskiem

    - Ventilācijas sistēmas elektroietaišu sistēmu Projektētājs projektē saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem ES un Latvijas drošības normatīvajiem aktiem un standartiem sakarā ar elektrisko, uguns un darba drošību.

    - Ventilācijas sistēmai  Projektētājs paredz automātisko izslēgšanas sistēmu elektrības avārijas gadījumā.

    - Elektroinstalācijai  Projektētājs paredz zemējumu un aizsardzību pret pārslodzi. Uz gaisa vadiem Uzņēmējs paredz drošības līdzekļus: zemējumu, mezglu aizsardzību pret stiprām vibrācijām.

    - Ventilācijas sistēma jāprojektē, ņemot vērā darba drošību, kas varētu ietvert tādus pasākumus, kā nožogojumu ap augstsprieguma vietas perimetru, brīdinājuma zīmes un avārijas izslēgšanas sistēmas.

- PIELIKUMI

Pielikumi (saņemami Nolikuma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā):

- Pielikums Nr.1:

BAS “Daugavgrīva” siltummezglu izvietojuma shēma.

- Pielikums Nr.2:

BAS “Daugavgrīva” ēku plāni saskaņā ar Tabulu Nr. 2.

- Pielikums Nr.3:

Elektronisko sakaru sistēmas topoloģija.

- Pielikums Nr.4:

Smaku emisijas limitu projekts 2019.