Apstiprināts:

SIA “Rīgas ūdens”

iepirkuma komisijas 29.02.2024. sēdē

protokols nr.3

Atklāta konkursa

“Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā”

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/18)

nolikuma grozījumi Nr.2

2024.gads

Atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/18, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

- Nolikuma Pielikumu Nr.9 izteikt šādā redakcijā:

- Pielikums Nr.9

Tehniskā piedāvājuma veidne

Apliecinām, ka <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> rīcībā ir visi atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā”, identifikācijas Nr.RŪ–2024/18, nolikumā minēto frekvenču pārveidotāju piegādi, uzstādīšanu un integrēšanu WinCC SCADA sistēmā, kā arī tehniskajai uzturēšanai garantijas termiņa laikā nepieciešamie resursi.

Piedāvātie frekvenču pārveidotāji:

| Nosaukums | Pasūtītāja noteiktie parametri | Pretendenta piedāvāto frekvenču pārveidotāju parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie rādītāji) |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs | - | <…> |
| Modelis | - | <…> |
| Jauda | Atbilstoši katra sūkņa jaudai, piemērojot ≧ 20% jaudas rezervi.* | <…> |
| Nominālā strāva | Atbilstoši katra objekta sūkņa strāvai. | <…> |
| Vadības panelis | Intuitīvais vadības panelis ar Bluetooth tehnoloģiju parametrizācijai. | <…> |
| Analogās ieejas | ≥ 2 gab.; 0…10 V, Rin > 200 k ohm; 0… 20 mA, Rin = 100 ohm, programmējamas | <…> |
| Analogās izejas | ≥ 1 gab., 0…20mA, Rslodze<500 ohm, programmējamas | <…> |
| Diskrētās ieejas: | ≥ 6 gab.; 24 V DC ar iekšējo vai ārējo vadības spriegumu NPN un PNP, programmējamas | <…> |
| Releju izejas: | ≥ 2 gab.; izejas maksimālais spriegums 250 V AC / 30 V DC | <…> |
|  | Maksimālā ilgstošā strāva 2 A, pārslēdzoši kontakti, programmējamas | <…> |
| Atbilstība darba videi | Vadības plates pārklātas ar polimēru pārklājumu (aizsardzības klase: ķīmisko gāzu vide - ne mazāk kā 3C3, cietās daļiņas – ne mazāk kā 3C2, saskaņā ar standartu IEC60721-3-3) | <…> |
| Aizsardzības klase: | IP55 (atbilstoši EN60529) vai labāka | <…> |
| Komunikācijas interfeiss: | PROFINET IO | <…> |
| Funkcionālā drošība: | “Safe torque off “(STO saskaņā ar EN/IEC 61800-5-2) | <…> |
|  | IEC 61508 redakcija 2: SIL 3, IEC 61511: SIL 3, | <…> |
| Vadības un kontroles funkcijas | Procesa nepārtrauktība īslaicīga sprieguma pazušanas gadījumā “Power-loss ride-through” | <…> |
|  | Grafiskais panelis | <…> |
|  | Iebūvēts elektroenerģijas skaitītājs | <…> |
| Aizsardzības funkcijas: | Paaugstināta sprieguma kontrole | <…> |
|  | Pazemināta sprieguma kontrole | <…> |
|  | Strāvas noplūdes kontrole | <…> |
|  | Motora īsslēguma aizsardzība | <…> |
|  | Strāvas aizsardzība | <…> |
|  | Fāzu kontrole | <…> |
|  | Sausa sūkņa aizsardzība | <…> |
| Elektriskā pieslēguma parametri: | 3-fāzes, 380 līdz 480 V, +10/-15% | <…> |
|  | Frekvence 48 līdz 63 Hz | <…> |
|  | Lietderības faktors 0.98 | <…> |
|  | Efektivitāte pie nominālas jaudas 98% | <…> |
|  | EMS/RFI-filtrs, kategorija C2, 1-ā klase., zemēts tīkls (TN) | <…> |
|  | Iebūvēts harmonisko traucējumu filtrs | <…> |
| Motora pieslēgums: | Spriegums 3-fāzes, no 0 līdz Un | <…> |
|  | Frekvence 0 līdz 60 Hz | <…> |
|  | Strāva pie apkārtējā vides temperatūras no -15 līdz +40 °C: | <…> |
|  | Nominālā strāva (I2n), nav samazinājuma | <…> |
|  | strāva pie apkārtējā vides temperatūras no +40 līdz +50 °C: | <…> |
|  | samazinājums ne vairāk kā 1%/ 1°C virs 40 °C temperatūras | <…> |
| Standarti un direktīvas: | Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12: 2011 | <…> |
|  | Zemsprieguma direktīva 2014/35/EU, EN 61800-5-1:2007 | <…> |
|  | Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC, EN 61800-5-2:2007 | <…> |
|  | EMS direktīva 2014/30/EU, EN 61800-3:2004 + A1:2012 | <…> |
|  | CE atbilstības deklarācija | <…> |
| Papildus aprīkojums: | Iebūvētais ievadslēdzis (Main Switch) | <…> |
| Uzstādīšanas veids: | Montējams pie sienas | <…> |

* Gadījumā, kad sūkņu jauda, ņemot vērā 20% rezervi, tiek aprēķināta ar desmitdaļām, tad  desmitdaļas tiek noapaļotas uz leju līdz veselam skaitlim, piemēram:

1) ja sākotnējā jauda ir 18,5 kW un pievienojot tai 20% rezervi, kopējā jauda sanāk 22,5 kW, tad jauda jānoapaļo uz 22 kW,

2) ja sākotnējā jauda ir 13 kW un pievienojot tai 20% rezervi, kopējā jauda sanāk 15,6 kW, tad jauda jānoapaļo uz 15 kW.

Frekvenču pārveidotāja garantijas termiņš: <mēnešu skaits, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši>.

Ražotāja noteiktais frekvenču pārveidotāja tehnisko apkopju skaits 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas dienas: <skaits>.

Ražotāja noteiktais veicamo frekvenču pārveidotāja tehniskās apkopes darbu apraksts, norādot katrā tehniskajā apkopē veicamos darbus: <apraksts>.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>