Par atklātu konkursu

“Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā”

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/18)

Rīgā, 2024.gada 29.februārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/18; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu.

Uzdotais jautājums Nr.1:

Nolikuma prasība par frekvenču pārveidotāju: Jauda, Atbilstoši katra sūkņa jaudai, piemērojot ≧ 20% jaudas rezervi.

Jautājums: Sūkņa jauda 18.5kW, +20% rezerve = 22.2kW, sūkņa jauda 13kW + 20% = 15.6kW vai piedāvājot 22kW frekvenču pārveidotāju tas atbilst nosacījumiem? Vai jāpiedāvā noapaļojot uz augšu, 30kW?

Tas pats jautājums par 13kW. Vai piedāvāt 15kW vai noapaļojot uz augšu 18.5kW?

Atbilde Nr.1:

Lūdzu skatīt nolikuma grozījumus Nr.2.

Uzdotais jautājums Nr.2:

Nolikuma punkts 4.3. Teikums:  Nepieciešams nodrošināt mērījumu un indikāciju nolasīšanu no frekvenču pārveidotāja, izmantojot PROFINET komunikācijas protokolu. 
Jautājums: lūdzu precizējiet kādi mērījumi un indikācijas ir jānolasa? Lūdzu uzskaitīt šos datus, jo datu apjoms ir tieši saistīts ar programmēšanai nepieciešamo laiku.

Atbilde Nr.2:

Nepieciešams nodrošināt mērījumu un indikāciju nolasīšanu no frekvenču pārveidotāja, izmantojot PROFINET komunikācijas protokolu. Nolasāmo datu saraksts:

- Motora griešanas  ātrums, Rpm;

- Izejas frekvence, Hz;

- Motora strava, A;

- Izejas spriegums, V;

- Izejas jauda, kW;

- Kumulatīvā patērētā elektroenerģija, kW;

- Frekvenču pārveidotajā avārijas kods;

- Nostrādātas darba stundas, h.

Uzdotais jautājums Nr.3:

Vai ir iespējams saņemt automatizācijas struktūrshēmu?

Atbilde Nr.3:

Informācija par automatizācijas tīklu un tā struktūrshēmu būs pieejama iepirkuma līguma izpildes laikā.

Uzdotais jautājums Nr.4:

Kurā vietā glabājās Scada sistēmas pamatprogramma, vai tā ir uz vietas Zaķumuižas stacijā vai citā objektā?

Atbilde Nr.4:

Programmējamo loģisko kontrolieru (PLK) programmas un SCADA programmas atrodas preces uzstādīšanas vietā - sūkņu stacijā “Zaķumuiža”.