	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Frekvenču pārveidotāju 9 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”
(identifikācijas Nr.T.I.2024/39)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2024.gada 21.marts plkst. 11:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris, mob. 29422295, 

e-pasta adrese: maris.zviedris@rigasudens.lv
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītājs Igors Zotovs, mob. 29245410, 

e-pasta adrese: igors.zotovs@rigasudens.lv


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2024.gada 21.martam. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv  (igors.zotovs@rigasudens.lv) 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Frekvenču pārveidotāju 9 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā, saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju.
ATLASES PRASĪBAS:
Pretendents ir oficiālais iekārtas ražotājs vai tirdzniecības pārstāvis, rezerves daļu piegādātājs vai servisa pakalpojumu sniedzējs Latvijā vai Baltijas reģionā, ko apliecina ar iesniegtu pilnvaru vai apliecinājuma dokumentu no ražotāja.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar uzaicinājumu.

PRECES PIEGĀDES UN GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

1. Preces piegāde (Incoterms DDP) pēc atsevišķu pasūtījumu veikšanas  pasūtītāja objektā BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016

2. Garantijas nosacījumi - Preces garantijas termiņš  24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas).

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks tehnisko parametru izvērtējumu un ar garantijas vēstuli veiks pasūtījumu atbilstoši piedāvājumam, kas atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Frekvenču pārveidotāju 9 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I. 2024/39)
2024.gada 07.marts

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Frekvenču pārveidotāju 9 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I. 2024/39 turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Frekvenču pārveidotāju 9 gab. (turpmāk – Prece) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

    2. Piedāvājam piegādāt Preces par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver  visas ar Preču piegādi, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļus un nodevas:

Tehniskā specifikācija 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Objekta atrašanās vieta: 
Dzintara iela 60, BAS „Daugavgrīva”, Rīga, LV-1016.

BAS “Daugavgrīva”  vajadzībām Frekvenču pārveidotāju 9 gab. piegāde
	Nepieciešamie parametri:
	
	Pretendenta piedāvājums

	Frekvences pārveidotāju skaits
	3 gab.
	

	Jauda
	3 kW
	

	Nominālā strāva
	7 A
	

	Komplektācija
	Manual-Off-Auto vadības panelis ar Bluetooth interfeisu
	

	Analogās izejas 
	2 analogā izeja 4 ... 20 mA
	

	Analogās ieejas 
	2 analogā ieeja 4 ... 20 mA
	

	Ciparu ieejas
	6 digitālās ieejas 24 VDC
	

	Relejs
	3 izejas releji 250 VAC/30 VDC, 2 A
	

	Komunikācijas iespējas
	PROFIBUS DP DPV0/DPV1
	

	Aizsardzības klase
	IP55
	

	PID regulēšana
	ir
	

	Aizsardzības funkcijas
	Paaugstināta sprieguma kontrole

Pazemināta sprieguma kontrole

Strāvas noplūdes kontrole

Motora īsslēguma aizsardzība

Strāvas aizsardzība

Fāžu kontrole (abas līnijas)
	


	Iebūvētas vadības funkcijas
	Bezsensoru plūsmas kalkulācijas funkcija

Pakāpeniska cauruļu uzpildes funkcija

Sūkņu attīrīšanas funkcija ar pretēja virziena pulsu metodi

Aizsardzība pret kavitāciju sūknī
	

	Elektriskā pieslēguma parametri
	Spriegums un jauda

3.fāžu, 380 līdz 480 V, +10/-15% 

Automātiskā pieslējumā noteikšana

50/60 Hz ±5%

Lietderības faktors 0.98

Efektivitāte pie nominālas jaudas 98 %
	

	Motora pieslēgums
	Spriegums 3.fāžu, no 0 līdz Un

Frekvence 0 līdz 500 Hz

Nominālās strāvas:

Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no -15 līdz +40 °C:

Nominālā strāva (I2N), nav samazinājuma

strāva pie apkārtējās vides temperatūras no +40 līdz +50 °C:

samazinājums 1% / 1°C virs 40 °C temperatūras
	

	Standarti un direktīvas:


	Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12

Zemsprieguma direktīva 2006/95/EC

Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC

EMS direktīva 2004/108/EC

Kvalitātes garantija ISO 9001 un

Vides aizsardzības sistēma ISO 14001

CE, UL, CUL un GOST R sertifikāti
	

	Energoefektivitāte
	IE2
	

	Enerģijas optimizētājs
	Samazināts enerģijas patēriņš;

Samazināts troksnis;

Funkcijai ir jābūt saderīgai ar paaugstinātas energoefektivitātes IE5 SynRM tipa motoriem;
	

	Papildus opcijas
	Iebūvēts ievada slēdzis 

Spiesto plašu pārklājums atbilstoši 3C3 klasei (IEC60721-3-3:2002)
	

	Apkalpošana 
	Servisa apkalpošana Latvijā
	


	Nepieciešamie parametri:
	
	Pretendenta piedāvājums

	Frekvences pārveidotāju skaits
	3 gab.
	

	Jauda
	5,5 kW
	

	Nominālā strāva
	13 A
	

	Komplektācija
	Manual-Off-Auto vadības panelis ar Bluetooth interfeisu
	

	Analogās izejas 
	2 analogā izeja 4 ... 20 mA
	

	Analogās ieejas 
	2 analogā ieeja 4 ... 20 mA
	

	Ciparu ieejas
	6 digitālās ieejas 24 VDC
	

	Relejs
	3 izejas releji 250 VAC/30 VDC, 2 A
	

	Komunikācijas iespējas
	PROFIBUS DP DPV0/DPV1
	

	Aizsardzības klase
	IP55
	

	PID regulēšana
	ir
	

	Aizsardzības funkcijas
	Paaugstināta sprieguma kontrole

Pazemināta sprieguma kontrole

Strāvas noplūdes kontrole

Motora īsslēguma aizsardzība

Strāvas aizsardzība

Fāžu kontrole (abas līnijas)
	

	Iebūvētas vadības funkcijas
	Bezsensoru plūsmas kalkulācijas funkcija

Pakāpeniska cauruļu uzpildes funkcija

Sūkņu attīrīšanas funkcija ar pretēja virziena pulsu metodi

Aizsardzība pret kavitāciju sūknī
	

	Elektriskā pieslēguma parametri
	Spriegums un jauda

3.fāžu, 380 līdz 480 V, +10/-15% 

Automātiskā pieslējumā noteikšana

50/60 Hz ±5%

Lietderības faktors 0.98

Efektivitāte pie nominālas jaudas 98 %
	

	Motora pieslēgums
	Spriegums 3.fāžu, no 0 līdz Un

Frekvence 0 līdz 500 Hz

Nominālās strāvas:

Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no -15 līdz +40 °C:

Nominālā strāva (I2N), nav samazinājuma

strāva pie apkārtējās vides temperatūras no +40 līdz +50 °C:

samazinājums 1% / 1°C virs 40 °C temperatūras
	

	Standarti un direktīvas:


	Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12

Zemsprieguma direktīva 2006/95/EC

Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC

EMS direktīva 2004/108/EC

Kvalitātes garantija ISO 9001 un

Vides aizsardzības sistēma ISO 14001

CE, UL, CUL un GOST R sertifikāti
	

	Energoefektivitāte
	IE2
	

	Enerģijas optimizētājs
	Samazināts enerģijas patēriņš; 

Samazināts troksnis;

Funkcijai ir jābūt saderīgai ar paaugstinātas energoefektivitātes IE5 SynRM tipa motoriem;
	

	Papildus opcijas
	Iebūvēts ievada slēdzis 

Spiesto plašu pārklājums atbilstoši 3C3 klasei (IEC60721-3-3:2002)
	

	Apkalpošana 
	Servisa apkalpošana Latvijā
	


	Nepieciešamie parametri:
	
	Pretendenta piedāvājums

	Frekvences pārveidotāju skaits
	1 gab.
	

	Jauda
	7,5 kW
	

	Nominālā strāva
	17 A
	

	Komplektācija
	Manual-Off-Auto vadības panelis ar Bluetooth interfeisu
	

	Analogās izejas 
	2 analogā izeja 4 ... 20 mA
	

	Analogās ieejas 
	2 analogā ieeja 4 ... 20 mA
	

	Ciparu ieejas
	6 digitālās ieejas 24 VDC
	

	Relejs
	3 izejas releji 250 VAC/30 VDC, 2 A
	

	Komunikācijas iespējas
	PROFIBUS DP DPV0/DPV1
	

	Aizsardzības klase
	IP55
	

	PID regulēšana
	ir
	

	Aizsardzības funkcijas
	Paaugstināta sprieguma kontrole

Pazemināta sprieguma kontrole

Strāvas noplūdes kontrole

Motora īsslēguma aizsardzība

Strāvas aizsardzība

Fāžu kontrole (abas līnijas)
	

	Iebūvētas vadības funkcijas
	Bezsensoru plūsmas kalkulācijas funkcija

Pakāpeniska cauruļu uzpildes funkcija

Sūkņu attīrīšanas funkcija ar pretēja virziena pulsu metodi

Aizsardzība pret kavitāciju sūknī
	

	Elektriskā pieslēguma parametri
	Spriegums un jauda

3.fāžu, 380 līdz 480 V, +10/-15% 

Automātiskā pieslējumā noteikšana

50/60 Hz ±5%

Lietderības faktors 0.98

Efektivitāte pie nominālas jaudas 98 %
	

	Motora pieslēgums
	Spriegums 3.fāžu, no 0 līdz Un

Frekvence 0 līdz 500 Hz

Nominālās strāvas:

Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no -15 līdz +40 °C:

Nominālā strāva (I2N), nav samazinājuma

strāva pie apkārtējās vides temperatūras no +40 līdz +50 °C:

samazinājums 1% / 1°C virs 40 °C temperatūras
	

	Standarti un direktīvas:


	Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12

Zemsprieguma direktīva 2006/95/EC

Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC

EMS direktīva 2004/108/EC

Kvalitātes garantija ISO 9001 un

Vides aizsardzības sistēma ISO 14001

CE, UL, CUL un GOST R sertifikāti
	

	Energoefektivitāte
	IE2
	

	Enerģijas optimizētājs
	Samazināts enerģijas patēriņš; 

Samazināts troksnis;

Funkcijai ir jābūt saderīgai ar paaugstinātas energoefektivitātes IE5 SynRM tipa motoriem;
	

	Papildus opcijas
	Iebūvēts ievada slēdzis 

Spiesto plašu pārklājums atbilstoši 3C3 klasei (IEC60721-3-3:2002)
	

	Apkalpošana 
	Servisa apkalpošana Latvijā
	


	Nepieciešamie parametri:
	
	Pretendenta piedāvājums

	Frekvences pārveidotāju skaits
	1 gab.
	

	Jauda
	22 kW
	

	Nominālā strāva
	45 A
	

	Komplektācija
	Manual-Off-Auto vadības panelis ar Bluetooth interfeisu
	

	Analogās izejas 
	2 analogā izeja 4 ... 20 mA
	

	Analogās ieejas 
	2 analogā ieeja 4 ... 20 mA
	

	Ciparu ieejas
	6 digitālās ieejas 24 VDC
	

	Relejs
	3 izejas releji 250 VAC/30 VDC, 2 A
	

	Komunikācijas iespējas
	PROFIBUS DP DPV0/DPV1
	

	Aizsardzības klase
	IP55
	

	PID regulēšana
	ir
	

	Aizsardzības funkcijas
	Paaugstināta sprieguma kontrole

Pazemināta sprieguma kontrole

Strāvas noplūdes kontrole

Motora īsslēguma aizsardzība

Strāvas aizsardzība

Fāžu kontrole (abas līnijas)
	

	Iebūvētas vadības funkcijas
	Bezsensoru plūsmas kalkulācijas funkcija

Pakāpeniska cauruļu uzpildes funkcija

Sūkņu attīrīšanas funkcija ar pretēja virziena pulsu metodi

Aizsardzība pret kavitāciju sūknī
	

	Elektriskā pieslēguma parametri
	Spriegums un jauda

3.fāžu, 380 līdz 480 V, +10/-15% 

Automātiskā pieslēguma noteikšana

50/60 Hz ±5%

Lietderības faktors 0.98

Efektivitāte pie nominālas jaudas 98 %
	

	Motora pieslēgums
	Spriegums 3.fāžu, no 0 līdz Un

Frekvence 0 līdz 500 Hz

Nominālās strāvas:

Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no -15 līdz +40 °C:

Nominālā strāva (I2N), nav samazinājuma

strāva pie apkārtējās vides temperatūras no +40 līdz +50 °C:

samazinājums 1% / 1°C virs 40 °C temperatūras
	

	Standarti un direktīvas:


	Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12

Zemsprieguma direktīva 2006/95/EC

Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC

EMS direktīva 2004/108/EC

Kvalitātes garantija ISO 9001 un

Vides aizsardzības sistēma ISO 14001

CE, UL, CUL un GOST R sertifikāti
	

	Energoefektivitāte
	IE2
	

	Enerģijas optimizētājs
	Samazināts enerģijas patēriņš; 

Samazināts troksnis;

Funkcijai ir jābūt saderīgai ar paaugstinātas energoefektivitātes IE5 SynRM tipa motoriem;
	

	Papildus opcijas
	Iebūvēts ievada slēdzis 

Spiesto plašu pārklājums atbilstoši 3C3 klasei (IEC60721-3-3:2002)
	

	Apkalpošana 
	Servisa apkalpošana Latvijā
	


	Nepieciešamie parametri:
	
	Pretendenta piedāvājums

	Frekvences pārveidotāju skaits
	1 gab.
	

	Jauda
	37 kW
	

	Nominālā strāva
	73 A
	

	Komplektācija
	Manual-Off-Auto vadības panelis ar Bluetooth interfeisu
	

	Analogās izejas 
	2 analogā izeja 4 ... 20 mA
	

	Analogās ieejas 
	2 analogā ieeja 4 ... 20 mA
	

	Ciparu ieejas
	6 digitālās ieejas 24 VDC
	

	Relejs
	3 izejas releji 250 VAC/30 VDC, 2 A
	

	Komunikācijas iespējas
	PROFIBUS DP DPV0/DPV1
	

	Aizsardzības klase
	IP55
	

	PID regulēšana
	ir
	

	Aizsardzības funkcijas
	Paaugstināta sprieguma kontrole

Pazemināta sprieguma kontrole

Strāvas noplūdes kontrole

Motora īsslēguma aizsardzība

Strāvas aizsardzība

Fāžu kontrole (abas līnijas)
	

	Iebūvētas vadības funkcijas
	Bezsensoru plūsmas kalkulācijas funkcija

Pakāpeniska cauruļu uzpildes funkcija

Sūkņu attīrīšanas funkcija ar pretēja virziena pulsu metodi

Aizsardzība pret kavitāciju sūknī
	

	Elektriskā pieslēguma parametri
	Spriegums un jauda

3.fāžu, 380 līdz 480 V, +10/-15% 

Automātiskā pieslējumā noteikšana

50/60 Hz ±5%

Lietderības faktors 0.98

Efektivitāte pie nominālas jaudas 98 %
	

	Motora pieslēgums
	Spriegums 3.fāžu, no 0 līdz Un

Frekvence 0 līdz 500 Hz

Nominālās strāvas:

Strāva pie apkārtējās vides temperatūras no -15 līdz +40 °C:

Nominālā strāva (I2N), nav samazinājuma

strāva pie apkārtējās vides temperatūras no +40 līdz +50 °C:

samazinājums 1% / 1°C virs 40 °C temperatūras
	

	Standarti un direktīvas:


	Harmonikas: IEC/EN 61000-3-12

Zemsprieguma direktīva 2006/95/EC

Mašīnbūves direktīva 2006/42/EC

EMS direktīva 2004/108/EC

Kvalitātes garantija ISO 9001 un

Vides aizsardzības sistēma ISO 14001

CE, UL, CUL un GOST R sertifikāti
	

	Energoefektivitāte
	IE2
	

	Enerģijas optimizētājs
	Samazināts enerģijas patēriņš; 

Samazināts troksnis;

Funkcijai ir jābūt saderīgai ar paaugstinātas energoefektivitātes IE5 SynRM tipa motoriem;
	

	Papildus opcijas
	Iebūvēts ievada slēdzis 

Spiesto plašu pārklājums atbilstoši 3C3 klasei (IEC60721-3-3:2002)
	

	Apkalpošana 
	Servisa apkalpošana Latvijā
	


Finanšu piedāvājuma forma:

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena par 1 gab., EUR
	Cena kopā, EUR 

	1.
	Frekvences pārveidotājs ar jaudu 3 kW un nominālo strāvu 7A
	3
	
	

	2.
	Frekvences pārveidotājs ar jaudu 5,5 kW un nominālo strāvu 13A
	3
	
	

	3.
	Frekvences pārveidotājs ar jaudu 7,5 kW un nominālo strāvu 17A
	1
	
	

	4.
	Frekvences pārveidotājs ar jaudu 22 kW un nominālo strāvu 45A
	1
	
	

	5.
	Frekvences pārveidotājs ar jaudu 37 kW un nominālo strāvu 73A
	1
	
	

	summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN: 
	


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;

4.4. Prece tiks piegādāta uz norādīto piegādes adresi, pēc konkrēta pasūtījumu veikšanas: BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016;

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >)  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

2

