	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Ventilatoru 5 gab. piegāde BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.”

(identifikācijas Nr. T.I.2024/69)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	10.06.2024.

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķis Vairis Eglītis

e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv, tālr.  67088523, mob.tel. 27833254        


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 10.06.2024. 15:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Ventilatoru ( 5 gab.) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīga. saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.
Pakalpojumu izpildes laiks ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
ATLASES PRASĪBAS:
Pretendentam jāiesniedz: informācija par iepriekšējiem diviem gadiem Pretendenta veiktajām ventilatoru  (vismaz 2 gab. jumta ventilatori ar jaudu vismaz 5000m3/h) piegādēm.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Aizpildīta tehniskā specifikācija

2. Finanšu piedāvājuma veidne

3. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

4. Pretendenta pieredzes un veikto darbu saraksts.

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši pielikumā Nr.2 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 
PIELIKUMĀ:

1. Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 8 lapām. 
2. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija Ventilatori (03B01) 5. gab. 

	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Darba apstākļi:

	1. 
	Gaisa ieplūdes/izplūdes  temperatūra
	± 40°C
	

	2. 
	Gaisa atmosfēras spiediens
	760 mm Hg
	

	3. 
	Darba režīms
	24/7
	

	4. 
	Ventilatora iebūves vietas identifikācija
	Gaisa sūknētava 03B01- piekļuve no jumta


	

	Ventilatora tehniskā specifikācija:

	5. 
	Ventilatora prototips
	Prototips - Solar & Palau, Modelis CRHT/4-500N  vai ekvivalents
	

	6. 
	Ventilatoru izgatavošanas gads 
	2024
	

	7. 
	Ventilatoru  uzstādīšanas izpildījums
	Centrbēdzes jumta ventilators paredzēts uzstādīšanai uz jumta ar horizontālu izplūdi
	

	8. 
	Gaisa apmaiņas daudzums pie temperatūras +20°C un  spiediena 760 mm Hg.
	Darba punktā robežas no 5500 - 6500 m3/h 
	

	9. 
	Gaisa skaņa līmenis ieplūdes pievienojuma* (dB)
	Ne lielāki par 70 dB
	

	10. 
	Gaisa skaņa līmenis pie izplūdes pievienojuma* *(dB)
	Ne lielāki par 80 dB
	

	11. 
	Ventilatora Darba rata tips
	Augstas efektivitātes centrbēdzes

atpakaļgaitas lāpstiņritenis
	

	12. 
	Nominālais Darba rata diametrs 
	Robežās no 450 – 510 mm
	

	13. 
	Ventilatora svars
	Līdz 65 kg
	

	14. 
	Komplektācija
	Zema profila Ventilators horizontālai gaisa izplūdei, uzstādīšanai uz jumta, centrbēdzes izliekts lāpstiņritenis, tērauda aizsargs, pamatne izgatavota no cinkota tērauda, pārsegs no alumīnija izgatavots kopā ar tiem paredzētiem stiprinājumiem (blīvējuma rāmis JMS-710, 

IP55 izolācijas slēdzis, aizsargsiets pret putniem 
	

	Materiāli:

	15. 
	Ventilatora korpusa materiāls
	No cinkota lokšņu tērauda
	

	16. 
	Ventilatora Darba rats
	Izgatavots no alumīnija
	

	Izmēri:

	17.
	Ieplūde
	No 400 – 410 mm
	

	18.
	Izvades platums
	Ne lielāks par 500 mm
	

	19.
	Augstums (maksimālais)
	No 420 - 440 mm
	

	20.
	Pamata pēdas platums
	No 400 – 715 mm
	

	21.
	Platums (maksimālais)
	No 1100 -1200  mm
	

	Motors:

	22.
	Rotācijas ātrums
	Robežās no 1400 - 1500 apgr./min
	

	23.
	Jauda (maksimāla)
	Maksimālā 2,0 kW
	

	24.
	Spriegums  (V)
	3x230/400V; 50Hz
	

	25.
	Polu skaits
	4 poli
	

	26.
	Palaišanas strāva ( A ) pie 50 Hz**
	Pie 230 V ne lielāka par 5,5 A , pie 400 V ne lielāka par 3,2 A 
	

	27.
	Aizsardzības klase
	IP 54
	

	28.
	Izolācijas klase
	F
	


*  Skaņas spiediena līmenis, kas mērīts 3 m puslodes formā, darbības līknes 2. darba punktā.

** Pie 50 Hz

Ventilatora uzstādīšanai nav paredzēta ēkas pārbūve. Paredzēta nodilušo ventilatoru 03B01- C3- Nr.4;5; BKP5-Nr.5;BKP6- Nr.7;Nr.8; ventilatoru nomaiņa ņemot vērā resursa izstrādi.
Pielikums Nr.2

Finanšu piedāvājums
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Ventilatori 5. gab. (03B01) 
	5
	

	2.
	Piegāde - Dzintara iela 60,Rīga
	1
	

	summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN: 
	


1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā un finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi, par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas;
2. 
Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas;
3. 
Preces piegādes termiņš: : <dienu skaits>.
4. 

Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

4.3 Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Ventilatoru 5 gab. piegāde BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.”
(identifikācijas T.I.2024/69)
1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus “Ventilatoru 5 gab. piegāde BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.” (identifikācijas T.I.2024/69; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ventilatoru ( 5 gab.) piegādi BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta nosacījumiem (turpmāk – Pakalpojums).

2. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
3. Apliecinām, ka:

3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu izpildei;

3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

3.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

3.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

3.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta bankas rekvizīti:
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese:
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta:
	


Pielikums Nr.4 
Informācijas veidne par Pretendenta pieredzi 

(t.sk.  pozitīva atsauksme )

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> veicis šādus darbus:

	Nr.
p.k.
	Veikto pasūtījumu īss apraksts, norādot piegādes vietu un piegādāto ventilatoru daudzumu
	Jumta ventilatoru pasūtītāja nosaukums
	Veikto pasūtījumu izpildes un  pieņemšana no Pasūtītāja puses datums
	 pasūtītāja kontaktinformācija
(vārds, uzvārds, amats,

tālruņa numurs,

e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.





