	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Elektropiedziņu piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”
(identifikācijas Nr.T.I.2024/74)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2024.gada 7.jūnijs plkst. 11:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris, mob. 29422295, 

e-pasta adrese: maris.zviedris@rigasudens.lv
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītājs Igors Zotovs, mob. 29245410, 

e-pasta adrese: igors.zotovs@rigasudens.lv


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2024.gada 7.jūnijam nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv  (igors.zotovs@rigasudens.lv) 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Elektropiedziņu AUMA 2gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā, saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju.
ATLASES PRASĪBAS:
Latvijā vai Baltijas valstīs ir servisa centrs vai pārstāvis.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar uzaicinājumu.

PRECES PIEGĀDES UN GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

1. Preces piegāde (Incoterms DDP) pēc atsevišķu pasūtījumu veikšanas  pasūtītāja objektā BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016

2. Garantijas nosacījumi - Preces garantijas termiņš  24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas).

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks tehnisko parametru izvērtējumu un ar garantijas vēstuli veiks pasūtījumu atbilstoši piedāvājumam, kas atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Elektropiedziņu piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2024/74)
2024.gada __.____

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Elektropiedziņu piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2024/74 turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Elektropiedziņu AUMA 2gab. (turpmāk – Prece) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

    2. Piedāvājam sniegt Preces par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver  visas ar Preču piegādi, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļus un nodevas:

Tehniskā specifikācija 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Objekta atrašanās vieta: 
Dzintara iela 60, BAS „Daugavgrīva”, Rīga, LV-1016.

BAS “Daugavgrīva”  vajadzībām Elektropiedziņu AUMA 2 gab. piegāde
1. Aerācijas sistēmas izeja – 1 gab.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Ražotājs 
	AUMA SAR 14.2, AC 01.2
	

	Piedziņas vadības daļa 
	

	Barošanas spriegums V/Hz 
	400/50 AC 
	

	Kontroles spriegums 
	24VDC elektronikas barošana 
	

	Komutācija 
	Tiristoru kontaktori līdz 500V, 3 fāzes, 24VDC vadība 
	

	Motora aizsardzība 
	Termoaizsardzības relejs 
	

	Kopnes interfeiss 
	Profibus DP V0/V1
	

	Lokāla kontrole; vadības pogas/slēdži 
	LOCAL-OFF-REMOTE/OPEN, STOP,CLOSE, RESET 
	

	Lokāla kontrole; signāllampas 
	ne mazāk kā 5 programmējamas indikācijas lampas
	

	Korpusa izpildījums 
	Ne mazāk par IP67
	

	Pretkorozijas aizsardzība 
	KS 
	

	Darba vides temperatūra 
	-40+60 C 
	

	Vadības daļas sildelements 
	Ārēja barošana 230 VDC
	

	Papildinformācija
	Jābūt saderīgam ar Auma .02 paaudzi
	

	Elektriska modulējoša piedziņa 
	
	

	Dzinējs 
	3 fāžu, asinhronais 
	

	Barošanas spriegums V/Hz 
	400/50 AC 
	

	Dzinēja iekšēja aizsardzība 
	Termokontakts NC 
	

	Dzinēja jauda 
	0,75 kW .02 paaudzei
	

	Dzinēja apgriezieni apgr./min 
	1400 
	

	Piedziņas apgriezieni apgr./min 
	32
	

	Darba vides temperatūra 
	-40+60 C 
	

	Piedziņas sildelements 
	 110-250V
	

	Manuāla piedziņa 
	rats 315 mm
	

	Piedziņas atslēgšanas spēks Nm 
	120-250 
	

	Darbības tips
	S4-25%
	

	Mehāniskā pievienojuma veids 
	F14 (ISO 5210) , bukses tips B3
	

	Papildinformācija
	Jābūt saderīgam ar Auma .02 paaudzi
	

	Vadības shēma
	TPCAA000-1A2-B000

TPA00R1AA-0A1-000
	


2. Aerācijas sistēmas ieeja  – 1 gab.

	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Ražotājs 
	AUMA SA 14.2 AUMATIC 01.2
	

	Piedziņas vadība
	
	

	Barošanas spriegums V/Hz 
	400/50 AC 
	

	Kontroles spriegums 
	24VDC elektronikas barošana 
	

	Komutācija 
	Reversīvie kontaktori, max 1.5 kW
	

	Motora aizsardzība 
	Termoaizsardzības relejs 
	

	Kopnes interfeiss 
	Profibus DP 
	

	Lokāla kontrole; vadības pogas/slēdži 
	LOCAL-OFF-REMOTE/OPEN, STOP,CLOSE, RESET 
	

	Lokāla kontrole; signāllampas 
	ne mazāk kā 5 programmējamas indikācijas lampas
	

	Korpusa izpildījums 
	Ne mazāk par IP67
	

	Pretkorozijas aizsardzība 
	KS 
	

	Darba vides temperatūra 
	-40+60 C 
	

	Vadības daļas sildelements 
	Ārēja barošana 230 VDC
	

	Papildinformācija
	Jābūt saderīgam ar Auma .02 paaudzi
	

	Elektriska piedziņa 
	
	

	Dzinējs 
	3 fāžu, asinhronais 
	

	Barošanas spriegums V/Hz 
	400/50 AC 
	

	Dzinēja iekšēja aizsardzība 
	Termokontakts NC 
	

	Dzinēja jauda 
	0,75 kW .02 paaudzei
	

	Dzinēja apgriezieni apgr./min 
	1400 
	

	Piedziņas apgriezieni apgr./min 
	45
	

	Darba vides temperatūra 
	-40+60 C 
	

	Piedziņas sildelements 
	 110-250V
	

	Manuāla piedziņa 
	rats 315 mm
	

	Piedziņas atslēgšanas spēks Nm 
	100-250 
	

	Darbības tips
	S2- 15 MIN
	

	Mehāniskā pievienojuma veids 
	F14 (ISO 5210) , bukses tips AK TR 40x7-LH
	

	Papildinformācija
	Jābūt saderīgam ar Auma .02 paaudzi
	

	Vadības shēma
	TPCAA000-1A2-B000

TPA00R1AA-0A1-000
	


Finanšu piedāvājuma forma:

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Daudzums
	Cena par 1 vienību 

EUR (bez PVN
	Cena kopā 

EUR (bez PVN)

	1.
	Elektropiedziņa AUMA SAR 14.2, AC 01.2
	1.gab.
	<…>
	<…>

	2.
	Elektropiedziņa AUMA SA 14.2 AUMATIC 01.2
	1.gab.
	<…>
	<…>

	Summa kopā bez PVN:
	<…>

	PVN 21%:
	<…>

	Summa kopā ar PVN:
	<…>


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;

4.4. Prece tiks piegādāta uz norādīto piegādes adresi, pēc konkrēta pasūtījumu veikšanas: BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016;

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >)  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

2

