	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Jumta ventilatoru 10 gab. piegāde BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.”

(identifikācijas Nr. T.I.2025/9)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	12.02.2025. plkst. 12:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķis Vairis Eglītis

e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv, tālr.  67088523, mob.tel. 27833254        


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 12.02.2025. 12:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 
Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
1.1. Jumta ventilatoru (10 gab.) (turpmāk – Prece) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīga, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.
1.2. Preču piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā.

1.3. Preču piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preču piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

1.4. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

2. ATLASES PRASĪBAS:
Pretendents  pēdējo 2 (divu) gadu laikā (divi pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 2 (divu) jumta ventilatoru  ar katra jaudu vismaz 5000m3/h piegādi.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
3.1. Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei  

3.3. Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.
4. VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

4.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks pasūtījumu ar garantijas vēstuli no pretendenta, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

4.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 
Pielikumi:
1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām. 
2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 (vienas) lapas.
Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija
Ventilatori (07B01;B02;B03) - 10 gab. 

	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Darba apstākļi:

	1. 
	Gaisa ieplūdes/izplūdes  temperatūra
	No + 0°C līdz + 40°C
	

	2. 
	Gaisa atmosfēras spiediens
	760 mmHg
	

	3. 
	Darba režīms
	24/7
	

	4. 
	Ventilatora identifikācija
	Galvenais ražošanas korpuss - 07B01N6;N7; N8; N9; N10; 07B03N1; N2; 07B02N1; N2; N3
	

	Ventilatora tehniskā specifikācija:

	5. 
	Ventilatora prototips
	Prototips - Solar & Palau, Modelis CRHT/4-500N  vai ekvivalents
	

	6. 
	Ventilatoru izgatavošanas gads 
	2024/2025
	

	7. 
	Ventilatoru  uzstādīšanas izpildījums
	Centrbēdzes jumta ventilators paredzēts horizontālai uzstādīšanai uz jumta 
	

	8. 
	Gaisa apmaiņas daudzums pie temperatūras +20°C un  spiediena 760 mmHg.
	Darba punktā robežas no 5500 - 6200 m3/h 
	

	9. 
	Gaisa skaņa līmenis ieplūdes pievienojuma* (dB)
	Ne lielāki par 70 dB
	

	10. 
	Gaisa skaņa līmenis pie izplūdes pievienojuma* (dB)
	Ne lielāki par 80 dB
	

	11. 
	Ventilatora Darba rata tips
	Augstas efektivitātes centrbēdzes

atpakaļgaitas lāpstiņritenis
	

	12. 
	Nominālais Darba rata diametrs 
	Robežās no 440 – 520 mm
	

	13. 
	Ventilatora svars
	Līdz 90 kg
	

	14. 
	Komplektācija
	Zema profila Ventilators horizontālai uzstādīšanai, centrbēdzes izliekts lāpstiņritenis, tērauda aizsargs, pamatne izgatavota no cinkota tērauda, pārsegs no alumīnija izgatavots kopā ar tiem paredzētiem stiprinājumiem ( blīvējuma rāmis JMS-710 vai ekvivalents) , 

IP55 izolācijas slēdzis , pret putniem aizsargsiets
	

	Materiāli:

	15. 
	Ventilatora korpusa materiāls
	No cinkota lokšņu tērauda
	

	16. 
	Ventilatora Darba rats
	Izgatavots no alumīnija
	

	Izmēri:

	17.
	Ieplūde
	No 400 – 410 mm
	

	18.
	Izvades platums
	Ne lielāks par 500 mm
	

	19.
	Augstums (maksimālais)
	No 420 - 800 mm
	

	20.
	Pamata pēdas platums
	No 400 – 950 mm
	

	21.
	Platums (maksimālais)
	No 1100 -1250  mm
	

	Motors:

	22.
	Rotācijas ātrums
	Robežās no 1400 - 1500 apgr./min
	

	23.
	Jauda (maksimāla)
	Maksimālā 2,00 kW
	

	24.
	Spriegums  (V)
	3x230/400V; 50Hz
	

	25.
	Polu skaits
	4 poli
	

	26.
	Palaišanas strāva ( A ) pie 50 Hz**
	Pie 230 V ne lielāka par 5,5 A , pie 400 V ne lielāka par 3,2 A 
	

	27.
	Aizsardzības klase
	Ne zemāka par IP 54
	

	28.
	Izolācijas klase
	F
	


*  Skaņas spiediena līmenis, kas mērīts 3 m puslodes formā, darbības līknes 2. darba punktā.

** Pie 50 Hz

Ventilatora uzstādīšanai nav paredzēta ēkas pārbūve. Paredzēta nodilušo ventilatoru 07B01N6;N7; N8; N9; N10; 07B03N1; N2; 07B02N1; N2; N3 ventilatoru nomaiņa ņemot vērā resursa izstrādi.
Pielikums Nr.2, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTĒ
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Jumta ventilatoru 10 gab. piegāde BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga” (identifikācijas Nr. T.I.2025/9)
1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Jumta ventilatoru 10 gab. piegāde BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga”, identifikācijas Nr. T.I.2025/9 (turpmāk – Tirgus izpēte) piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādes saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
2. Piedāvājam pakalpojumu sniegt par šādu cenu:
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Vienas vienības cena,

EUR bez PVN
	Cena kopā, 
EUR bez PVN

	1.
	Jumta ventilatori 10. gab. (07B01) 
	10
	
	

	2.
	Piegāde - Dzintara iela 60, Rīga
	1
	
	

	Summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN: 
	


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
4. Apliecinām, ka:

4.1. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 60 (sešdesmit kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

4.2. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.3. Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;
4.5. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.6. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādi;

4.7. tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
4.8. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.9. Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu; 

4.10. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

4.11. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

4.12. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.13. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;
4.14. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

4.15. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
Pielikums Nr.3, Informācijas veidne par Pretendenta pieredzi 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> veicis šādu preču piegādi:

	Nr.
p.k.
	Piegādāto preču īss apraksts, norādot piegādes vietu un piegādāto preču (ventilatoru) daudzumu
	Jumta ventilatoru pasūtītāja nosaukums
	Veikto pasūtījumu izpildes un  pieņemšana no Pasūtītāja puses datums
	 Pasūtītāja kontaktinformācija
(vārds, uzvārds, amats,

tālruņa numurs,

e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.





