2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Automātiskais paraugu ņēmējs ir paredzēts uzstādīšanai objektā Kanalizāciju sūkņu stacijā, Austuves ielā 5, Rīgā, un Kanalizāciju sūkņu stacijā, Daugavgrīvas iela 101, Rīgā, paraugu ņemšanai no stacijas rezervuāriem.

- Pretendentam jāveic Tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana un ieregulēšana.

- Iekārtas tehniskā specifikācija:

| Nosaukums | Parametri | Pretendenta piedāvājums (jānorāda atbilstība vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |
| Iekārta | Iekārtai jābūt paredzētai nodrošināt paraugu ņemšanu kanalizācijas notekūdeņiem | <…> |
| Korpusa materiāls | Agresīvas kanalizācijas notekūdeņu gaisa vides un korozijas izturīgs materiāls. | <…> |
| Aizsardzības klase | Ne mazāka IP65 | <…> |
| Paraugu ņemšanas princips | Vakuuma tipa sistēma ar augstas veiktspējas vakuuma/spiediena sūkni un vārstu paraugu ņemšanai no stacijas rezervuāra 1/2" PVC pastiprināta spirālvada paraugu ņemšanas līnija, vakuuma noturīga, garums 10m. | <…> |
| Paraugu uzkrāšanas trauki (Pudeles) | 24. gab. x 1 litra PE pudeles ar, sadales plāksni un 12.gab. rezerves 1 litru PE pudeles. | <…> |
| Parauga temperatūras režīms | Ar iebūvētu dzesēšanas sistēmu | <…> |
| Signālu ievadi un izvadi | DI 2x digitāli DO 2x digitāls | <…> |
| Barošanas avots | 100...240V AC +-10%, 50/60Hz | <…> |
| Iekārtas papildus vadība | Iekārtu jābūt savietojamai un iespējai to vadīt arī no ārējās automātiskās vadības sistēmas izmantojot MODBUS RTU RS-485. | <…> |
| Paraugu ņēmēja atmiņa | -paraugu statistikas ierakstu žurnāls; -mēraparāta savākto datu un iestatījumu aizsardzība; - elektrobarošanas pārtraukumu statistika. | <…> |
| Paraugu ievākšanas režīmi | Parauga ņemšana: - pēc izvēles; - vienreizēja un daudzkārtēja paraugu ņemšana; - laika proporcionāla un plūsmas proporcionāla parauga ņemšana | <…> |
| Sertifikāti un normatīvi | Atbilstība ES standartu un direktīvu prasībām t.sk. EN 61326-1: 2006, class A ražošanai;EN61010-1 aizsardzības klase I, CE marķējums. | <…> |

Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

Preces piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 120 dienām> dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Garantijas termiņš:

Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pretendenta piedāvātās Preces tehniskās apkopes 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā

Tehnisko apkopju periodiskums atbilstoši Preces ražotāja noteiktajam: <…>.

Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi:

| Apkope pēc kārtas | Nosacījumi apkopes veikšanai (periods vai nostrādātās darba stundas, vai tml.) | Apkopes laikā veicamie darbi |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

Pielikumā: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>