Par atklātu konkursu

“Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Arēnas ielā 1, Rīgā”

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/263)

Rīgā, 2025.gada 4.februārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Arēnas ielā 1, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/263; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Uzdotais jautājums Nr.1:

Konkursa dokumentācijas finanšu piedāvājuma veidnē LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1(1) / UKT1, pozīcija nr. 4.32 uzskatīts frekvences pārveidotājs, 1 komplekts, kaut gan sūkņi ir norādīti 2 gab., vienlaicīgi ESS – VAS daļas skaidrojošajā aprakstā norādīts, ka VAS sadalnē mīkstas palaišanas ierīces, kuras jāpieslēdz programmējamam loģiskajam kontrolerim, izmantojos Modbus RTU komunikāciju. Projekta ESS-VAS daļas shēmā ESS-VAS-4 ir redzams, ka sūkņu palaišana tiek realizēta, izmantojot elektromagnētiskos palaidējus, kas faktiski ir tiešā sūkņu palaišanas metode.

Jautājums -  lūdzu precizēt, kādai ir jābūt sūkņu palaišanas un kontroles metodei, ar frekvences pārveidotājiem (maināms sūkņa darbības ātrums), mīkstas palaišanas iekārtu (softstarteri) vai ar elektromagnētisko palaidēju palīdzību (tiešā palaišana).

Atbilde Nr.1:

Pasūtītājs ir veicis finanšu piedāvājuma UKT 1 / lokālās tāmes Nr.1-1(1) un VAS 1 lokālās tāmes Nr.1-2(1) grozījumus (finanšu piedāvājuma veidnē atzīmēts ar sarkanu krāsu). Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

Uzdotais jautājums Nr.2:

ESS – VAS daļas skaidrojošajā aprakstā norādīts, ka kanalizācijas sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēma ir jāizvieto “AS “Jauda” ražotajā UK6 vai analoģiskā sadalnes korpusā”. Vienlaicīgi finanšu piedāvājuma veidnē, LOKĀLĀ TĀME Nr.1-2(1) / VAS1, pozīcijā nr.1 uzskaitīta “Sadalne VAS, IP65 metāla korpusā, 1.72m augsta (no zemes), uzstādāma gruntī, komplektā ar pamatni, individuāli komplektētā atbilstoši ESS-VAS sadaļas rasējumiem”. AS “Jauda” sadalnes korpusam  UK6 aizsardzības klase ir IP43, kas nav atbilstošs kanalizācijas sūkņu stacijas automātikas komponenšu uzstādīšanai un ilgtermiņa ekspluatācijai.

Jautājums -  lūdzu sniegt skaidrojumu, kādai ir jābūt kanalizācijas sūkņus stacijas AVS sadalnes IP aizsardzības klasei, korpusam izmatotajam materiālam un tā pretkorozijas pārklājumam, norādot atbilstību standartam.

Atbilde Nr.2:

Pasūtītājs ir veicis finanšu piedāvājuma VAS 1 lokālās tāmes Nr.1-2(1) grozījumus (finanšu piedāvājuma veidnē atzīmēts ar sarkanu krāsu). Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

Uzdotais jautājums Nr.3:

Konkursa dokumentācijas finanšu piedāvājuma veidnē, LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1(1) / UKT1, ir pozīcija nr. 4.34, “Sūkņa vadības automātika (SCADA) atbilstoši  SIA ,,Rīgas ūdens” prasībām”. Šai pašā finanšu piedāvājuma veidnē, LOKĀLĀ TĀME Nr.1-2(1) / VAS1, ir uzskaitītas Kanalizācijas sūkņu stacijas vadības un automatizācijas sistēmas sastāvdaļas, pozīcijas nr.1 līdz nr.6.

Jautājums -  vai pretendentam atbilstoši pieejamajai informācijai ir jāizceno divas kanalizācijas sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēmas atbilstoši lokālajām tāmēm nr. 1-1(1) un 1-2(1)?

Atbilde Nr.3:

Pasūtītājs ir veicis finanšu piedāvājuma UKT 1 / lokālās tāmes Nr.1-1(1) un VAS 1 lokālās tāmes Nr.1-2(1) grozījumus (finanšu piedāvājuma veidnē atzīmēts ar sarkanu krāsu). Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

Uzdotais jautājums Nr.4:

Lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu  līdz 21.02.2025.

Atbilde Nr.4:

Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.