| Apraksts: | Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē “Ūdens sildāmā katla kontūra siltummaiņa piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr.T.I.2025/36) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2025.gada 10.aprīlis, plkst. 11:00 |
| Kontaktpersona: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītājs Igors Zotovs, mob. 29245410, e-pasta adrese: igors.zotovs@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2025.gada 10.aprīlim plkst.11:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Ūdens sildāmā katla kontūra siltummaiņa ar izjaucamu siltumizolācijas komplektu (turpmāk – Prece) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīga, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.

  - Preču piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā.

  - Preču piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preču piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

- ATLASES PRASĪBAS:

Pretendents ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- 3.1. Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1;

- 3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei;

3.3. Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks pasūtījumu ar garantijas vēstuli no pretendenta, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

Pielikumi:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām.

2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām;

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs:

SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050.

- Objekts:

BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016.

- Darba apraksts un apjoms:

Nepieciešams piegādāt Ūdens sildāmā katla kontūra siltummaiņa ar izjaucamu siltumizolāciju

komplektu

| Parametru nosaukums |  | Mērvienība | Sekundārā puse | Primārā puse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viela |  |  | ūdens | ūdens |
| Siltumslodze |  | kW | 2996,40 |  |
| Materiāls plāksne | 1.4401 vai analogs |  |  |  |
| Starpliku materiāls | EPDM |  |  |  |
| Rāmja materiāls/krāsas veids/krāsa | P355GH/ Emalja/RAL5012 (Royal Blue) |  |  |  |
| Aprēķiniem |  |  |  |  |
| Gaitu skaits | 1 |  |  |  |
| Ieejas temperatūra |  | °C | 60,0 | 90,0 |
| Izejas temperatūra |  | °C | 85,0 | 65,0 |
| Spiediena kritums |  | kPa | līdz 30,0 | līdz 30,0 |
| Sildvirsmas rezerve |  | % | >15 | >15 |
| Viskozitātes izeja |  | cP | līdz 0,5 | līdz 0,5 |
| Sp. siltumslodze |  | kJ/kg, K | >4.15 | >4.15 |
| Siltumvadītspēja |  | W/m, K | >0,60 | >0,60 |
| Konfigurācija |  |  |  |  |
| Pievienojums S1 (Karsts-Iekšā) | STUDDED DN100, DIN2501, EN1092 PN16, P355GH |  |  |  |
| Pievienojums S2 (Karsts-Ārā) | STUDDED DN100, DIN2501, EN1092 PN16, P355GH |  |  |  |
| Pievienojums S3 (Auksts-Iekšā) | STUDDED DN100, DIN2501, EN1092 PN16, P355GH |  |  |  |
| PievienojumsS4 (Auksts-Ārā) | STUDDED DN100, DIN2501, EN1092 PN16, P355GH |  |  |  |
| Relatīvais šķidrumu virziens | Pretstrāva |  |  |  |
| Temperatūra | -10.0/130.0°C | °C | -10.0/130.0 | -10.0/130.0 |
| Spiediens (aprēķinātais/pārbaudes spiediens) |  | Bar | 10.0/14.3 |  |
| Kopējais garums x platums x augstums |  | m | līdz 2.0x1.5x1,5 |  |
| Izjaucama siltumizolācija |  | kompl. | 1 |  |

Piezīme:

- Aprēķina siltuma slodze noteikta, ņemot vērā rezervāciju 75% apmērā

3995,20 x 0,75 = 2996,40kW

- Piegādātājs pasūtītājam jāiesniedz siltummaiņa programmas aprēķinu, gabarīta izmērus atbilstoši ražotāja tehniskai dokumentācijai.

- 2.pielikums, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Ūdens sildāmā katla kontūra siltummaiņa piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”  (identifikācijas Nr. T.I.2025/36)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ūdens sildāmā katla kontūra siltummaiņa piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/36 (turpmāk – Tirgus izpēte)  piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādes saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

- Piedāvājam pakalpojumu sniegt par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Cena, EUR bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens sildāmā katla kontūra siltummainis ar izjaucamu siltumizolācijas komplektu | 1 |  |  |
| Summa kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |

3.	Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.	Apliecinām, ka:

4.1.	gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 60 (sešdesmit kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

4.2.	visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.3.	Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.4.	nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

4.5.	uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.6.	Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādi;

4.7.	tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.8.	pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.9.	Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu;

4.10.Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

4.11.Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

4.12.šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.13.Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

4.14.Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

4.15.šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.