Apstiprināts:

SIA “Rīgas ūdens”

iepirkuma komisijas 15.04.2025. sēdē

protokols nr.2

Atklāta konkursa

“Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde”

(identifikācijas Nr.RŪ-2025/68)

nolikuma grozījumi Nr.1

2025.gads

Atklāta konkursa “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/68, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

- Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne” izteikt 1.pielikumā pievienotajā redakcijā.

- Nolikuma 3.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” izteikt 2.pielikumā pievienotajā redakcijā.

Pielikumā:

- Nolikuma 2.pielikums “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne” jaunā redakcijā.

- Nolikuma 3.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne” jaunā redakcijā (MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē).

2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Nepieciešams aprīkojums un materiāls priekš kanalizācijas cauruļvada remontiem ar sonēšanas metodi:

| Nr. | Nepieciešams aprīkojums / materiāls | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flexible packer with bypass DN100-150 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN100 līdz DN150 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) bez caurplūdes caurules. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 4kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 3bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 2 | Flexible packer with bypass DN150-250 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN150 līdz DN250 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) ar caurplūdes cauruli pa vidu diametrā 2 collas. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 9,4kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 2,5bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 3 | Flexible packer with bypass DN200-300 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN200 līdz DN300 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) ar caurplūdes cauruli pa vidu diametrā 2 collas. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 11,7kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 2,5bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 4 | Flexible packer with bypass DN300-400 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN300 līdz DN400 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) ar caurplūdes cauruli pa vidu diametrā 3 collas. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 18kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 2bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 5 | Silicate resin Types Winter/Summer (“B” komponents)* | Vasaras silikāta vielas spefikācija: LR Silikāta sveķi ir divkomponentu sistēma, kas izstrādāta industriālo un komunālo notekūdeņu apstrādes iekārtu rehabilitācijai, kā arī inženierbūvju ūdens izolācijai. Rezultātā iegūst biezu, augstas izturības un ķīmiski izturīgu pārklājumu uz tehnoloģiskajām struktūrām. Tā ir piemērota arī kā matrica materiāls stikla šķiedras pastiprinātiem kompozītiem dažādiem pielietojumiem. Tehniskie parametri: Maisījuma uz izocianāta bāzes blīvums jābūt 1,2 ± 0,1 g/cm3 Viskozitātei jābūt 210 ± 30 mPas Iepakojums: šķidrums 15kg plastmasas kannā (12 gab.) Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmējdarbības identifikācija: Produkta identifikators LR Silikāta Sveķi Tips W (Ziema) Vielas vai maisījuma atbilstoši identificētie lietojumi un lietojumi, no kuriem ieteicams izvairīties “B” komponents ūdens stiklam – poliizocianāta bāzes divkomponentu sintētiskie sveķi. Sintētiskie sveķi (komponenti “A” + “B”) tiek izmantoti kanalizācijas cauruļu un aku oderēšanai. Ziemas silikāta vielas specifikācija: Sociānskābe, polymetilēna-poliofenilēna esteris (Polimēriskais MDI) >60% Tris(2-hloro-1-metiletil)fosfāts (TCPP) >10% 4,4'-metilēndifenildiizocianāts, oligomēri reakcijas produkti ar 2,4'-diizocianatodifenilmetānu, 2,2'-metilēndifenildiizocianātu un α-hidro-ω-hidroksipoli [oksi(metil-1,2-etanediil)]. Līdz 5% Iepakojums: : šķidrums 15kg plastmasas kannā (12 gab.) |  |
| 6 | Hardener – Waterglass (“A” komponents)* | Silikāta sveķu tips ūdens stikls (Cietinātājs) – LR Silicate Resin Type Waterglass (HARDENER) Pielietojuma jomas: Inženiertehnisko struktūru ūdens izolācija (piemēram, baseini, konteineri vai sekundārie konteineri no betona vai ķieģeļiem). Rūpniecisko un komunālo notekūdeņu iekārtu rehabilitācija (piemēram, aku virsmas aizsardzība, kanalizācijas cauruļu bezizrakumu remonts ar īsu vai garu iepakojumu). Biezs, ķīmiski izturīgs pārklājums tehniskajām struktūrām, piemēram, metāla vai betona konteineriem. Stikla šķiedras kompozīti dažādiem pielietojumiem Prasības: Blīvums: 1,59 ± 3% g/cm³ Ātri sacietējošs Ciets, augstas stiprības Ķīmiski izturīgs Nodilumizturīgs Būtiskās īpašības: Virsmas ūdens uzsūkšanās: ≤ 24 g/m²•dienā Nodilumizturība (Taber-Abraser): ≤ 75 mg Lineārā saraušanās: ≤ 0,1% Liekšanas stiprība: ≥ 20 MPa Spiedes stiprība: ≥ 40 MPa Adhēzijas stiprība uz C16 betona virsmas: ≥ 3,2 MPa (betona bojājums) Adhēzijas stiprība uz neglazētas vitrificētas māla virsmas: ≥ 1,5 MPa Adhēzijas stiprība uz cietas PVC virsmas: ≥ 1,5 MPa Ūdens necaurlaidība (1 m ūdens kolonna, 24 stundas): necaurlaidīga Ķīmiskā izturība: izturīga pret: komunālo notekūdeņu, 10% NaOH, 10% HCl, 10% H₂SO₄, piesātinātu NaCl, 5% Na-hipohlorītu, jēlnaftu, augu eļļu. Iepakojums: šķidrums 15kg plastmasas kannā |  |
| 7 | Glass Fiber Complex 1050 g/m2 CRF+, 50m | Stiklšķiedras audums ar svaru ne mazāku kā 1050g/m2 un satīts rullī ar materiāla platumu 125cm un garumu 50m vienā gabalā. materiālam jābūt ķīmiski noturīgam un nedrīkst būt rūsējošs. |  |
| 8 | Push rod, L=3m, L=1,5m | Cietās plastmasas gaisa vadi, kuri paredzēti izmantošanai kanalizācijas cauruļvados. Savienojuma vietām vienā galā jābūt ar F (Female) un otrā galā jābūt ar M(Male) savienojumu – F savienojumam jābūt ar slēgšanas mehānismu (skrūvējams fiksējošas gredzens). 10 gab – L= 3m 23 gab – L= 1,5m |  |
| 9 | 2.5 Bar pressure controller with safety valve, L=10m | Līdz 2,5 bāru spiediena kontroles manometrs ar drošības vārstu. Sagatavots ar ventiļiem un ātrajiem savienojumiem, lai varētu pievienot gaisa kompresoram un gaisa vadiem. |  |
| 10 | Iebūvēs tehnoloģijas apmācība (teorija un prakse) | Nepieciešams apmācīt 5 Pasūtītāja darbiniekus |  |

*Pozīcija Nr.5 un Nr.6 jābūt pielietojams sava starpa, ka sintētiskie sveķi (komponenti “A” + “B”), izmantoti kanalizācijas cauruļu un aku oderēšanai.

Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

Preces piegādes termiņš:

Preces piegādes termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 60 dienām> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Garantijas termiņš:

Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikumā: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>