1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

- <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/68; turpmāk – atklāts konkurss).

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt preces piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.

- Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.

- Pretendents apliecina, ka piedāvājumā ietverto dokumentu atvasinājumi un tulkojumi latviešu valodā atbilst dokumenta oriģinālam.

- Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.

- Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.

- Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.

- Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.

- Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

- Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.

- Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

- Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Nepieciešams aprīkojums un materiāls priekš kanalizācijas cauruļvada remontiem ar sonēšanas metodi:

| Nr. | Nepieciešams aprīkojums / materiāls | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flexible packer with bypass DN100-150 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN100 līdz DN150 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) bez caurplūdes caurules. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 4kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 3bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 2 | Flexible packer with bypass DN150-250 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN150 līdz DN250 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) ar caurplūdes cauruli pa vidu diametrā 2 collas. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 9,4kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 2,5bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 3 | Flexible packer with bypass DN200-300 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN200 līdz DN300 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) ar caurplūdes cauruli pa vidu diametrā 2 collas. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 11,7kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 2,5bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 4 | Flexible packer with bypass DN300-400 L=1200mm | Pūslis lokālam sonēšanas remontam cauruļvada diametros no DN300 līdz DN400 ar Darba zonu 1500mm (kopējais produkta garums ne garāks par 1850mm) ar caurplūdes cauruli pa vidu diametrā 3 collas. Produkta svars nedrīkst pārsniegt 18kg. Maksimālais piepūšanas spiediens nedrīkst pārsniegt 2bar. Jābūt nodrošinātam ar rullīša tipa riteņiem, vieglākai pārvietošanai caurulē. |  |
| 5 | Silicate resin Types Winter/Summer* | Vasaras silikāta vielas spefikācija: LR Silikāta sveķi ir divkomponentu sistēma, kas izstrādāta industriālo un komunālo notekūdeņu apstrādes iekārtu rehabilitācijai, kā arī inženierbūvju ūdens izolācijai. Rezultātā iegūst biezu, augstas izturības un ķīmiski izturīgu pārklājumu uz tehnoloģiskajām struktūrām. Tā ir piemērota arī kā matrica materiāls stikla šķiedras pastiprinātiem kompozītiem dažādiem pielietojumiem. Tehniskie parametri: Maisījuma uz izocianāta bāzes blīvums jābūt 1,2 ± 0,1 g/cm3 Viskozitātei jābūt 210 ± 30 mPas Iepakojums: šķidrums 15kg plastmasas kannā (12 gab.) Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmējdarbības identifikācija: Produkta identifikators LR Silikāta Sveķi Tips W (Ziema) Vielas vai maisījuma atbilstoši identificētie lietojumi un lietojumi, no kuriem ieteicams izvairīties “B” komponents ūdens stiklam – poliizocianāta bāzes divkomponentu sintētiskie sveķi. Sintētiskie sveķi (komponenti “A” + “B”) tiek izmantoti kanalizācijas cauruļu un aku oderēšanai. Ziemas silikāta vielas specifikācija: Sociānskābe, polymetilēna-poliofenilēna esteris (Polimēriskais MDI) >60% Tris(2-hloro-1-metiletil)fosfāts (TCPP) >10% 4,4'-metilēndifenildiizocianāts, oligomēri reakcijas produkti ar 2,4'-diizocianatodifenilmetānu, 2,2'-metilēndifenildiizocianātu un α-hidro-ω-hidroksipoli [oksi(metil-1,2-etanediil)]. Līdz 5% Iepakojums: : šķidrums 15kg plastmasas kannā |  |
| 6 | Hardener – Waterglass* | Silikāta sveķu tips ūdens stikls (Cietinātājs) – LR Silicate Resin Type Waterglass (HARDENER) Pielietojuma jomas: Inženiertehnisko struktūru ūdens izolācija (piemēram, baseini, konteineri vai sekundārie konteineri no betona vai ķieģeļiem). Rūpniecisko un komunālo notekūdeņu iekārtu rehabilitācija (piemēram, aku virsmas aizsardzība, kanalizācijas cauruļu bezizrakumu remonts ar īsu vai garu iepakojumu). Biezs, ķīmiski izturīgs pārklājums tehniskajām struktūrām, piemēram, metāla vai betona konteineriem. Stikla šķiedras kompozīti dažādiem pielietojumiem Prasības: Blīvums: 1,59 ± 3% g/cm³ Ātri sacietējošs Ciets, augstas stiprības Ķīmiski izturīgs Nodilumizturīgs Būtiskās īpašības: Virsmas ūdens uzsūkšanās: ≤ 24 g/m²•dienā Nodilumizturība (Taber-Abraser): ≤ 75 mg Lineārā saraušanās: ≤ 0,1% Liekšanas stiprība: ≥ 20 MPa Spiedes stiprība: ≥ 40 MPa Adhēzijas stiprība uz C16 betona virsmas: ≥ 3,2 MPa (betona bojājums) Adhēzijas stiprība uz neglazētas vitrificētas māla virsmas: ≥ 1,5 MPa Adhēzijas stiprība uz cietas PVC virsmas: ≥ 1,5 MPa Ūdens necaurlaidība (1 m ūdens kolonna, 24 stundas): necaurlaidīga Ķīmiskā izturība: izturīga pret: komunālo notekūdeņu, 10% NaOH, 10% HCl, 10% H₂SO₄, piesātinātu NaCl, 5% Na-hipohlorītu, jēlnaftu, augu eļļu. Iepakojums: šķidrums 15kg plastmasas kannā |  |
| 7 | Glass Fiber Complex 1050 g/m2 CRF+, 50m | Stiklšķiedras audums ar svaru ne mazāku kā 1050g/m2 un satīts rullī ar garumu 50m vienā gabalā. materiālam jābūt ķīmiski noturīgam un nedrīkst būt rūsējošs. |  |
| 8 | Push rod, L=1,5m | Cietās plastmasas gaisa vadi, kuri paredzēti izmantošanai kanalizācijas cauruļvados. Savienojuma vietām vienā galā jābūt ar F (Female) un otrā galā jābūt ar M(Male) savienojumu – F savienojumam jābūt ar slēgšanas mehānismu (skrūvējams fiksējošas gredzens). 10 gab – L= 3m 2`3 gab – L= 1,5m |  |
| 9 | 2.5 Bar pressure controller with safety valve, L=10m | 2,5 bāru spiediena kontroles manometrs ar drošības vārstu. Sagatavots ar ventiļiem un ātrajiem savienojumiem, lai varētu pievienot gaisa kompresoram un gaisa vadiem. |  |
| 10 | Iebūvēs tehnoloģijas apmācība (teorija un prakse) | Nepieciešams apmācīt 5 Pasūtītāja darbiniekus |  |

*Pozīcija Nr.5 un Nr.6 jābūt pielietojams sava starpa, ka sintētiskie sveķi (komponenti “A” + “B”), izmantoti kanalizācijas cauruļu un aku oderēšanai.

Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

Preces piegādes termiņš:

Preces piegādes termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 60 dienām> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Garantijas termiņš:

Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikumā: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/68; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/68; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums 
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2025/68) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/68; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.

- Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.

- Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.