	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“NORD motorreduktoru piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”

(identifikācijas Nr. T.I.2025/46)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	09.05.2025. plkst. 12:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta vadītājs Vairis Eglītis

e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv ,

tālr.  67088523, mob.tel. 27833254 


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 09.05.2025. 12:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 
Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.   
1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
1.1. NORD motorreduktoru (4 gab.)(turpmāk – Preces) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.
1.2. Preču piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 90 (eviņdesmit) kalendāra dienu laikā.

1.3. Preču piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preču piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

1.4. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši un visu motorreduktoru izgatavošanas gads nedrīkst būt zemāks par 2025.gadu.
1.5. Tirgus izpētes priekšmets sadalīts 4 (četrās) daļās un pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu Tirgus izpētes apjomu, tas ir par visām 4 (četrām) daļām. 
2. ATLASES PRASĪBAS:

Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
3.1. Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei;  

3.3. Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.
4. VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

4.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks pasūtījumu ar garantijas vēstuli no pretendenta, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

4.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 
Pielikumi:
1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām;
2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām.
Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050.
Piegādes vieta: BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016. 
Uzņēmējam jāpiegādā NORD motorreduktoru (4 gab.), kuri parametri norādīti tabulā:
1. Daļa
Motorreduktors  (01B04) – 1 gab.
	Nr.p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Motorreduktora  tips
	Paralēlās vārpstas motorreduktors
	

	2.
	Motorreduktora modelis
	SK 4282-AZBH-100 LP/4 TF
	

	3.
	Ražotājs
	NORD (Vācija) vai analogs
	

	Darba apstākļi:
	
	

	4.
	Vide
	Gružu  transportēšana uz atkritumu bunkuriem
	

	5.
	Temperatūra
	No +5º C - +40°C
	

	Motorreduktora tehniskā specifikācija:
	
	

	6.
	Motorreduktora prototips
	SK 4282 AZBH-100 LP/4 TF vai ekvivalents
	

	7.
	Motorreduktoras montāžas pozīcija
	M1
	

	8.
	Vārpstas izmērs
	50H7 mm
	

	9.
	Motorreduktora kopējais svars
	Ne lielāks par 90 kg
	

	10.
	Darbības režīms
	S1
	

	11.
	Komplektācija
	Paralēlas vārpstas reduktors + motors, dobā vārpsta, atloki B14,fiksējošie elementi priekšvārpstas, noslēgvāks vārpstai
	

	Materiāli:
	
	
	


	12.
	Reduktora  korpuss
	Čuguns 
	

	13.
	 Blīvējumu tips uz ārpusi un iekšpusi
	QUADRALIP vai ekvivalents
	

	Reduktors:
	
	
	

	14.
	Reduktora tips 
	2 pakāpju
	

	15.
	Izejas griezes moments (M2)
	Ne lielāks par 1100 (Nm)
	

	16.
	Serviss faktors ( f B ) 
	Robežās no 1.4 – 1.6
	

	17.
	Motora serviss klase (AGMA)
	I klase
	

	18.
	Motora izejas ātrums (n/min)
	Ne lielāks par  20 n/min
	

	19.
	Kopējā reduktora attiecība (iges)
	Ne lielāka par 80
	

	Motors:
	
	
	

	20.
	Spriegums
	230/400 V , Y- savienojums
50Hz
	

	21.
	Jauda
	Maksimālais 2.2 kW
	


	22.
	Polu skaits 
	4 poli
	

	23.
	Motora apgriezieni
	Ne lielāki par 1500 1/min pie 50Hz
	

	24.
	Palaišanas  strāva
	Ne lielāka par 8,5 A
	

	25.
	Proporcionālā strāva pie 400 V
	Ne lielāka par 5 A
	

	26.
	Motora efektivitāte pie pilnas slodzes
	Ne mazāka par 85 %
	

	27.
	Aizsardzības klase
	Ne zemāka IP 55 
	

	28.
	Izolācijas klase
	Ne zemāka par F
	

	29.
	Motora efektivitātes klase
	IE3
	

	30.
	Termiskā aizsardzība
	PTC termistors,ST02 
	


       Motorreduktora uzstādīšanai nav paredzēta gliemežkonveijera konstrukcijas vai sistēmas  pārbūve. Paredzēta nodilušā 01B04ST02; motorreduktora  nomaiņa. 
2. Daļa
Motorreduktors (ēka 01B04) – 1 gab.
	Nr.p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Motorreduktora  tips
	Paralēlās vārpstas motorreduktors
	

	2.
	Motorreduktora modelis
	SK 4382-AZBH-100 LP/4 TF
	

	3.
	Ražotājs
	NORD (Vācija) vai analogs
	

	Darba apstākļi:
	
	

	4.
	Vide
	Smilšu un gružu transportēšana no atkritumu restēm
	

	5.
	Temperatūra
	No +5º C - +40°C
	

	Motorreduktora tehniskā specifikācija:
	
	

	6.
	Motorreduktora prototips
	SK 4382-AZBH-100 LP/4 TF vai ekvivalents
	

	7.
	Motorreduktora montāžas pozīcija
	M1
	

	8.
	Vārpstas izmērs
	50H7 mm
	

	9.
	Motorreduktora kopējais svars
	Ne lielāks par 100 kg
	

	10.
	Darbības režīms
	S1
	

	11.
	Komplektācija
	Paralēlas vārpstas reduktors + motors, dobā vārpsta, atloki B14, fiksējošie elementi priekš vārpstas, noslēgvāks vārpstai
	

	Materiāli:
	
	
	

	12.
	Reduktora  korpuss
	Čuguns 
	

	13.
	 Blīvējumu tips uz ārpusi un iekšpusi
	QUADRALIP vai ekvivalents
	

	Reduktors:
	
	
	

	14.
	Reduktora tips
	3 pakāpju
	

	15.
	Izejas griezes moments (M2)
	Ne lielāks par 2100 (Nm)
	

	16.
	Serviss faktors (f B) 
	Robežās no 1,0 – 1,2
	

	17.
	Motora serviss klase (AGMA)
	I klase
	

	18.
	Motora izejas ātrums (n/min)
	Ne lielāks par  12 n/min
	

	19.
	Kopējā reduktora attiecība (iges)
	Ne lielāka par 145
	

	Motors:
	
	
	

	15.
	Spriegums
	230/400 V, Y- savienojums
50Hz
	

	17.
	Jauda
	Maksimāli 2.2 kW
	

	16.
	Polu skaits
	4 poli
	

	18.
	Motora apgriezieni
	Ne lielāki par 1450 1/min pie 50Hz
	

	20.
	Palaišanas  strāva
	Ne lielāka par 9 A
	

	21.
	Proporcionālā strāva pie 400 V
	Ne lielāka par 5 A
	

	22.
	Motora efektivitāte pie pilnas slodzes
	Ne mazāka par 85 %
	

	23.
	Aizsardzības klase
	Ne zemāka par IP 55 
	

	24.
	Izolācijas klase
	Ne zemāka par F
	

	25.
	Motora efektivitātes klase
	IE3
	

	26.
	Termiskā aizsardzība
	PTC termistors 
	


  Motorreduktora uzstādīšanai nav paredzēta gliemežkonveijera konstrukcijas vai  sistēmas  pārbūve. Paredzēta nodilušā 01B04ST01 motorreduktora nomaiņa.
3. Daļa

Motorreduktors (01B04) - 1 gab.

	Nr.p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Motorreduktora  tips
	Paralēlās vārpstas motorreduktors
	

	2.
	Motorreduktora modelis
	SK 3382-AZBH-71 LP/4 TF
	

	3.
	Ražotājs
	NORD (Vācija) vai analogs
	

	Darba apstākļi:
	
	

	4.
	Vide
	Smilšu un gružu transportēšana no smilšu atūdeņošanas iekārtām
	

	5.
	Temperatūra
	No +5º C - +40°C
	

	Motorreduktora tehniskā specifikācija:
	
	

	6.
	Motorreduktora prototips
	SK 3382-AZBH-71 LP/4 TF vai ekvivalents
	

	7.
	Motorreduktora montāžas pozīcija
	M1
	

	8.
	Vārpstas izmērs
	40H7 mm
	

	9.
	Motorreduktora kopējais svars
	Ne lielāks par 60 kg
	

	10.
	Darbības režīms
	S1
	

	11.
	Komplektācija
	Paralēlas vārpstas reduktors + motors, dobā vārpsta, atloki B14, fiksējošie elementi priekš vārpstas, noslēgvāks vārpstai
	

	Materiāli:
	
	
	

	12.
	Reduktora  korpuss
	Čuguns 
	

	13.
	 Blīvējumu tips uz ārpusi un iekšpusi
	QUADRALIP vai ekvivalents
	

	Reduktors:
	
	
	

	14.
	Reduktora tips
	3 pakāpju
	

	15.
	Izejas griezes moments (M2)
	Ne lielāks par 750 (Nm)
	

	16.
	Serviss faktors (f B) 
	Robežās no 1,2 – 1.4
	

	17.
	Motora serviss klase (AGMA)
	I klase
	

	18.
	Motora izejas ātrums (n/min)
	Ne lielāks par  6 n/min
	

	19.
	Kopējā reduktora attiecība (iges)
	Ne lielāka par 300
	

	Motors:
	
	
	

	15.
	Spriegums
	230/400 V, Y- savienojums
50Hz
	

	17.
	Jauda
	Maksimāli 0.4 kW
	

	16.
	Polu skaits
	4 poli
	

	18.
	Motora apgriezieni
	Ne lielāki par 1450 1/min pie 50Hz
	

	20.
	Palaišanas  strāva
	Ne lielāka par 1.60 A
	

	21.
	Proporcionālā strāva pie 400 V
	Ne lielāka par 1.0 A
	

	22.
	Motora efektivitāte pie pilnas slodzes
	Ne mazāka par 75 %
	

	23.
	Aizsardzības klase
	Ne zemāka par IP 55 
	

	24.
	Izolācijas klase
	Ne zemāka par F
	

	25.
	Motora efektivitātes klase
	IE3
	

	26.
	Termiskā aizsardzība
	PTC termistors 
	


  Motorreduktora uzstādīšanai nav paredzēta gliemežkonveijera konstrukcijas vai  sistēmas  pārbūve. Paredzēta nodilušā 01B05ST05 motorreduktoru  nomaiņa.
4. Daļa

Motorreduktors (07B01) - 1 gab.

	Nr.p.k.
	Parametra nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Motorreduktora  tips
	Paralēlās vārpstas motorreduktors
	

	2.
	Motorreduktora modelis
	SK 7382-AZBH-160 MP/4 TF
	

	3.
	Ražotājs
	NORD (Vācija) vai analogs
	

	Darba apstākļi:
	
	

	4.
	Vide
	Bunkurā esošo dūņu transportēšanai
	

	5.
	Temperatūra
	No +5º C - +40°C
	

	Motorreduktora tehniskā specifikācija:
	
	

	6.
	Motorreduktora prototips
	SK 7382-AZBH-160 MP/4 TF vai ekvivalents
	

	7.
	Motorreduktora montāžas pozīcija
	M1
	

	8.
	Vārpstas izmērs
	80H7 mm
	

	9.
	Motorreduktora kopējais svars
	Ne lielāks par 350 kg
	

	10.
	Darbības režīms
	S1
	

	11.
	Komplektācija
	Paralēlas vārpstas reduktors + motors, dobā vārpsta, atloki B14, fiksējošie elementi priekš vārpstas, noslēgvāks vārpstai
	

	Materiāli:
	
	
	

	12.
	Reduktora  korpuss
	Čuguns 
	

	13.
	Blīvējumu tips uz ārpusi un iekšpusi
	QUADRALIP vai ekvivalents
	

	Reduktors:
	
	
	

	14.
	Reduktora tips
	3 pakāpju
	

	15.
	Izejas griezes moments (M2)
	Ne lielāks par 7700 (Nm)
	

	16.
	Serviss faktors ( f B ) 
	Robežās no 0,9 – 1.1
	

	17.
	Motora serviss klase (AGMA)
	I klase
	

	18.
	Motora izejas ātrums ( n/min)
	Ne lielāks par  15 n/min
	

	19.
	Kopējā reduktora attiecība (iges)
	Ne lielāka par 110
	

	Motors:
	
	
	

	15.
	Spriegums
	400/690 V, Y- savienojums , 50Hz
	

	17.
	Jauda
	Maksimālais 11 kW
	

	16.
	Polu skaits
	4 poli
	

	18.
	Motora apgriezieni
	Ne lielāki par 1500 1/min pie 50Hz
	

	20.
	Palaišanas  strāva
	Ne lielāka par 21 A
	

	21.
	Proporcionālā strāva pie 400 V
	Ne lielāka par 12 A
	

	22.
	Motora efektivitāte pie pilnas slodzes
	Ne mazāka par 90 %
	

	23.
	Aizsardzības klase
	Ne zemāka par IP 55 
	

	24.
	Izolācijas klase
	Ne zemāka par F
	

	25.
	Motora efektivitātes klase
	IE3
	

	26.
	Termiskā aizsardzība
	PTC termistors
	


  Motorreduktora uzstādīšanai nav paredzēta gliemežkonveijera konstrukcijas vai  sistēmas  pārbūve. Paredzēta nodilušo 07B01ST09  motorreduktoru  nomaiņa.
Pielikums Nr.2, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTĒ
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “NORD motorreduktoru piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā” 
(identifikācijas Nr. T.I.2025/46)
1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “NORD motorreduktoru piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/46 (turpmāk – Tirgus izpēte) piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādes saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
2. Piedāvājam pakalpojumu sniegt par šādu cenu:
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena, 
EUR bez PVN

	1.
	1. Daļa
	1
	

	2.
	2. Daļa
	1
	

	3.
	3. Daļa
	1
	

	4.
	4. Daļa
	1
	

	Summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN: 
	


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 90 (deviņdesmit kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

4.2. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.3. Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;
4.5. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.6. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādi;

4.7. tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
4.8. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.9. Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu; 

4.10. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

4.11. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

4.12. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.13. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

4.14. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

4.15. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.





8

