## Koptāme
Pielikums Nr.
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
2026. gada __ . ____________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
Būves nosaukums: Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
Objekta adrese: Ilzenes iela 1 E, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2025/118
Tāme sastādīta 2026 .gada __ . ________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1. | Gaisa monitoringa sistēmas (H2S, CO2, O2, CH4) ierīkošana saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijas marku ESS-VAS
KOPĀ:
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Sastādīja: ___
(paraksts un tā atšifrējums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
(būvarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
Būves nosaukums: Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
Objekta adrese: Ilzenes iela 1 E, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2025/118
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1. | LOK_1 | Gaisa monitoringa sistēmas (H2S, CO2, O2, CH4) ierīkošana saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijas marku ESS-VAS
Kopā
Virsizdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja: _____ __________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: __________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## LOK
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
Būves nosaukums: Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana
Objekta adrese: Ilzenes iela 1 E, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2025/118
Tāme sastādīta: 2026 .gada __ . ________ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iekārtas
1 |  | Uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta INIM PREVIDIA MICRO-L vai ekvivalents | gb | 1
2 |  | Gaisa analizators Hydrogen Sulphide INIM TS293EH - ATEX (II 2 G Ex d IIC T6 Gb) – ELECTROCHEMICAL - 4-20 mA module 2 YEARS vai ekvivalents | gb | 1
3 |  | Gaisa analizators Methane (CH4) INIM INE700C-42 ATEX (II 2G Ex d IIC T6 ) – Catalytic - 4-20mA- 3 YEARS vai i ekvivalents | gb | 3
4 |  | Gaisa analizators Carbon Dioxide INIM TS293IC2-H - ATEX (II 2 G Ex d IIC T6 Gb) – INFRARED – 4-20 mA vai ekvivalents | gb | 1
5 |  | Gaisa analizators Oxygen 0 - 25 % Volume SE138E0 - ATEX (II 2 G Ex d IIC T6 Gb) – ELECTROCHEMICAL - 3 relay OUTPUT + fault and 4-20 mA - 2 YEARS vai ekvivalents | gb | 1
6 |  | Trauksmes sirēna Konvencionāla trauksmes sirēna sprādziendrošā izpildījumā. INIM TCC-0001. ATEX Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85˚C vai ekvivalents | gb | 4
7 |  | Manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce (Konvencionālā trauksmes poga). INIM IC0020. Dzeltenā krāsa vai ekvivalents | gb | 1
8 |  | Izgaismota zīme "UZMANĪBU SPRĀDZIENBĪSTAMA VIDE" GR-310-LED, 90 min vai ekvivalents | gb | 1
9 |  | Izgaismota zīme "UZMANĪBU GAISA TRŪKUMS" GR-310-LED, 90 min vai ekvivalents | gb | 1
10 |  | Akumulators 18A/h 12VDC VdS Technocell TC18-12 18 Ah /12V vai ekvivalents | gb | 1
11 |  | Relejs gb Releja modulis 24V. NC/NO signāla izeja
Kabeļi, kabeļu aizsardzība, stiprinājumi
12 |  | Ugunsizturīgs kabelis E30 (Trauksmes sirēnam un Trauksmes pogam) JE H(St)H Bd 180/E30 1*2*0.8mm2 vai ekvivalents ar montāžu | m | 200
13 |  | Ugunsizturīgs kabelis E30analizatoriem) JE-H(St)H FE180/E30 2*2*0.8mm2 (Gaisa analizatoriem) vai ekvivalents ar montāžu | m | 300
14 |  | Ugunsizturīgs kabelis E30 (230V PKI barošanai un izgaismotam zīmēm) NHXH-J E30 3*1,5 mm2 ar montāžu | m | 75
15 |  | Datu kabelis interneta pieslēgumam UTP CAT5e LSZH 4x2x0.5mm2 ar montāžu | m | 10
|  | Gluda alumīnija caurule Ø20mm. 1250N. SALR 20. 3m. -45°C/+250°C ar montāžu | m | 75
16 |  | PVC Gluda caurule Ø20mm. 320N. PVC. VRM-TURBO 20. 3m. -5°C/+60°C. gaiši pelēka ar montāžu | m | 50
17 |  | PVC caurules stiprinājumi ar ugunsizturības klasi E30 ar montāžu | kpl | 1
18 |  | Aluminija caurules stiprinājumi ar ugunsizturības klasi E30 ar montāžu | kpl | 1
19 |  | Ugunsizturīgā kabeļa stiprinājumi ar ugunsizturības klasi E30 ar montāžu | kpl | 1
Darbi
20 |  | Gaisa analizatoru montāža ar materiāliem | kpl | 6
21 |  | Trauksmes sirēnu montāža ar materiāliem | kpl | 4
22 |  | Trauksmes sirēnu poga montāža ar materiāliem | kpl | 1
23 |  | Trauksmes sirēnu montāža ar materiāliem | kpl | 1
24 |  | Izgaismotas zīmes montāža ar materiāliem | kpl | 2
25 |  | Uztvēršanas, kontroles un indikācijas iekārtas montāža un konfigurācija | kpl | 1
26 |  | Trauksmes pogas apzīmējums saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu Nr.238 1.pielikumā 4.6.punktā prasībām (Luminiscējoša zīme uz 3 mm biezas plastikāta pamatnes) | gb | 1
27 |  | Iekārtu apzīmējums, identifikācijas numuru piešķīršana. Gaisa analizatori, trauksmes pogas, trauksmes sirēnas, izgaismotas zīmes. | gb | 13
28 |  | Elektroinstalācijas pārbaudes veikšana saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu Nr.238 6.pielikumā prasībām | kpl | 1
29 |  | Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu Nr.238 7.pielikumā prasībām | kpl | 1
30 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde iekļaujot telpu un iekārtu pieslēgšanas shēmas rasējumus un grafisku aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojumu telpās. | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja: ________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: _________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka piedāvātajiem būviztrādājumiem, iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. Pozīcijās, kurās norādīts konkrēts ražotājs Pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus, iekārtas. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājis ekvivalentus materiālus vai iekārtas, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas ļauj Pasūtītajam pārliecināties par piedāvātā materiāla, iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajam. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājs var lūgt Pretendentam iesniegt piedāvāto būviztrādājumu, iekārtu un/vai materiālu ražotāja / piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam), vai atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. Piedāvāto iekārtu CE deklarācijas tiek pievienotas piedāvājumam kopā ar pārējiem piedāvājuma dokumentiem. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu jāievērtē apjomu sarakstā minēto darbu kompleksai veikšanai nepieciešamie materiāli. Vienību cenās jāiekļauj visi papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā.