| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēte “ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu piegāde” (identifikācijas Nr.T.I.2026/49) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2026. gada 13. aprīlis plkst. 12:00. |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs Ivars Gaters, tālr. 29410760, e-pasts: ivars.gaters@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens padeves daļas vadītājs Ģirts Saulons, tālr. 29473381, e-pasts: girts.saulons@rigasudens.lv |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē “ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu piegāde” (identifikācijas Nr.T.I.2026/49), turpmāk – Tirgus izpēte, un līdz 2026.gada 13.aprīļa plkst.12:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Iepirkuma priekšmets ir  ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu (turpmāk – Preces) piegāde, atbilstoši šī uzaicinājuma un tā pielikumu noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

  - Preču piegādes termiņš – atbilstoši pretendenta (turpmāk – Pretendents) piedāvājumam, bet ne ilgāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Preču piegādes vieta - ŪS Daugava, Bauskas iela 209, Rīga.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM:

  - Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.

  - Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

3. OBJEKTA APSKATE:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir iespēja veikt Objekta apskati, lai iepazītos ar vispārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Preces piegādi. Objekta apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens padeves daļas vadītāju Ģirtu Saulonu, tālr. 29473381, e-pasts: girts.saulons@rigasudens.lv

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai veidnei.

  - Tehniskais piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei.

  - Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai veidnei.

  - Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti (ja konkrētajā gadījumā tas nepieciešams), kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi.

5. VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

5.1. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu Pretendenta iesniegto  piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

5.2. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši 4.pielikumā pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums pilnībā atbildīs šī uzaicinājuma norādītajām prasībām un būs ar viszemāko kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Pielikumā:

1.pielikums – Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne uz 4 (četrām) lapām;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām.

1. pielikums

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

“ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu piegāde”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/49)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu piegāde” (turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu (turpmāk – Preces) piegādi atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Mēs piedāvājam:

  - veikt Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādi <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 150 (viens simts piecdesmit)> kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma veikšanas dienas;

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei sniegtā informācija ir patiesa;

  - Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma Tirgus izpētei sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādei;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču specifiku un apjomu;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču garantijas termiņš ir attiecīgo Preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš, skaitot no Preču nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet tas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) kalendāra mēnešiem;

  - mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču piegādei Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:	1) Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums uz 4 lpp.;

2) Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.;

3) Dokumenti, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma 4.4.punktā noteiktajam uz __ lpp.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums

Tehniskā specifikācijas – tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Esošās situācijas apraksts:

Iepirkums ir nepieciešams Ozona iecirkņa drošas un stabilas darbības uzlabošanai, kā arī virszemes dzeramā ūdens sagatavošanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Iepirkums paredz ŪS Daugava Ozona ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamo augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārstu ar pneimatiskām piedziņām piegādi.

- Tehniskā specifikācija:

ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu tehniskās prasības:

  - Tehniskās prasības augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārstam DN100 ar pneimatisko piedziņu:

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsts (DN100) ar pneimatisko piedziņu Piegādes apjoms – 4 kompl. |  |  |
| 1.1. | Vārsta tehniskā specifikācija: |  |  |
| 1.1.1. | Vārsta tips | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņtipa (Buterfly tipa) vārsts ar divkāršu (vai vairākkāršu) ekscentritāti Esošais modelis - Metso-Jamesbury 4 815WO-11-2236-TT |  |
| 1.1.2. | Viela | Skābeklis |  |
| 1.1.3. | Agregātstāvoklis | Gāzveida |  |
| 1.1.4. | Darba spiediens | 0-10 bar |  |
| 1.1.5. | Darba temperatūra | 0-60 °C |  |
| 1.1.6. | Savienojuma tips | Starp atlokiem |  |
| 1.1.7. | Atloki un to izpildījums | 4’’ ANSI 150 ASME B16.5 |  |
| 1.1.8. | Diametrs | DN100 |  |
| 1.1.9. | Iebūves garums L | 54 mm |  |
| 1.1.10. | Spiediena klase | ANSI CLASS 150 |  |
| 1.1.11. | Hermētiskuma klase | VI saskaņā ar ANSI/FCI 70-2 |  |
|  | Speciālas prasības | Vārsti tiek piegādāti pilnībā attaukoti, hermētiskā iepakojumā, atbilstoši prasībām iebūvēšanai ozonēšanas skābekļa sistēmās. |  |
| 1.1.12. | Vārsta ražotāja sertifikāts | DRUKĀTU ražotāja izsniegtu materiālu sertifikātu EN10204- 3.1. ar materiālu pielikumu un atzīmi par izmantošanu skābekļa sistēmās. |  |
| 1.1.13. | Iepakojums | Ražotāja iepakots- vakuuma iepakojumā, kas nedrīkst būt bojāts |  |
| 1.1.14. | Samontēta vārsta komplektācija | Jauns, nelietots tauriņveida (Butterfly) dubultekscentriska vārsta komplektā ar radiāli uzmontētu dubultās darbības paaugstinātas izturības virzuļtipa pneimo piedziņu un tās vadības vārstiem ražotāja vakuuma iepakojumā |  |
| 1.1.15. | Korpuss | Oglekļa tērauds (ASTM A216 WCB) |  |
| 1.1.16. | Vārsta disks | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.1.17. | Piedziņas vārpsta | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.1.18. | Vārsta blīvējumi | PTFE ar ražotāja apstiprinājumu skābekļa sistēmām datu lapā |  |
| 1.1.19. | Skrūves, tapas un paplāksnes | Nerūsējošais tērauds AISI316 |  |
| 1.2 | Paaugstinātas izturības radiāli montējama divpusējās darbības virzuļtipa pneimopiedziņa |  |  |
| 1.2.1. | Apraksts | Valmet-Neles tips B1C |  |
| 1.2.2. | Piedziņas tips | Pneimo cilindrs divpusējas darbības gaiss atver/gaiss aizver. Ar mehānisko atduri un gala stāvokļa regulāciju. Piedziņas gaisa cilindrs nodalīts no sviras mehānisma ar vārsta darbībai atbilstošu griezes momentu |  |
| 1.2.3. | Piedziņas vadības Solenoīda vārsts | SC8551A017MS vai analogs |  |
| 1.2.4. | Barošanas spriegums | 120V/50-60Hz |  |

  - Tehniskās prasības augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārstam DN150 ar pneimatisko piedziņu:

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsts (DN150) ar pneimatisko piedziņu Piegādes apjoms – 5 kompl. |  |  |
| 1.1. | Vārsta tehniskā specifikācija: |  |  |
| 1.1.1. | Vārsta tips | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņtipa (Buterfly tipa) vārsts ar divkāršu (vai vairākkāršu) ekscentritāti Esošais modelis - Metso-Jamesbury 4 815WO-11-2236-TT |  |
| 1.1.2. | Viela | Skābeklis |  |
| 1.1.3. | Agregātstāvoklis | Gāzveida |  |
| 1.1.4. | Darba spiediens | 0-10 bar |  |
| 1.1.5. | Darba temperatūra | 0-60 °C |  |
| 1.1.6. | Savienojuma tips | Starp atlokiem |  |
| 1.1.7. | Atloki un to izpildījums | 6’’ ANSI 150 ASME B16.5 |  |
| 1.1.8. | Diametrs | DN150 |  |
| 1.1.9. | Iebūves garums L | 57 mm |  |
| 1.1.10. | Spiediena klase | ANSI CLASS 150 |  |
| 1.1.11. | Hermētiskuma klase | VI saskaņā ar ANSI/FCI 70-2 |  |
|  | Speciālas prasības | Vārsti tiek piegādāti pilnībā attaukoti, hermētiskā iepakojumā, atbilstoši prasībām iebūvēšanai ozonēšanas skābekļa sistēmās. |  |
| 1.1.12. | Vārsta ražotāja sertifikāts | DRUKĀTU ražotāja izsniegtu materiālu sertifikātu EN10204- 3.1. ar materiālu pielikumu un atzīmi par izmantošanu skābekļa sistēmās. |  |
| 1.1.13. | Iepakojums | Ražotāja iepakots- vakuuma iepakojumā, kas nedrīkst būt bojāts |  |
| 1.1.14. | Samontēta vārsta komplektācija | Jauns, nelietots tauriņveida (Butterfly) dubultekscentriska vārsta komplektā ar radiāli uzmontētu dubultās darbības paaugstinātas izturības virzuļtipa pneimo piedziņu un tās vadības vārstiem ražotāja vakuuma iepakojumā |  |
| 1.1.15. | Korpuss | Oglekļa tērauds (ASTM A216 WCB) |  |
| 1.1.16. | Vārsta disks | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.1.17. | Piedziņas vārpsta | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.1.18. | Vārsta blīvējumi | PTFE ar ražotāja apstiprinājumu skābekļa sistēmām datu lapā |  |
| 1.1.19. | Skrūves, tapas un paplāksnes | Nerūsējošais tērauds AISI316 |  |
| 1.2 | Paaugstinātas izturības radiāli montējama divpusējās darbības virzuļtipa pneimopiedziņa |  |  |
| 1.2.1. | Apraksts | Valmet-Neles tips B1C |  |
| 1.2.2. | Piedziņas tips | Pneimo cilindrs divpusējas darbības gaiss atver/gaiss aizver. Ar mehānisko atduri un gala stāvokļa regulāciju. Piedziņas gaisa cilindrs nodalīts no sviras mehānisma ar vārsta darbībai atbilstošu griezes momentu |  |
| 1.2.3. | Piedziņas vadības Solenoīda vārsts | SC8551A017MS vai analogs |  |
| 1.2.4. | Barošanas spriegums | 120V/50-60Hz |  |

  - Tehniskās prasības augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārstam DN200 ar pneimatisko piedziņu:

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsts (DN200) ar pneimatisko piedziņu Piegādes apjoms – 2 kompl. |  |  |
| 1.1. | Vārsta tehniskā specifikācija: |  |  |
| 1.1.1. | Vārsta tips | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņtipa (Buterfly tipa) vārsts ar divkāršu (vai vairākāršu) ekscentritāti Esošais modelis - Metso-Jamesbury 4 815WO-11-2236-TT |  |
| 1.1.2. | Viela | Skābeklis |  |
| 1.1.3. | Agregātstāvoklis | Gāzveida |  |
| 1.1.4. | Darba spiediens | 0-10 bar |  |
| 1.1.5. | Darba temperatūra | 0-60 °C |  |
| 1.1.6. | Savienojuma tips | Starp atlokiem |  |
| 1.1.7. | Atloki un to izpildījums | 8’’ ANSI 150 ASME B16.5 |  |
| 1.1.8. | Diametrs | DN200 |  |
| 1.1.9. | Iebūves garums L | 64 mm |  |
| 1.1.10. | Spiediena klase | ANSI CLASS 150 |  |
| 1.1.11. | Hermētiskuma klase | VI saskaņā ar ANSI/FCI 70-2 |  |
|  | Speciālas prasības | Vārsti tiek piegādāti pilnībā attaukoti, hermētiskā iepakojumā, atbilstoši prasībām iebūvēšanai ozonēšanas skābekļa sistēmās. |  |
| 1.1.12. | Vārsta ražotāja sertifikāts | DRUKĀTU ražotāja izsniegtu materiālu sertifikātu EN10204- 3.1. ar materiālu pielikumu un atzīmi par izmantošanu skābekļa sistēmās. |  |
| 1.1.13. | Iepakojums | Ražotāja iepakots- vakuuma iepakojumā, kas nedrīkst būt bojāts |  |
| 1.1.14. | Samontēta vārsta komplektācija | Jauns, nelietots tauriņveida (Butterfly) dubultekscentriska vārsta komplektā ar radiāli uzmontētu dubultās darbības paaugstinātas izturības virzuļtipa pneimo piedziņu un tās vadības vārstiem ražotāja vakuuma iepakojumā |  |
| 1.1.15. | Korpuss | Oglekļa tērauds (ASTM A216 WCB) |  |
| 1.1.16. | Vārsta disks | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.1.17. | Piedziņas vārpsta | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.1.18. | Vārsta blīvējumi | PTFE ar ražotāja apstiprinājumu skābekļa sistēmām datu lapā |  |
| 1.1.19. | Skrūves, tapas un paplāksnes | Nerūsējošais tērauds AISI316 |  |
| 1.2 | Paaugstinātas izturības radiāli montējama divpusējās darbības virzuļtipa pneimopiedziņa |  |  |
| 1.2.1. | Apraksts | Valmet-Neles tips B1C |  |
| 1.2.2. | Piedziņas tips | Pneimo cilindrs divpusējas darbības gaiss atver/gaiss aizver. Ar mehānisko atduri un gala stāvokļa regulāciju. Piedziņas gaisa cilindrs nodalīts no sviras mehānisma ar vārsta darbībai atbilstošu griezes momentu |  |
| 1.2.3. | Piedziņas vadības Solenoīda vārsts | SC8551A017MS vai analogs |  |
| 1.2.4. | Barošanas spriegums | 120V/50-60Hz |  |

Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

3.pielikums

# Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2026/49); turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā nodrošināt ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu (turpmāk – Preces) piegādi par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma saistību izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:

| Nr. | Preces nosaukums | Skaits (gab.) | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1. | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsts (DN100) ar pneimatisko piedziņu | 4 | <..> | <..> |
| 2. | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsts (DN150) ar pneimatisko piedziņu | 5 | <..> | <..> |
| 3. | Augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsts (DN200) ar pneimatisko piedziņu | 2 | <..> | <..> |
| Kopējā summa EUR (bez PVN) |  |  |  | <..> |
| PVN 21% |  |  |  | <..> |
| Kopējā summa EUR (ar PVN) |  |  |  | <..> |

### *Finanšu piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2(divas) zīmes aiz komata!

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

4.pielikums
Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par ŪS Daugava Ozona iecirkņa vārstu piegādi

(tirgus izpēte Nr. T.I. 2026/49)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kura rīkojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202_.gada __.__________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202__/__) pamata, turpmāk - Pircējs, no vienas puses, un

_______________, reģ.Nr._________, tās ____________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas Puses, atsevišķi - Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Prece – ŪS Daugava Ozona ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamie augstas veiktspējas (High performance) tauriņveida vārsti ar pneimatiskām piedziņām 11 (vienpadsmit) gabali, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto tehnisko specifikāciju.

  - Līguma summa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preces Piegādi. Līguma summa ietver visu Piegādātāja iespējamos izdevumus, kas saistīti ar Preces Piegādi.

  - Piegāde – Preču nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) noteikumiem Pircēja objektā  Ūdens stacijā “Daugava”, Bauskas ielā 209, Rīgā, LV-1076.

  - Attaisnojuma dokuments - Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces Piegādi apliecinošs dokuments. Attaisnojuma dokumentā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - nododamās Preces nosaukums, daudzums un cena;

    - Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas vieta un laiks.

- Līguma priekšmets

  - Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam Preci un Pircējs apņemas pieņemt Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Piegādes noteikumi un Preces kvalitātes apliecinājumi

  - Piegādātājs veic Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem _____ (_______________) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs garantē un apliecina, ka Prece pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavināta, ieķīlāta, apgrūtināta, par Preci nav reģistrēts aizliegums un nepastāv strīds.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pircējam tika glabāta tai piemērotos apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Attaisnojuma dokumentu.

  - Puses vienojas, ka visi uz Preci attiecināmi riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma dokumentu  parakstīšanas.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Preci ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

- Preces pieņemšanas noteikumi

  - Vienlaicīgi ar Preces Piegādi Piegādātājs iesniedz Pircēja pilnvarotajai personai parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu kopā ar Preces tehnisko dokumentāciju.

  - Pircēja pilnvarotā persona veic Preces pārbaudi uz vietas un pārbauda Attaisnojuma dokumentā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, novērtē Preces kvalitāti, atbilstību Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.

  - Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preces kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.

  - Prece netiek pieņemta, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pircējs pieņem Preci tikai pēc ārējā izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par Preces apslēptiem trūkumiem, Preces kvalitāti un atbilstību Līgumam.

  - Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Līguma 5.1.punktā minētās Līguma summas apmaksai.

- Norēķinu kārtība

  - Puses vienojas, ka Līguma summa ir EUR ________________ (_______________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

  - PVN tiek piemērots Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs veic Līguma summas samaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Pircējs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

- Strīdu risināšana

  - Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem  normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas, Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Garantijas noteikumi un atbildība

  - Puses vienojas, ka Preces Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantija šī Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā novērst Precei konstatētos trūkumus un neatbilstību Līguma noteikumiem. Piegādātājs veic Garantijas saistību izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pircēja pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums) saņemšanas dienas. Pircēja Pieprasījums tiek nosūtīts uz Līguma 10.8.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājam nav iespējams veikt Garantijas remontu šajā punktā norādītajā termiņā, Pusēm savstarpēji vienojoties, termiņš var tik pagarināts.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Garantijas saistību izpildi vai Līguma 3.1.punktā norādīto Preces Piegādes termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Garantijas saistību izpildes.

  - Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē Piegādātāju, sastādot Pieprasījumu.

  - Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 7.2.punktā minēto saistību izpildi.

  - Veicot Garantijas remontu, Piegādātājs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai Līgumu izbeigt, savstarpēji vienojoties.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Līguma 3.1.punktā norādīto Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

  - Pircējs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

- Nepārvaramā vara

  - Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i., karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preces ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

- Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses vai kontaktpersonu maiņu.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Piegādātājs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default /files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Kontaktpersona no Pircēja puse, kura pilnvarota pieņemt Preci un parakstīt Attaisnojuma dokumentu, kā arī sagatavot un nosūtīt Paziņojumus, un parakstīt defektācijas aktus, ir ___________________ (personas kods ________________), mob. _______________, e-pasts ___________________ un viņa prombūtnes laikā _______________________ (personas kods _________________), mob. _______________, e-pasta adrese ______________________.

  - Kontaktpersona no Piegādātāja puses ir ________________, tālr.: _______________, e-pasts: _______________.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski, latviešu valodā uz 4 (četrām) lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 uz __ (____) lapaspusēm un Pielikumu Nr.2 uz __ lapaspus__.

- Pušu rekvizīti

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.