| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēte “Ventilatoru piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.T.I.2026/51) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2026.gada 30.aprīlis plkst.10:00 |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta vadītājs Vairis Eglītis e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv, tālr. 67088523, mob.tel. 27833254 |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2026.gada 30.aprīlim plkst.10:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Ventilatoru 4 gabalu piegāde un nomaiņa Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Dzintara ielā 60, Rīgā, LV-1016, (turpmāk - Objekts), saskaņā ar uzaicinājuma, tā pielikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām (turpmāk – Darbi). Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) minēto apjomu.

  - Darbu izpildes, tai skaitā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam, laiks: saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

- OBJEKTA APSKATE:

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendents var veikt (nav obligāti) Objekta apskati, lai iepazītos ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem Darbu apstākļiem Objektā un jebkuru aspektu, kas varētu ietekmēt Darbu veikšanu un Darbu izpildes metodes. Objekta apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķi Edgaru Vārpiņu, tālr.28784303, e-pasta adrese: edgars.varpins@rigasudens.lv vai viņa prombūtnes laikā Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta vadītāju Vairi Eglīti tālr.27833254, e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM:

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz viena līguma/pasūtījuma ietvaros ir veicis mehānisko iekārtu montāžas vai nomaiņas darbus, kas ietvēra:

3.2.1.ventilatoru, gaisa apstrādes iekārtu, dūmu nosūces ierīču vai citu līdzīgu iekārtu montāžu,

3.2.2.gaisa kanālu pieslēgumu izveidi vai nomaiņu,

3.2.3.elektriskos pieslēguma darbus,

3.2.4.vai citu mehānisku ventilācijas sistēmu komponenšu uzstādīšanas darbus.

  - Pretendents līguma izpildei var nodrošināt šādus speciālistus (viens speciālists var veikt vairāku speciālistu pienākumu izpildi):

    - Darbu vadītāju, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz viena līguma/pasūtījuma ietvaros ir vadījis mehānisko iekārtu montāžas vai nomaiņas darbus.  Darbu vadītājs var nodrošināt darbu vadīšanu un uzraudzību, organizēt testēšanu un ventilatoru nodošanu ekspluatācijā, kā arī sagatavot darbu pieņemšanas un nodošanas aktu;

    - Montāžas meistaru  (var būt 1–2 darbinieki atkarībā no plānotās brigādes.), kuram ir pieredze gaisa tehnoloģisko iekārtu, ventilatoru vai līdzīgu agregātu montāžas darbos;

    - Elektriķis, kuram piešķirta Bz un/vai Cz elektrodrošības grupa un kurš drīkst strādāt ar lietotāju elektroietaisēm vai elektroinstalācijām ar spriegumu līdz 1000 V, un kuram ir pieredze elektrisko iekārtu pieslēgšanā 3×400/230 V tīkliem, kā arī drošības slēdžu pievienošanas un testa iedarbināšanas darbu izpildē.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši 2.pielikumā pievienotajai veidnei.

  - Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto veidni.

  - Aizpildīti un parakstīti Pretendenta piedāvāto speciālistu pieejamības apliecinājumi saskaņā ar 4.pielikumā pievienoto veidni.

  - Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Uzaicinājumā 5.pielikumā pievienotajām veidnēm

  - Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no Darbu izpildes kalendārā grafika, Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) saraksta un tam pievienotām dokumentu kopijām, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu.

  - Pretendenta apliecināta atbilstības deklarācija ar norādītu preces CE marķējumu un apstiprināts apliecinājums par to, ka pielietojamie materiāli un iekārtas atbilst Eiropas Savienības sertifikācijas prasībām (pievienot sertifikātu kopijas).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

5.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

5.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

6. PIELIKUMĀ:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 6 lapām;

2.pielikums – Pieteikuma veidne uz divām lapām;

3.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta veidne uz vienas lapas;

4.pielikums – Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne uz vienas lapas;

5.pielikums – Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne uz vienas lapas;

6.pielikums – Līguma projekts uz 5 lapām.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

- Daļa

  - 2 gab. ventilatoru piegāde un uzstādīšana

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Darba apstākļi: |  |  |  |
| 1. | Gaisa ieplūdes/izplūdes temperatūra | No + 0°C līdz + 40°C |  |
| 2. | Gaisa atmosfēras spiediens | 760 mmHg |  |
| 3. | Darba režīms | 24/7 |  |
| 4. | Ventilatora identifikācija | 10B01N1; 10B01N2 |  |
| Ventilatora tehniskā specifikācija: |  |  |  |
| 5. | Ventilatora prototips | Prototips - Casals, Modelis MB 31/12 T4 vai ekvivalents |  |
| 6. | Ražotājs | Casals (Spānija) |  |
| 7. | Ventilatoru izgatavošanas gads | Ne vecāks par 2025.gadu |  |
| 8. | Ventilatoru uzstādīšanas izpildījums | Kanāla ventilators, ar iespēju mainīt korpusa virzienu, paredzēts kanālu montāžai |  |
| 9. | Gaisa apmaiņas daudzums pie temperatūras +20°C un spiediena 760 mmHg. | Darba punktā robežas no 5200 - 5600 m3/h |  |
| 10. | Gaisa skaņa līmenis ieplūdes pievienojuma* (dB) | Ne lielāki par 80 dB |  |
| 11. | Gaisa skaņa līmenis pie izplūdes pievienojuma* (dB) | Ne lielāki par 85 dB |  |
| 12. | Ventilatora Darba rata tips | Uz priekšu liekts lāpstiņrata (centrbēdzes tipa) darba rats vai ekvivalents |  |
| 13. | Nominālais Darba rata diametrs | Robežās no 300 – 330 mm |  |
| 14. | Ventilatora svars | Līdz 70 kg |  |
| 15. | Komplektācija | Ventilators korpuss izgatavots no tērauda loksnēm, metināts, ar poliestera pulverkrāsu, uz priekšu liekts centrbēdzes darba rats, drošības slēdzis INT 25 39 A (vai ekvivalents). Aizsargrežģis izplūdei RBS 31/12 (vai ekvivalents), aavienojuma flancis, AC 300 (vai ekvivalents), antivibrācijas gumijas AVS 54/25 Dureza 10/25 kg (vai ekvivalents), elastīga antivibrācijas lenta JE 45 (vai ekvivalents) |  |
| Materiāli: |  |  |  |
| 16. | Ventilatora korpusa materiāls | No cinkota lokšņu tērauda, un pārklāts ar poliestera pulverkrāsu |  |
| 17. | Ventilatora darba rats | Izgatavots no galvanizēts tērauda |  |
| Izmēri: |  |  |  |
| 18. | Ieplūde | No 400 – 410 mm |  |
| 19. | Izvades platums | Ne lielāks par 400 mm |  |
| 20. | Augstums (maksimālais) | No 500 - 600 mm |  |
| 21. | Pamata pēdas platums | No 400 – 500 mm |  |
| 22. | Platums (maksimālais) | No 600 -700 mm |  |
| Motors: |  |  |  |
| 23. | Rotācijas ātrums | Robežās no 1400 - 1500 apgr./min |  |
| 24. | Jauda (maksimāla) | Maksimālā 2,2 kW |  |
| 25. | Spriegums (V) | 3x230/400V; 50Hz |  |
| 26. | Polu skaits | 4 poli |  |
| 27. | Palaišanas strāva (A) pie 50 Hz** | Pie 230 V ne lielāka par 8,10 A , pie 400 V ne lielāka par 5 A |  |
| 28. | Aizsardzības klase | Ne zemāka par IP 55 |  |
| 29. | Izolācijas klase | F |  |

* 1. Skaņas spiediena līmenis LpA (dB(A)),kas mērīts 3 m attālumā, puslodes metode, darbības līknes 2. darba punktā;

**1. Pie 50 Hz.

Ventilatora uzstādīšanai nav paredzēta ēkas pārbūve. Paredzēta nodilušo ventilatoru 10B01N1;N2; nomaiņa ņemot vērā resursa izstrādi.

1.2. Demontāžas un montāžas darbu prasības

Pretendentam jānodrošina pilns vecā ventilatora demontāžas un jaunā ventilatora montāžas komplekts:

1.2.1. Demontāžas darbi (2 gab.). Pretendentam jānodrošina:

- Esošā ventilatora atvienošana no elektrotīkliem un automātikas;

- Skārda pieslēgumu demontāža;

- Antivibrācijas elementu demontāža;

- Ventilatora noņemšana, izmantojot piemērotus mehāniskus palīglīdzekļus. Ventilatori jānodod pasūtītājam.

1.2.2. Montāžas darbos (2 gab.) jāiekļauj:

- Jaunā ventilatora uzstādīšana paredzētajā pozīcijā;

- Ventilatora precīza nostiprināšana;

- Savienošana ar esošajiem kanāliem, izmantojot jaunus pieslēguma materiālus;

- Vibrācijas izolācijas elementu montāža;

- Drošības slēdža uzstādīšana;

- Hermetizācijas darbu veikšana;

- Testa iedarbināšana un pārbaude.

1.2.3. Nepieciešamie materiāli (2 komplekti)

- Skārda detaļu komplekts ventilatora pieslēgšanai (pārejas, ieloces, blīvējumi).

- Montāžas materiāli: skrūves, stiprinājumi, blīves, gumijas elementi, kronšteini.

- Savienojuma materiāli hermetizācijai (lentas, mastikas).

1.2.4. Mehāniskie palīglīdzekļi. Pretendentam jāparedz:

- Pacelšanas aprīkojums (manuāls vai mehānisks),

- Stropes un stiprinājumi,

- Elektroinstrumenti un metālapstrādes instrumenti,

1.2.5. Ventilatoru nodošana ekspluatācijā. Pretendentam jānodrošina:

- Sistēmas izmēģinājuma iedarbināšana,

- Vibrāciju novērtējums,

- Gaisa plūsmas pārbaude darba punktā,

- Pirms darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas izpildītājam jāizvāc visi būvgruži un atkritumi no BAS “Daugavgrīva” teritorijas.

- Piegādātajām precēm (ventilatoriem) un veiktajiem montāžas darbiem garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem no abpusējas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

- PN akts par darbu pabeigšanu.

- Daļa

  - 1 gab. ventilatora piegāde (bez uzstādīšanas)

| Nr. p.k. |  | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba apstākļi: |  |  |  |  |
| 1. |  | Gaisa ieplūdes/izplūdes temperatūra | No + 0°C līdz + 40°C |  |
| 2. |  | Gaisa atmosfēras spiediens | 760 mmHg |  |
| 3. |  | Darba režīms | 24/7 |  |
| 4. |  | Ventilatora identifikācija | 05B03N1 |  |
| Ventilatora tehniskā specifikācija: |  |  |  |  |
| 5. |  | Ventilatora prototips | Prototips – CASALS, modelis MBPX 45 T4 1,1kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T4 Gc) + MOTOR (Ex db IIC T4 Gb) vai ekvivalents |  |
| 6. |  | Ražotājs | Casals (Spānija) |  |
| 7. |  | Ventilatoru izgatavošanas gads | Ne vecāks par 2025.gadu |  |
| 8. |  | Ventilatoru uzstādīšanas izpildījums | Centrbēdzes ATEX kanāla ventilators; horizontāla uzstādīšana iespējama ar atbilstošu pamatni |  |
| 9. |  | Gaisa apmaiņas daudzums pie temperatūras +20°C un spiediena 760 mmHg. | Darba punktā robežas no 5500 - 6500 m3/h |  |
| 10. |  | Gaisa skaņa līmenis ieplūdes pievienojuma* (dB) | Ne lielāki par 80 dB |  |
| 11. |  | Gaisa skaņa līmenis pie izplūdes pievienojuma* (dB) | Ne lielāki par 85 dB |  |
| 12. |  | Ventilatora Darba rata tips | Augstas efektivitātes centrbēdzes atpakaļgaitas lāpstiņritenis |  |
| 13. |  | Nominālais Darba rata diametrs | Robežās no 440 – 520 mm |  |
| 14. |  | Ventilatora svars | Līdz 90 kg |  |
| 15. |  | Komplektācija | Antistatiskas PE korpuss, tērauda motora balsts ar poliestera pulverkrāsu; ATEX drošības slēdzis INT 16; RPI Ø355 putnu aizsargrežģis |  |
| Materiāli: |  |  |  |  |
| 16. |  | Ventilatora korpusa materiāls | Antistatiska PE-el korpuss (ATEX) vai ekvivalents |  |
| 17. |  | Ventilatora Darba rats | PP plastmasas lāpstiņrata materiāls vai ekvivalents |  |
| Izmēri: |  |  |  |  |
| 18. | Ieplūde |  | No 300 – 400 mm |  |
| 19. | Izvades platums |  | No 500 - 600 mm |  |
| 20. | Augstums (maksimālais) |  | No 500 - 800 mm |  |
| Motors: |  |  |  |  |
| 21. |  | Rotācijas ātrums | Robežās no 1400 - 1500 apgr./min |  |
| 22. |  | Jauda (maksimāla) | Maksimālā 1,3 kW |  |
| 23. |  | Spriegums (V) | 3x230/400V; 50Hz |  |
| 24. |  | Polu skaits | 4 poli |  |
| 25. |  | Palaišanas strāva (A) pie 50 Hz | Pie 230 V ne lielāka par 5,5 – 6 A , pie 400 V ne lielāka par 3,4 A |  |
| 26. |  | Aizsardzības klase | Motors: IP66 (ATEX motors, Ex-d IIC T4 Gb) vai augstāka Ventilatora korpusam - ne zemāka par IP 55 |  |
| 27. |  | Izolācijas klase | F |  |

## 2.2. Ventilatora pārbaude darbībā. Pretendentam jānodrošina:

- Pasūtītāja klātbūtnē jāveic ventilatora darbības pārbaude,

- Vibrāciju novērtējums,

- Gaisa plūsmas pārbaude darba punktā,

- Piegādātajai precei (ventilatoram) garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem no abpusējas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

- PN akts vai pavadzīme par ventilatora piegādi.

- Daļa

3.1.	1 gab. ventilatora piegāde un uzstādīšana

| Nr. p.k. |  | Parametra nosaukums |  | Minimālās prasības |  | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba apstākļi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gaisa ieplūdes/izplūdes temperatūra |  | No + 0°C līdz + 60°C |  |  |  |
| 2. | Gaisa atmosfēras spiediens |  | 760 mmHg |  |  |  |
| 3. | Darba režīms |  | 24/7 |  |  |  |
| 4. | Ventilatora identifikācija |  | 09B02N1 |  |  |  |
| Ventilatora tehniskā specifikācija: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ventilatora prototips |  | Prototips –Casals KUVIO 125 vai ekvivalents |  |  |  |
| 6. | Ražotājs |  | Casals (Spānija) |  |  |  |
| 7. | Ventilatoru izgatavošanas gads |  | Ne agrāk par 2025.gadu |  |  |  |
| 8. | Ventilatoru uzstādīšanas izpildījums |  | Aksiāls/kanāla ventilators ar plastmasas korpusu, paredzēts uzstādīšanai gaisa kanālā horizontāli |  |  |  |
| 9. | Gaisa apmaiņas daudzums pie temperatūras +20°C un spiediena 760 mmHg. |  | Darba punktā robežas no 200 - 400 m3/h |  |  |  |
| 10. | Gaisa skaņa līmenis ieplūdes pievienojuma(dB) |  | Ne lielāki robežās no 25-35 dB |  |  |  |
| 11. | Gaisa skaņa līmenis pie izplūdes pievienojuma(dB) |  | Ne lielāki robežās no 25-35 dB |  |  |  |
| 12. | Ventilatora Darba rata tips |  | Augstas efektivitātes aksiāls ventilators ar plastmasas lāpstiņām |  |  |  |
| 13. | Nominālais Darba rata diametrs |  | Robežās no 100 – 125 mm |  |  |  |
| 14. | Ventilatora svars |  | Līdz 5 kg |  |  |  |
| 15. | Komplektācija |  | Ventilators ar korpusu, montāžas kornšteini, elektriskā spaiļu kārba, motors, savienojumi ieplūde/izplūde |  |  |  |
| Materiāli: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ventilatora korpusa materiāls |  | Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes izturīgas ABS plastmasas vai liesmu slāpējoša polipropilēna (vai ekvivalents) |  |  |  |
| 17. | Ventilatora Darba rats |  | ABS plastmasas materiāls aksiāls lāpstiņrats vai ekvivalents |  |  |  |
| Izmēri: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ieplūde |  |  | No 100 – 125 mm |  |  |  |  |
| 19. | Izvades platums |  |  | No 100 - 125 mm |  |  |  |  |
| 20. | Garums (maksimālais) |  |  | No 200 - 300 mm |  |  |  |  |
| Motors: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Rotācijas ātrums |  | Robežās no 2300 - 2500 apgr./min |  |  |  |  |
| 22. |  | Jauda (maksimāla) |  | Maksimālā 0,04 kW |  |  |  |  |
| 23. |  | Spriegums (V) |  | 230/ 50Hz vienfāzes |  |  |  |  |
| 24. |  | Polu skaits |  | 2 poli |  |  |  |  |
| 25. |  | Palaišanas strāva (A) pie 50 Hz |  | Pie 230 V ne lielāka par 0,1 – 0,2 A |  |  |  |  |
| 26. |  | Aizsardzības klase |  | Motors un korpuss ne zemāka par IP44 |  |  |  |  |
| 27. |  | Izolācijas klase |  | F |  |  |  |  |

Ventilatora uzstādīšanai nav paredzēta ēkas pārbūve. Paredzēta nodilušo ventilatoru 09B02N1 ventilatoru nomaiņa ņemot vērā resursa izstrādi.

3.2. Demontāžas un montāžas darbu prasības

Pretendentam jānodrošina pilns vecā ventilatora demontāžas un jaunā ventilatora montāžas komplekts:

3.2.1. Demontāžas darbi (1 gab.). Pretendentam jānodrošina:

- Esošā ventilatora atvienošana no elektrotīkliem un automātikas;

- Skārda pieslēgumu demontāža;

- Antivibrācijas elementu demontāža;

- Ventilatora noņemšana, izmantojot piemērotus mehāniskus palīglīdzekļus. Ventilators jānodod pasūtītājam.

3.2.2. Montāžas darbos (1 gab.) jāiekļauj:

- Jaunā ventilatora uzstādīšana paredzētajā pozīcijā;

- Ventilatora precīza nostiprināšana;

- Savienošana ar esošajiem kanāliem, izmantojot jaunus pieslēguma materiālus;

- Vibrācijas izolācijas elementu montāža;

- Drošības slēdža uzstādīšana;

- Hermetizācijas darbu veikšana;

- Testa iedarbināšana un pārbaude.

## 3.2.3. Nepieciešamie materiāli (1 komplekts)

- Skārda detaļu komplekts ventilatora pieslēgšanai (pārejas, ieloces, blīvējumi).

- Montāžas materiāli: skrūves, stiprinājumi, blīves, gumijas elementi, kronšteini.

- Savienojuma materiāli hermetizācijai (lentas, mastikas).

## 3.2.4. Mehāniskie palīglīdzekļi. Pretendentam jāparedz:

- Pacelšanas aprīkojums (manuāls vai mehānisks),

- Stropes un stiprinājumi,

- Elektroinstrumenti un metālapstrādes instrumenti,

## 3.2.5. Ventilatora nodošana ekspluatācijā. Pretendentam jānodrošina:

- Sistēmas izmēģinājuma iedarbināšana,

- Vibrāciju novērtējums,

- Gaisa plūsmas pārbaude darba punktā,

- Pirms darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas izpildītājam jāizvāc visi būvgruži un atkritumi no BAS “Daugavgrīva” teritorijas.

- Piegādātajām precēm (ventilatoriem) un veiktajiem montāžas darbiem garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem no abpusējas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

- PN akts par darbu pabeigšanu.

Pielikums Nr.2, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

“Ventilatoru piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr. T.I.2026/51)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ventilatoru piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. T.I.2026/51 (turpmāk – Tirgus izpēte) piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā minēto iekārtu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Darbi) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Piedāvājam veikt Darbus saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar iekārtu piegādi un Darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN):

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums gab. | Vienas iekārtas cena EUR bez PVN | Uzstādīšanas izmaksas vienai vienībai, EUR bez PVN | Kopējā iekārtu cena EUR bez PVN | Kopējās uzstādīšanas izmaksas EUR bez PVN | Cena kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4 | 7=3*5 | 8=6+7 |
| 1. | 1.daļas ventilators | 2 | <..> | <..> | <..> | <..> | <..> |
| 2. | 2.daļas ventilators (bez uzstādīšanas) | 1 | <..> | - | <..> | - | <..> |
| 3. | 3.daļas ventilators | 1 | <..> | <..> | <..> | <..> | <..> |
| Summa kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |

- Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei;

  - tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji;

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3., Pretendenta pieredzes apraksta veidne

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir realizējis šādu darbu izpildi un līgumu:

| Veikto darbu īss apraksts, norādot darbu veidu un nomainīto iekārtu veidu | Veikto darbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis | Darbu pasūtītāja nosaukums | Darbu pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e–pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.4., Speciālista pieejamības apliecinājuma un Pieredzes apraksta veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes Ventilatoru piegāde un uzstādīšana (identifikācijas Nr.T.I.2026/51), turpmāk – Tirgus izpēte, rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt <Darbu vadītāja /Montāžas meistara/ Elektriķa > <vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> pienākumus, saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu.

Apliecinu, ka esmu veicis šādu pienākumu izpildi:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts, speciālista sniegto pakalpojumu raksturojums, norādot iekārtu veidu un daudzumu | Līguma izpildes sākuma un pabeigšanas mēnesis (norādot gadu un mēnesi) | Līguma pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr., pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> |
| <...> | <…> | <…> | <…> |

# Pielikumā: Montāžas meistara/ Elektriķa kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas uz __ (______) lapām.

### Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>:

<Speciālista vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts, vieta>

Pielikums Nr.5., Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes Ventilatoru piegāde un uzstādīšana, identifikācijas Nr. T.I.2026/51 rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā tirgus izpētē “Ventilatoru piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. T.I.2026/51; (turpmāk – Tirgus izpēte) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Tirgus izpētes uzaicinājuma 2.pielikuma 4.2.-4.4. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli,

- Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.

- Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.6, Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par ventilatoru piegādi un uzstādīšanu

(tirgus izpēte Nr.T.I.2026/51)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, ___ personā, kurš darbojas uz ____ pamata, turpmāk – “Pircējs”, no vienas puses, un

___ reģ. Nr. ___, tās ____ personā, kurš darbojas uz ____, turpmāk – “Uzņēmējs”, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, atsevišķi – “Puse”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”:

I Līgumā lietotie termini

  - Piegāde – 4 (četru) kondicionieru (turpmāk – Iekārtas), kuru specifikācija ir pievienota Pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija un cenas) un Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei Nr.T.I.2026/51, piegāde saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) noteikumiem uz adresi Rīgā, Dzintara ielā 60, Iekārtu uzstādīšana (ja attiecināms saskaņā ar Pielikumu Nr.1) un Iekārtu tehniskās dokumentācijas nodošana Pircējam.

  - Materiāli – Uzņēmēja Līguma izpildē izmantotie materiāli, iekārtas un izejvielas.

  - Līguma summa – Uzņēmēja atlīdzība par Līguma izpildi, kas ietver visus Uzņēmēja Materiālu, transporta, darba algu izdevumus, Pircēja konsultēšanas izdevumus, kā arī visus citus iespējamos izdevumus, tai skaitā Iekārtu uzstādīšanas izdevumus. Puses atzīst Līguma summu par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.

  - Akts Nr.1 – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Iekārtu piegādes un uzstādīšanas pieņemšanas-nodošanas akts, kurā Puses ietver šādu informāciju:

    - Līguma numuru un datumu;

    - Iekārtu nosaukumu, skaitu, cenu;

    - Iekārtu Piegādes (tai skaitā uzstādīšanas) datumu, adresi;

    - norādi par to, vai Iekārtas un veiktā uzstādīšana atbilst Līguma noteikumiem un norādi par konstatētajiem trūkumiem, ja tādi ir;

    - Akta parakstīšanas vietu un laiku.

  - Garantija – Uzņēmēja saistības Līgumā noteiktajā laika posmā veikt Garantijas remontu un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi.

II Līguma priekšmets

  - Uzņēmējs veic Iekārtu Piegādi saskaņā ar Pielikumu Nr.1 un Uzņēmēja piedāvājumu tirgus izpētei Nr. T.I.2026/51, un Pircējs apņemas pieņemt Iekārtas Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

III Piegādes noteikumi un Preču kvalitātes apliecinājumi

  - Uzņēmējs veic Iekārtu Piegādi, tai skaitā uzstādīšanu (ja attiecināms saskaņā ar Pielikumu Nr.1), __ (______________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtas ir pilnā komplektācijā un nekavējošai lietošanai derīgā stāvoklī.

  - Uzņēmējs garantē un apliecina, ka Iekārtas pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavinātas, ieķīlātas, apgrūtinātas, par Iekārtām nav reģistrēts aizliegums un nepastāv strīds.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtas Piegādes brīdī būs jaunas, nelietotas un līdz Piegādei Pircējam tika glabātas tām piemērotos apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Aktu Nr.1 saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

  - Puses vienojas, ka visi uz Precēm attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Akta Nr.1 parakstīšanas.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtas ir sertificētas izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā un to ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Uzņēmējs garantē, ka par Iekārtām ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

  - Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumiem, ja Uzņēmējs tajos vainojams.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtu uzstādīšanu veiks atbilstoši sertificētas personas (speciālisti), kas norādītas Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei Nr. T.I.2026/51. Uzņēmējs var veikt norādīto speciālistu aizstāšanu ar citiem atbilstošiem speciālistiem, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

IV Norēķinu kārtība

  - Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa ir EUR _____ (_) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādītajām cenām.

  - PVN tiek piemērots spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs veic samaksu par Iekārtu Piegādi, tai skaitā uzstādīšanu (ja attiecināms saskaņā ar Pielikumu Nr.1), 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu.

  - Visus maksājumus Līguma ietvaros Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.3.punktā minētos rēķinus vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pircējs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā. Pircējam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošajiem maksājumiem, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

  - Līgumā minētos rēķinus Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajā būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

V Strīdu risināšana

  - Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt Pircējam tiešos zaudējumus, kas saistīti ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

VI Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā Pircējam nav pienākuma apmaksāt Uzņēmējam faktiskos izdevumus.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu un kāda no Pusēm tiek atzīta par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

  - Pircējs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VII Garantijas noteikumi un atbildība

  - Puses vienojas, ka Iekārtu Garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Iekārtu uzstādīšanas dienas, ko apliecina abpusēji parakstīts Akts Nr.1.

  - Garantijas laikā Uzņēmējs ir atbildīgs par katru Iekārtas defektu, ja vien tas nav radies Pircēja nepareizas Iekārtas ekspluatācijas rezultātā.

  - Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē Uzņēmēju, sagatavojot pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) un nosūtot to elektroniski uz Līguma 9.5.punktā norādītās Uzņēmēja kontaktpersonas e-pastu.

  - Garantijas laikā Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja Pieprasījuma saņemšanas dienas bez maksas veikt Iekārtas remontu.

  - Garantijas saistību darbība sākas ar Akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas dienu.

  - Veicot Garantijas remontu, Uzņēmējs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Iekārtu Piegādes termiņu vai Garantijas saistību izpildes termiņu, ar Pircēja kontaktpersonu saskaņotajā dienā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. Pircējam ir tiesības Līgumā minētās līgumsoda summas ieturēt no Uzņēmējam pienākošajiem maksājumiem, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

VIII Nepārvaramā vara

  - Puses nenes atbildību par Līguma noteikumu kavējumu vai neizpildi, kas radusies karu, revolūcijas, ugunsgrēku, plūdu, karantīnas ierobežojumu, valsts institūciju noteikto ierobežojumu un citu no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Nepārvarama vara neietver sevī Iekārtas ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

IX Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām utml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Pircēja kontaktpersona un pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros: ______________________, kurš Līguma izpildes ietvaros ir pilnvarots pieņemt Iekārtas un Iekārtu uzstādīšanu, parakstot Aktu Nr.1, kā arī veikt citus Līgumā noteiktos Pircēja pilnvarotās personas pienākumus, tajā skaitā sagatavot un nosūtīt Pieprasījumus par garantijas saistību izpildi, kā arī saskaņot Uzņēmēja speciālistu aizstāšanu.

  - Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros: ____, tel. ____, e-pasts: _____.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default /files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniski uz __ (___) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija un cenas) uz __ (____) lapām un Pielikumu Nr.2 (Akta veidne) uz 1 (vienas) lapas.

X Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs | Uzņēmējs |
| --- | --- |
| SIA “Rīgas ūdens” |  |
| Reģ. Nr. 40103023035 |  |
| Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga, LV-1050 |  |
| Nor. konts: LV68PARX0000833631125 |  |
| AS “Citadele banka” |  |
| Kods: PARXLV22 |  |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

Līguma projekta Pielikums Nr.2

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.1

Rīgā								2026. gada ___. ___________

| OBJEKTA NOSAUKUMS |  |
| --- | --- |
| ADRESE |  |
| Līguma Nr. un datums |  |
| Līguma priekšmets |  |

| PASŪTĪTĀJS : | SIA „Rīgas ūdens” | UZŅĒMĒJS: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:

- UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.__.2026. savstarpēji noslēgto līgumu Nr.________.

- Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai.

- Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš 				;

- Faktiskais darbu izpildes datums 				;

- Izpildīto darbu veids – Iekārtu piegāde un uzstādīšana.

- PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem.

- Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi), tai skaitā PVN 21% - _____.

- Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.

Šis akts ir __.___.2026. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā:

|  | Akts par darbu izpildi. |
| --- | --- |

Pušu paraksti:

Pieņēma:				Nodeva:

PASŪTĪTĀJS:			UZŅĒMĒJS:

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

Jānorāda informācija, kas apliecina attiecīgā speciālista profesionālās pieredzes atbilstību tirgus izpētes uzaicinājuma 3.3.1.-3.3.3.apakšpunkta prasībai.

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.