| Apraksts: | Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē “Dīzeļģeneratora piegāde” (Identifikācijas T.I.2026/104, projekta ID Nr. 26.5.03.0003) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2026.gads 13.jūlijs, 13:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītājs Igors Zotovs e-pasta adrese: igors.zotovs@rigasudens.lv , tālr. 29245410 |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2026.gada 13.jūlijam, 13:00, nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Dīzeļģeneratora (turpmāk – Prece) piegāde un uzstādīšana BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, un tehnisko apkopju veikšana garantijas periodā, saskaņā ar tirgus izpētes uzaicinājuma, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Preces piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 120 (simts divdesmit) kalendāra dienu laikā.

  - Preces piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

- ATLASES PRASĪBAS:

Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1 ar nepieciešamo minēto dokumentu kopumu;

  - Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei;

  - Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

PIELIKUMĀ:

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija uz 1 (vienās) lapās.

Pielikums Nr.2 - Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr.3 – līguma projekts un 4 (četrām) lapām.

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Piegādes un uzstādīšanas adrese: BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, LV-1016.

Prece: Dīzeļģenerators – saskaņa pasūtītāja prasībām (1 gab.).

Dīzeļģenerators (avārijas) tiks uzstādīts ēkas iekšpusē, lai nomainītu esošo. Izplūdes gāzēm jātiek izvadītām uz āru.

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvātās preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- |
| Modelis un ražotājs |  |
| - Pamatdati |  |
| - Ģeneratora nominālā jauda (PRP): ≥ 15kVA / ≥ 12kW (pie cos phi = 0.8) saskaņā ar ISO 8528, ar iespēju pārslogot 10% 1 stundu 10 stundu laikā; Slodzes raksturs (atsaucei): Kopējā pieslēdzamā patērētāju jauda 12 kW. Slodzes sastāvs: avārijas apgaismojums un elektropiedziņas ar jaudu no 0,37 līdz 1,5 kW; - Spriegums (V) 400/230V, trīs fāzes, frekvence 50 Hz; - Sprieguma regulēšana ar AVR (automātisks sprieguma regulators); - Sprieguma svārstība ne lielāka kā: +/- 1 %; - Frekvences svārstība pie vienmērīgas slodzes: +/- 0.5%. |  |
| - Vispārējie elektrostacijas standarti |  |
| - Iekārtai un tās komponentēm jāatbilst ES un LR spēkā esošajiem standartiem: LVS EN ISO 8528, LVS EN ISO 3046, LVS EN 60034; - Atbilstība ES direktīvām: Mašīnu direktīva (2006/42/EK), Zemsprieguma direktīva (2014/35/ES), EMS direktīva (2014/30/ES). Iekārtai jābūt ar CE marķējumu; - Dzinēja emisijas līmenis: Jāatbilst spēkā esošajiem ES normatīvajiem aktiem par stacionāro avārijas dīzeļģeneratoru emisijām (atbilstība ekodizaina vai emisiju prasībām attiecīgajā jaudas klasē). |  |
| - Tehniskās prasības |  |
| - Tinumu izolācijas temperatūras klase ne zemāka kā H; - Ģeneratora elektriskās daļas aizsardzības klase ne zemāka kā IP23; - Degvielas patēriņš pie 75 % slodzes ne lielāks kā 3,0 l/h; - Dzinēja cilindru skaits ne mazāk kā 4, dzesēšana — šķidruma; - Drošība: Aprīkots ar aizsardzību pret pieskaršanos karstām/rotējošām detaļām. Integrēta noplūdes/pārplūdes vanna zem rāmja (degvielas un eļļas noplūžu uztveršanai telpā) ar tilpumu vismaz 110% no šķidrumu tilpuma; - Vadības panelis: Aprīkots ar USB pieslēgvietu datu nolasīšanai (notikumu žurnāls: avārijas, brīdinājumi, iestatījumi). Panelim jānodrošina slodzes sadalījuma attēlošana pa fāzēm (Ampēros). |  |
| - Konstrukcija un izpildījums (uzstādīšanai telpā) |  |
| - Gabarīti: Ne lielāki kā 1800 x 900 x 1100 mm (G x P x A) (lai nodrošinātu ienešanu un montāžu esošajā telpā); - Izpildījums: Modulāra konstrukcija uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, piemērota uzstādīšanai telpās. Pretkorozijas pārklājums; - Avārijas apstādināšanas poga: Viena poga, viegli pieejama uz korpusa/vadības paneļa ārpuses; - Trokšņu līmenis: Atbilstošs ražotāja standartam izpildījumam telpās, nodrošinot, ka trokšņu emisija ārpus ēkas nepārsniedz vietējos normatīvos aktus par vides trokšņiem. |  |
| - Komplektācija |  |
| - Iekļauts: 12V lādētājģenerators un starteris, uzlādēts akumulators ar masas slēdzi, dzesēšanas šķidruma sildītājs no tīkla (ātra starta nodrošināšanai zemās temperatūrās), akumulatora lādētājs no tīkla, kvēlsveces katram cilindram, sausais gaisa filtrs, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras devēji; - Radiators: Uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (sala izturība ne mazāk kā -300C); - Izplūdes sistēma: Izplūdes gāzu klusinātājs iebūvēts korpusā vai iekļauts komplektā montāžai telpā (efekts ne mazāks kā -29 dB), komplektācijā jāiekļauj elastīgais kompensators (kompensācijas kompensators) pieslēgšanai pie ēkas izplūdes vada; - Izejas jaudas automātslēdzis: Integrēts vadības panelī vai iekārtas konstrukcijā. |  |
| - Iesniedzama dokumentācija: |  |
| - Ražotāja akts par agregāta testēšanu slodzē (rūpnīcas testa protokols); - ES atbilstības deklarācija (CE); - Elektriskās shēmas iekārtai, signālkabeļu un vadības pieslēgumiem; - Lietošanas un apkopes instrukcijas latviešu valodā. |  |
| - Piegādātājs veic pilnu Preces uzstādīšanas ciklu saskaņā ar ražotāja tehniskajām prasībām un šādu kārtību: |  |
| - Sagatavošanas darbi: Uzstādīšanas vietas pārbaude un nepieciešamo adaptācijas (pārbūves) darbu veikšana, lai nodrošinātu iekārtas pamatnes stabilitāti, atbilstošu ventilāciju un izplūdes gāzu izvadi. - Montāža un pieslēgšana: Iekārtas novietošana, nostiprināšana un pieslēgšana elektrotīklam. - Pārbaude un iestatīšana: Pēc montāžas tiek veikta visu sistēmu funkcionālā pārbaude, vadības bloka programmēšana un parametru iestatīšana atbilstoši objekta slodzes specifikai. - Slodzes tests: Noslēdzot uzstādīšanas procesu, tiek veikta iekārtas darbības pārbaude zem reālas slodzes (vai izmantojot slodzes moduli), fiksējot rādītājus testēšanas protokolā. - Nodošana ekspluatācijā: Pēc sekmīgas uzstādīšanas veic Pasūtītāja personāla instruktāžu par iekārtas ekspluatāciju. |  |
| - Garantijas nosacījumi |  |
| - Garantijas laiks iekārtai 24 mēneši, jeb 3000 mt/st atkarībā no tā kurš nosacījums izpildās ātrāk. - Iekārtai jābūt jaunai, bez nostrādātām motorstundām. |  |
| - Tehniskā apkope garantijas laikā: |  |
| Lai nodrošinātu dīzeļģeneratora iekārtas garantijas saistību saglabāšanu, Izpildītājam ir pienākums veikt regulāru tehnisko apkopi saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas instrukciju. Tehniskās apkopes darbu apjoms, periodiskums (motorstundās) un izmantojamie materiāli jānosaka atbilstoši ražotāja prasībām. Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam personālam, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un darba drošības prasības. - Tehniskās apkopes reglamenta piemērs: - Pirmā tehniskā apkope (pēc iestrādes) — pēc 50 motorstundām: - Motoreļļas nomaiņa. - Obligāta eļļas filtra nomaiņa. - Cilindra galvas skrūvju pievilkšanas pārbaude un, ja nepieciešams, pievilkšana. - Vārstu termisko spraugu pārbaude un regulēšana. - Periodiskā tehniskā apkope — ik pēc 250 motorstundām (vai ne retāk kā reizi gadā): - Eļļošanas sistēma: motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa. - Degvielas sistēma: galvenā degvielas filtra nomaiņa; nosēdumu (ūdens) novadīšana no filtra-separatora. - Gaisa ieplūdes sistēma: gaisa filtra nomaiņa. - Dzesēšanas sistēma: dzesēšanas šķidruma sūkņa piedziņas siksnas spriegojuma un cauruļvadu stāvokļa pārbaude. - Dzesēšanas šķidrums: antifrīza atbilstības pārbaude korozijas noturības prasībām. - Vadības sistēma: kontroliera diagnostika. - Akumulators: sprieguma pārbaude slodzes režīmā un elektrolīta līmeņa kontrole. - Ierosmes sistēma (AVR): vizuāla pārbaude un izejas sprieguma kontrole (jāatbilst 400/230 V). |  |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.2, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Dīzeļģeneratora piegāde”

(identifikācijas T.I.2026/104)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Dīzeļģeneratora piegāde”, identifikācijas Nr. T.I.2026/104 (turpmāk – Tirgus izpēte)  piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi un uzstādīšanu atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādes saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena par vienību, EUR bez PVN | Cena kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dīzeļģenerators | 1 |  |  |
| 2. | Tehnisko apkopju cena 24 mēnešu garantijas periodā | 2 |  |  |
| 3, | Uzstādīšanas un ieregulēšanas darbi | 1 |  |  |
| Summa kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |

2.	Apliecinām, ka:

2.1.	gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 120 (simts divdesmit kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

2.2.	visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

2.3.	Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

2.4.	nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

2.5.	uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

2.6.	Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādi;

2.7.	tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

2.8.	pretendents spēj veikt Preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas, kā arī Preces tehnisko apkopju veikšanu garantijas periodā.

2.9.	Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu;

2.10.Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

2.11.Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

2.12.šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

2.13.Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

2.14.Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/nosūtīta Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

2.15.šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

3.Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3
Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par dīzeļģeneratora piegādi un uzstādīšanu

(tirgus izpēte Nr. T.I. 2026/104, projekta ID Nr. 26.5.03.0003)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kura rīkojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202_.gada __.__________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202__/__) pamata, turpmāk - Pircējs, no vienas puses, un

_______________, reģ.Nr._________, tās ____________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas Puses, atsevišķi - Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Prece – dīzeļģenerators saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto tehnisko specifikāciju.

  - Piegāde – Preces nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) noteikumiem un Pielikumā Nr.1 noteikto kārtību pēc adreses: BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, LV-1016, kā arī uzstādīšana, tajā skaitā montāža, pieslēgšana, pārbaude un ieregulēšana, kā arī pārbūves (pielāgošanas) darbi, ja tādi ir nepieciešami.

  - Līguma summa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma summa atbilst īstai Preces vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar Preces Piegādi, un Piegādātāja peļņu.

  - Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Piegādi apliecinošs dokuments, kurā Puses ietver:

    - Līguma numuru, datumu un projekta ID Nr. 26.5.03.0003;

    - Nododamās Preces nosaukumu, daudzumu, Piegādes aprakstu un cenu.

  - Akts – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces tehniskās apkopes veikšanu apliecinošs dokuments. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs, datums, projekta ID numurs;

    - veikto darbu nosaukums, izpildes datums;

    - norāde par to, vai Preces tehniskā apkope atbilst Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

  - Piedāvājums – Piegādātāja iesniegtais Pieteikums – Piedāvājums Pircēja organizētajā Tirgus izpētē “Dīzeļģeneratora piegāde” (identifikācijas Nr.T.I.2026/104), pievienots Pielikumā Nr.2.

- Līguma priekšmets

  - Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam Preci, veikt Preces uzstādīšanas darbus, un veikt Preču tehniskās apkopes un Pircējs apņemas pieņemt Preces Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma izpildes kārtība

  - Piegādātājs veic Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem ne ilgāk kā __ (________________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pēc Preces piegādes Piegādātājs veic Preces uzstādīšanu un tajā skaitā montāžu, pieslēgšanu, pārbaudi un ieregulēšanu, kā arī pārbūves (pielāgošanas) darbus, ja tādi ir nepieciešami Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajā kārtībā.

  - Pēc Līguma 3.2.punktā minēto darbu pabeigšanas Piegādātājs sagatavo Attaisnojuma dokumentu un to iesniedz Pircējam.

  - Pircējs veic Preču Piegādes pārbaudi uz vietas, novērtējot tās kvalitāti, atbilstību tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, un pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.

  - Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču Piegādē un/vai Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.

  - Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Preces Piegādes maksas samaksai.

  - Piegādātājs garantē un apliecina, ka viņam ir visas tiesības veikt Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pasūtītājam tika glabāta tai piemērotos apstākļos ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

  - Piegādātājs veic Preces tehniskās apkopes 24 (divdesmit četrus) mēnešu periodā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas. Minētās apkopes Piegādātājs veic ievērojot Pielikumā Nr.1 norādīto periodiskumu un apkopju darbus, ierodoties pie Pircēja iepriekš ar Līguma 9.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotā dienā un laikā.

  - Par katru Piegādātāja veikto Preces darbības pārbaudi Piegādātājs un Pircējs sagatavo Aktu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu.

- Norēķinu kārtība

  - Puses vienojas, ka Līguma summa ir EUR __________ (_____________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

  - PVN tiek piemērots Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs veic Līguma summas samaksu 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas uz Attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Attaisnojuma dokumentu Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tas tiks uzskatīti par derīgu un spēkā esošu arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotu Attaisnojuma dokumentu Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots Attaisnojuma dokuments tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VI Garantijas noteikumi

  - Puses vienojas, ka Preces Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas saistību darbība sākas no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Ja pēc Piegādes atklāsies, ka Piegādātās Preces tehniskā specifikācija neatbilst Pielikumam Nr.1 vai tās tehniskie parametri ir zemāki par Pielikumā Nr.1 norādītajiem, Piegādātājam ir pienākums ar Pircēju saskaņotā termiņā nomainīt Piegādāto Preci pret citu, Pircēja prasībām un Pielikumam Nr.1 atbilstošu Preci. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē ar Pircēju saskaņoto Piegādātās Preces nomaiņas termiņu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Preces Piegādes cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no minētās cenas.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 6.2.punktā minētā saskaņotā termiņa Piegādātājs neveic Līguma 6.2.punktā minēto nomaiņu, Piegādātājam saskaņā ar Līguma 7.3.punktu  jāatlīdzina Pircējam zaudējumi Piegādātās Preces, kuras tehniskā specifikācija neatbilst Līguma prasībām, cenas apmērā.

  - Garantija Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem veikt bojātas vai neatbilstošas Preces remontu un/vai nomaiņu pret jaunu, Līgumam atbilstošu Preci.

  - Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs par to informē Piegādātāju, sagatavojot un uz Līguma 9.6.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi nosūtot atbilstošu pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums).

  - Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darba spēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 6.4.punktā minēto saistību izpildi 10 (desmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.

VII Strīdu risināšana

7.1  Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.3. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, Piegādātājam veicot Piegādi, Pircējam vai trešajām personām radušies Piegādātāja vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgā fakta konstatācijas brīža.

7.4. Par Garantijas saistību neizpildi Līgumā noteiktajā termiņā vai Preces Piegādes termiņa kavējumu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

7.5. Par katru Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā neveiktu Preces tehnisko apkopi vai tās veikšanas termiņa, kas iepriekš saskaņots ar Līguma 9.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu, kavējumu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN apmērā.

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.

VIII Nepārvaramā vara

8.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preces ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

8.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

8.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

IX Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Pircēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros, kura pilnvarota sagatavot Pieprasījumus, parakstīt defektācijas aktus, kā arī pieņemt Preci un parakstīt Attaisnojuma dokumentu, ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Piegādātājs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udensPiegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

9.9. Līgums tiek parakstīts elektroniski un ir sagatavots latviešu valodā uz __ (____________) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz __ (________) lap__ un Pielikumu Nr.2 uz __ (________) lap__, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

X Pušu rekvizīti

| Pircējs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1 Rīgā, LV-1050 Banka: AS “Citadele banka” IBAN: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Piegādātājs: _________________________ Reģ. Nr.__________________ _________________________ Banka: ___________________ IBAN: ___________________ Kods: ____________________ |
| --- | --- |
| ___________ ___________ ___________ ___________ | ___________ ___________ ___________ ___________ |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu