## ha
CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ NOVADĀMO LIETUS NOTEKŪDEŅU DAUDZUMA APRĒĶINS
Objektam (adrese):
Apzīmējumi:
Lietus notekūdeņu aprēķina daudzums gadā, atbilstoši LBN 223-15 (29.p.): | [6 empty] | - ievadāmās vērtības
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7 (m3); | [6 empty] | - rezultāti
Hgada - nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm). Hgada Rīgā = 671 mm
Vienību konvertēšanai:
Vidējais lietus notekūdeņu aprēķina daudzums mēnesī: | [5 empty] | 10000 | m2
Wmēn. = Wgada : 12, (m3) | [5 empty] | 1 | ha
Nr. | Noteces |  |  | L. notekūdeņu daudzums
| Segums (Virsmas tips) | Koef-ts Ψ | Platība F (ha2) | gadā Wgada (m3) | mēnesī Wmēn. (m3)
1. | Jumti | 1 | 0.23 | 1080.31 | 90.0258
2. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums <10 cm) | 0.5 |  | 0 | 0
3. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums >10 cm) | 0.3 |  | 0 | 0
4. | Ar saistvielām apstrādāti segumi (asfalts u.tml.) | 0.9 | 0.3 | 1268.19 | 105.6825
5. | Bruģis un melnu šķembu ceļa segumi | 0.6 | 1.8 | 5072.76 | 422.73
6. | Akmeņu bruģis | 0.45 | 0.1 | 211.365 | 17.6137
7. | Šķembu segumi (neapstrādāti ar saistvielām) | 0.4 |  | 0 | 0
8. | Grants dārza vai parka celiņi | 0.3 | 0.3 | 422.73 | 35.2275
9. | Grunts segums | 0.2 | 0.5 | 671 | 55.9167
10. | Bruģis ar atvērumiem zālienam (ekobruģis) | 0.15 |  | 0 | 0
11. | Zālājs | 0.1 |  | 0 | 0
12. | Ja teritorijas laukuma segumu, no kura lietus un atkušņa ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā, nevar sadalīt precīzi | 0.4 |  | 0 | 0
| K o p ā : |  |  | 8726.355 | 637.1704

## m2
CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ NOVADĀMO LIETUS NOTEKŪDEŅU DAUDZUMA APRĒĶINS
Objektam (adrese):
Apzīmējumi:
Lietus notekūdeņu aprēķina daudzums gadā, atbilstoši LBN 223-15 (29.p.): | [6 empty] | - ievadāmās vērtības
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7 (m3); | [6 empty] | - rezultāti
Hgada - nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm). Hgada Rīgā = 671 mm
Vidējais lietus notekūdeņu aprēķina daudzums mēnesī:
Wmēn. = Wgada : 12, (m3)
Nr. | Noteces |  |  | L. notekūdeņu daudzums
| Segums (Virsmas tips) | Koef-ts Ψ | Platība F (m2) | gadā Wgada (m3) | mēnesī Wmēn. (m3)
1. | Jumti | 1 | 2300 | 1080.31 | 90.0258
2. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums <10 cm) | 0.5 |  | 0 | 0
3. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums >10 cm) | 0.3 |  | 0 | 0
4. | Ar saistvielām apstrādāti segumi (asfalts u.tml.) | 0.9 | 3000 | 1268.19 | 105.6825
5. | Bruģis un melnu šķembu ceļa segumi | 0.6 | 18000 | 5072.76 | 422.73
6. | Akmeņu bruģis | 0.45 | 1000 | 211.365 | 17.6137
7. | Šķembu segumi (neapstrādāti ar saistvielām) | 0.4 |  | 0 | 0
8. | Grants dārza vai parka celiņi | 0.3 | 3000 | 422.73 | 35.2275
9. | Grunts segums | 0.2 | 5000 | 671 | 55.9167
10. | Bruģis ar atvērumiem zālienam (ekobruģis) | 0.15 |  | 0 | 0
11. | Zālājs | 0.1 |  | 0 | 0
12. | Ja teritorijas laukuma segumu, no kura lietus un atkušņa ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā, nevar sadalīt precīzi | 0.4 |  | 0 | 0
| K o p ā : |  |  | 8726.355 | 637.1704

## no LBN 223
Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"".
30.06.2015. MK Not. Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" 3.2. Lietusūdeņu aprēķina daudzums 29. punkts:
No teritorijas kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu aprēķina daudzumu (Wgada) var noteikt, izmantojot šādu formulu:
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7, (4) kur
Wgada – lietus notekūdeņu daudzums gadā (m3) ;
Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas tipam atbilstoši šī būvnormatīva pielikuma 18. tabulai;
Hgada – nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm) atbilstoši Latvijas būvnormatīva par būvklimatoloģiju pielikuma 12. tabulai;
F – noteikta seguma veida noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha);
0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu. Šis papildkoeficients tiek piemērots šī būvnormatīva pielikuma 18. tabulas 1. – 8.punktā minētajiem segumiem.
(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 585)
Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 18. tabula (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.327)
Virsmas tipam atbilstošs noteces koeficients
Nr. p. k. | Noteces segumi | Ψ | Noteces segumu tipi, kuriem saskaņā ar MK Not. Nr.327 29. punktā minēto kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu daudzuma aprēķina formulu piemēro papildkoeficentu | Noteces segumu tipi, kuriem saskaņā ar MK Not. Nr.327 29. punktā minēto kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu daudzuma aprēķina formulu nepiemēro papildkoeficentu
1. | Jumti | 1 | x
2. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums <10 cm) | 0.5 | x
3. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums >10 cm) | 0.3 | x
4. | Ar saistvielām apstrādāti segumi (asfalts u.tml.) | 0.9 | x
5. | Bruģis un melnu šķembu ceļa segumi | 0.6 | x
6. | Akmeņu bruģis | 0.45 | x
7. | Šķembu segumi (neapstrādāti ar saistvielām) | 0.4 | x
8. | Grants dārza vai parka celiņi | 0.3 | x
9. | Grunts segums | 0.2 |  | x
10. | Bruģis ar atvērumiem zālienam (ekobruģis) | 0.15 |  | x
11. | Zālājs | 0.1 |  | x
12. | Ja teritorijas laukuma segumu, no kura lietus un atkušņa ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā, nevar sadalīt precīzi | 0.4 |  | x