Vadlīnijas būvprojekta izstrādāšanai

Aktualizācijas datums: 15.01.2025.

Izmantotie saīsinājumi / abreviatūras:

| BP – Būvprojekts (atbilstoši Būvniecības likuma 1.panta terminoloģijai) | LR – Latvijas Republika MK – Ministru kabinets |
| --- | --- |
| BIS – Būvniecības informācijas sistēma TN – tehniskie noteikumi | RD – Rīgas dome RVP – Rīgas valstpilsētas pašvaldība |
| ŪK – ūdensvads un/vai kanalizācija KUM – komercuzskaites mēraparāts LBN – Latvijas būvnormatīvs LVS – Latvijas standarts | PAD – Pilsētas attīstības departaments ĀMD – Ārtelpas un mobilitātes departaments RŪ – SIA “Rīgas ūdens” |

Dokuments ir izstrādāts ar mērķi, lai atvieglotu un paātrinātu BP saskaņošanas procesu.

RŪ speciālistiem BP izvērtēšanas procesā ir jāpārliecinās, ka paredzētie tehniskie risinājumi nevecinās problēmas ūdens apgādes un kanalizācijas būvju būvniecības un/vai ekspluatācijas laikā.

BP izvērtēšanas kritērijus skatīt RŪ mājas lapas sadaļā:

https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/projektetajiem/

Saturs

I.	Vispārīgās prasības	2

II.	Prasības BP sastāvam un noformēšanai	6

III.	Prasības skaidrojošam aprakstam	6

IV.	Prasības aprēķiniem, tehniskiem risinājumiem	7

V.	Prasības rasējumiem	9

VI.	Prasības ūdensvada tīklu projektu risinājumiem	11

VII.	Prasības komercuzskaites mēraparāta (KUM) mezgliem	11

VIII.	Prasības kanalizācijas tīklu projektu risinājumiem	13

IX.	Prasības BP izmaiņām	14

X.	Nestandarta situāciju identificēšanai un darba organizēšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībā	15

XI.	Rekomendācijas BP izstrādei	16

XII.	Citas rekomendācijas	18

XIII.	Papildus informācija	19

Vispārīgās prasības

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 13. un 15. punktu  prasībām un ar Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumu Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 19. punkta  prasībām RŪ TN ir pieprasāmi šādos gadījumos:

- jauna pieslēguma ierīkošanai, lai nodrošinātu ūdens piegādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā,

- esošā pieslēguma atvienošanai;

- ja mainās notekūdeņu sastāvs;

- ja patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu  daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;

- ja tiek veikta KUM mezgla pārbūve;

- ja tiek mainīta KUM mezgla atrašanās vieta;

- ja būvniecība skar centralizētās ŪK sistēmas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

- ja paredzama centralizētās ŪK sistēmas inženiertīklu šķērsošana.

Papildus TN ir pieprasāmi:

- esošā pieslēguma pārbūvei / atjaunošanai / pārvietošanai;

- centralizētas ŪK sistēmas tīklu izbūvei / pārbūvei / pārvietošanai / atjaunošanai;

- jauna pieslēguma ierīkošanai pie pakalpojuma lietotāja tīkliem, kas pievienoti pilsētas centralizētas ŪK sistēmas, ja ir panākta attiecīga vienošanās.

Iesnieguma TN izsniegšanai veidlapu un tai pievienojamo dokumentu sarakstu skatīt RŪ mājas lapā (https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/veidlapas/). Veidlapu var saņemt arī Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Tālrunis informācijai: 80002122. TN pieprasījumam (t.sk. aizpildītai veidlapai un tai pievienotajiem dokumentiem) jāpievieno visa informācija atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 20. punkta  prasībām.

Pieprasot TN (arī BISā), veidlapas aizpildīšana un pievienošana ir obligāta.

TN derīguma termiņa pagarināšana netiek veikta.

Ja ir beidzies iepriekš izsniegto TN derīguma termiņš, ir iespējams pieprasīt jaunus TN.

Ja nav beidzies iepriekš izsniegto TN derīguma termiņš, ir iespējams pieprasīt TN grozījumus, izmantojot brīvas formas iesnieguma veidlapu (https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/veidlapas/), norādot pieprasījuma pamatojumu.

- Pirms BP izstrādes uzsākšanas (projektēšanas līguma noslēgšanas) ieteicama objekta pilna apsekošana (t.sk. topogrāfiskā plāna salīdzināšana ar situāciju dabā), fotofiksācija (visu esošo skataku izvietojums attiecība pret esošiem ceļiem, ēkām, inženiertīklu izvietojums pagrabā), nepieciešamo uzmērījumu veikšana, lai precizētu topogrāfiskā plāna grafisko informāciju, būtiskākās piesaistes, lai būvniecības procesā novērtu neatbilstības.

- Paredzot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu izbūvi/atjaunošanu/pārbūvi, būvprojekta vadītājam ir nepieciešams izvērtēt ģeotehniskās izpētes veikšanas nepieciešamību, ēku inženiertehnisko apsekošanu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves/atjaunošanas/pārbūves plānoto darbu zonā un attiecīgo būvprojekta daļu izstrādei to būvspeciālistu-projektētāju piesaisti, kas specializējas ēku konstrukciju projektēšana un ceļu projektēšana, jo pieredze rāda, ka ir riski ielai pieguļošo konstrukciju noturībai.

- BP ir jāizstrādā atbilstoši:

- projektēšanas uzdevumam, par kura izstrādi saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 27. punkta prasībām ir atbildīgs būvniecības ierosinātājs.

- spēkā esošiem LR normatīvajiem dokumentiem (t.sk. MK noteikumiem, LBN, RD saistošiem noteikumiem);

- spēkā esošiem RŪ TN;

- RVP PAD apstiprināto inženierkomunikāciju trašu ierādes plānam (tikai ūdensvada un/vai sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas ielu vadu būvdarbiem, atbilstoši  Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr.103 “Rīgas teritorijas plānojums. Redakcija 3.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 218.punkta prasībām).

Piezīmes:

- Ja BP izstrādes laikā RŪ TN beidzies derīguma termiņš, jāiesniedz jauns iesniegums, kuram vēlams pievienot būvniecības ieceres skici uz topogrāfiskā plāna vai ģenerālplānu. RŪ TN pieprasīšanai ievērot šī dokumenta 1.daļas „Vispārīgās prasības” 1.punktā norādīto;

- Saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 9. punkta prasībām TN objekta ŪK tīklu vai būvju pievienošanai centralizētajai ŪK sistēmai ir tiesīgs pieprasīt:

  - būvniecības ierosinātājs;

  - viens no objekta kopīpašniekiem;

  - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja TN pieprasījums ir par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ŪK tīklu un būvju pievienošanu centralizētajai ŪK sistēmai.

- pirms iesniegt BP saskaņošanai RŪ, to ir nepieciešams saskaņot ar visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, un citām trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 30.3. un 32. punktu prasībām.

- Saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 10. punkta prasībām, Pakalpojumu sniedzējs saskaņošanai iesniegtos būvniecības ieceres dokumentus par objekta ŪK tīklu un būvju pievienošanu centralizētajai ŪK sistēmai nesaskaņo, ja to izstrādē nav ievērotas pakalpojumu sniedzēja TN prasības.

- Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"" 2. punkta prasībām, ŪK būves projektē saskaņā ar ūdensapgādes sistēmas operatora (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja) TN:

- BP jāuzrāda visas atkāpes no TN. Ņemt vērā, ka RŪ TN norādītie patēriņu apjomi un pieslēgumu vietas ir izvērtētas un nav patvaļīgi maināmas BP bez izvērtēšanas attiecībā uz TN grozīšanu.

- Gadījumā, ja KUM mezgla/akas un/vai kontrolakas izvietošanu ir problemātiski risināt ievērojot RŪ TN prasības, nepieciešams pieprasīt RŪ TN grozījumus.

- Gadījumā, ja projektēšanas laikā ir mainījušies aprēķinātie plānotie ūdens patēriņi vai novadāmo notekūdeņu daudzumi vairāk nekā par 10%, ir pieprasāmi RŪ TN grozījumi.

- Iesniegumu TN izsniegšanai vai to grozījumiem var iesniegt elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, vai iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu RŪ Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53 vai nosūtot pa pastu  adresātam: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

  - 27. punkta prasībām, būvniecības ierosinātājs ir atbildīgs par atbilstoša projektēšanas uzdevuma izstrādi.

  - 28. punkta prasībām, būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu atbilstoši normatīvajiem aktiem, līgumam par būvprojekta izstrādi un labai profesionālajai praksei.

  - 30. punkta prasībām, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentus, būvprojektu vai tā daļu, būvprojekta izstrādātājam ir pienākums ievērot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un tehniskās prasības.

  - 36.4. punkta prasībām, būvprojekta vadītājam ir pienākums pārbaudīt atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei un to savstarpējo saskaņotību.

  - 17.1 punkta prasībām, RŪ būvniecības ieceres dokumentācijā iestrādātās tehniskās prasības izvērtē saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saņemšanas.

- Saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 12. un 15. punktu  prasībām, ja objekta ŪK tīklu un būvju pievienošanai centralizētajai ŪK sistēmai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ŪK sistēmu, centralizētās ŪK sistēmas izbūvi vai pārbūvi organizē pakalpojumu sniedzējs par būvniecības ierosinātāja līdzekļiem (izņemot gadījumus, kad objekta ŪK tīklu un būvju pievienošanai centralizētajai ŪK sistēmai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt ŪK pievadu no ielas ŪK tīkla līdz piederības robežai) un attiecīgi šajos gadījumos:

  - Centralizētās ŪK sistēmas būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atsevišķa BP vai cita objekta (piem. ēkas, ielas) BP daļas (UKT sējums) veidā.

  - Neatkarīgi no BP veida, tam jāsatur visus tehniskos risinājumus un darbu apjomus, kuri veicami centralizētās ŪK sistēmas būvdarbu robežās.

  - RŪ būvniecības ieceres iesniegumā un BP norādāms kā būvniecības ierosinātājs, ja ŪKT daļa tiek izstrādāta atsevišķa BP veidā.

  - Saskaņošanai BIS iesniedzama BP pilnā sastāvā, bet centralizētas ŪK sistēmas posmu izbūves būvdarbu tāmes sadaļa jāiesniedz atsevišķi, sūtot uz e-pastu: td.projekti@rigasudens.lv.

- Saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 63. punkta prasībām aizliegti BP tehniskie risinājumi, kas paredz:

- savienot vietējo urbumu (spices) tīklus ar centralizēto ūdensapgādes sistēmu, tai skaitā izmantojot ūdensvada ievadu un būves iekšējos tīklus;

- bez speciālā vienvirziena vārsta vai el. aizbīdņa ierīkošanas pievienot centralizētajai kanalizācijas sistēmai sanitāri tehniskās ierīces (roku mazgātne, klozetpods, traps u.c.) vai drenāžas sistēmas, kas ierīkotas zemāk par tuvākās kanalizācijas skatakas vāka līmeni;

- bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt gruntsūdeņus, virszemes un pazemes ūdeņus (šādos gadījumos ir jāpieprasa RŪ TN atbilstoši šo Vadlīniju 1.daļas 1. punktā noteiktām. Attiecīgus risinājumus ir jāparedz BP.);

- centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt notekūdeņus, kuru temperatūra pārsniedz 40° C un / vai, kas satur:

    - ūdens videi īpaši bīstamās vai bīstamās vielas atbilstoši normatīvajam aktam par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, izņemot pielikumā minētās vielas koncentrācijā, kas nepārsniedz pielikumā minētos rādītājus, ja sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā ir noteikta cita maksimāli pieļaujamā vielu koncentrācija;

    - degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

    - bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

    - skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

    - radioaktīvas vielas, cietus priekšmetus, būvniecības materiālus, tekstilizstrādājumus, smiltis un taukvielas, pārtikas un ražošanas atkritumus.

- Ja BP saskaņošana ar RŪ netiks veikta BIS ietvaros, iesniegt glabāšanai RŪ pilnas BP UKT daļas eksemplāru papīra (cauršūtu mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtot uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv, rasējumu formāts - *.pdf ar visiem saskaņojumiem un attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un *.dwg), pēc to saskaņošanas RVP PAD (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot būvvaldes vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika saņemta elektroniski. Ja tas netiks izdarīts, netiks izsniegta RŪ Rakšanas darbu atļauja.

ŪKT daļas sējuma pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādītam sējuma lapu skaitam un norādei apliecinātai ar datumu, parakstu un paraksta atšifrējumu. ŪKT daļas sējumam ir jāpievieno projekta digitālo versiju sekojošā veidā: pie aizmugurēja vāka iekšpusē jāpielīmē papīra kabatiņa ar disku. Diskā ir jābūt ierakstītām divām mapēm ar nosaukumiem:

- Iela_majas nr._PDF

- Iela_majas nr._DWG

“Iela_majas nr” vietā ir jāraksta objekta adresi – ielas un mājas nr., piemērām: Skaistā iela 18 k-2.PDF.

Pirmā mapē ir jābūt pilnai BP versijai *.pdf formātā, otrā – rediģējamiem failiem, piemērām, sekojošos formātos: *.dwg, *.doc, *xls, utt.

Paraugs:

*.dwg failos visām lapām ir jābūt sagatavotam izdrukai nepieciešamā mērogā “Layout” formātā, nosaukuma beigās norādot lapas izmēru (A0-A4, cits). Paraugs:

- Aicinām neveidot garus nosaukumus ne mapēm, ne failiem; nelietot atstarpes, garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Lietot tikai latiņu burtus, ciparus, apakšsvītras, domuzīmes vai punktus (kā atdalītājsimbolus). Ir bijuši gadījumi, kad faili nav atverami.

- BP saskaņošanas iesnieguma veidlapu skatīt RŪ mājas lapā:

https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/veidlapas/.

Prasības BP sastāvam un noformēšanai

- BP sastāvam ir jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 6.sadaļas prasībām.

- Saskaņošanai RŪ ir tiesīga pieprasīt saskaņošanai iesniegt visas BP sadaļas. Izskatot otrās vai trešās grupas (Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikums, 3.punkts) inženierbūvju BP, RŪ ir tiesīga pieprasīt saskaņošanai iesniegt BP sastāvdaļas, atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.1. sadaļas prasībām.

- BP sastāvā esošām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 4.sadaļas  prasībām. BP sastāvā esošajiem dokumentiem jābūt oriģināliem vai to apliecinātām kopijām.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 5. punktu, dokumentācijā veiktiem labojumiem ir jābūt noteiktā veidā atrunātiem un apliecinātiem.

- BP saturam un noformēšanai ir jāatbilst Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām.

- BP ŪKT daļas sastāvā ir jāiekļauj:

  - Spēkā esošie RŪ TN. Ja TN derīgums beidzās BP izskatīšanas laikā, tad jauni TN jāpieprasa gadījumā, ja BP atkārtotai izskatīšanai jāiesniedz ar jaunu iesniegumu;

  - Spēkā esošais topogrāfiskais plāns. Ja topogrāfiskā plāna derīgums beidzās BP izskatīšanas laikā, tad jauns topogrāfiskais plāns jāpievieno gadījumā, ja BP atkārtotai izskatīšanai jāiesniedz ar jaunu iesniegumu;

  - Projektēšanas uzdevums, parakstīts no Būvniecības ierosinātāja puses, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 38. punktu (šī dokumenta iekļaušana nav obligāta, bet vēlama lai nerastos pārpratumi attiecībā uz projektēšanas robežām, paredzamiem tehniskiem risinājumiem);

  - Paredzamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežu shēma, kurai jābūt pietiekoši detalizēti izstrādātai, uzradot  ūdensvada, sadzīves un lietus un kopējie kanalizācijas tīklus ko apkalpos gan ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, gan blakuslietotāji,  ir jābūt visu personu apliecinājumiem, kuru intereses ir skartas. Apkalpes robežu jānorāda ar precīzi novilktu līniju, ievērojot Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktā noteikto (šī dokumenta iekļaušana nav obligāta, bet vēlama RŪ pakalpojumu lietotāju un blakuslietotāju attiecību sakārtošanas nolūkos);

  - Visi nepieciešamie inženiertīklu plāni, garenprofili, mezglu detalizācijas;

  - Būvizstrādājumu specifikācijas.

- Gadījumos, kad BP sastāvā iekļautus dokumentus paraksta pilnvarotas personas, ir jāpievieno pilnvaroto personu paraksta tiesību apliecinoši dokumenti.

Prasības skaidrojošam aprakstam

- Skaidrojošā rakstā jāapraksta:

  - BP svarīgākie principiālie inženiertehniskie risinājumi;

  - kādas sanitārtehniskās ierīces vai iekārtas ir paredzēts pieslēgt ŪK sistēmai;

  - kā paredzēts nodrošināt ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu savākšanu uz būvniecības laiku;

  - kur un kā notiks gruntsūdens novadīšana uz būvniecības laiku, ja tāda būs nepieciešama. Ņemot vērā Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 63.9 punktā  noteikto, norādīt, ka pirms plānot novadīt gruntsūdeņus, virszemes un/vai pazemes ūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā, attiecīgus tehniskus risinājumus ir jāsaskaņo ar RŪ. Papildus ir nepieciešams iekļaut tekstu: “SIA “Rīgas ūdens” iesniedzama aizpildīta veidlapa gruntsūdens novadīšanai”.

- Teksta teikumu formulējumiem ir jābūt konstruktīviem, skaidriem, nepārprotamiem. Neiekļaut lieku informāciju, kura projektā iesaistītām personām nebūs nepieciešama, izvairīties no gramatikas un stilistiskām kļūdām.

Prasības aprēķiniem, tehniskiem risinājumiem

- BP risinājumiem ir jābūt inženiertehniski pamatotiem. RŪ patur tiesības šaubu gadījumos pieprasīt attiecīgus aprēķinus vai paskaidrojumus.

- Aprēķinus jāveic saskaņā ar spēkā esošiem LR normatīviem dokumentiem, MK noteikumiem un RVP saistošiem noteikumiem, kā arī ar iekārtu un materiālu ražotāju rekomendācijām.

- Pie BP izstrādes ir jāņem vērā, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā  atbilstoši Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 50. punkta prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

- Izvēloties nestandarta risinājumus, kuros netiek ievēroti LR spēkā esošo normatīvu dokumentu prasības, RŪ TN prasības, projektēšanas uzdevuma prasības projektēšanas procesa ietvaros būtu ieteicams pārrunāt ar RŪ inženieri. BP ir jāpievieno risinājuma pamatojums.

- Izvēloties tehniskus risinājumus, izskatīt vairākus variantus, lai piemeklētu visām iesaistītām pusēm optimālāko, ievērojot noteiktas prioritātes (ir konstatēti gadījumi, kad tiek pielietots standarta risinājums, kaut arī esošajā situācijā nestandarta risinājums būtu daudz lietderīgāks, ņemot vērā gan RŪ intereses, gan Būvniecības ierosinātāja intereses).

- Jānorāda izejas dati un aprēķinu rezultāti – maksimālie (un minimālie) aukstā ūdens patēriņi l/s, m3/h, m3/dnn. Paraugs:

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" 140. punkta prasībām jāpamato izvēlēto KUM diametru.

- Projektējamo inženiertīklu horizontālajam un vertikālajam izvietojumam jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" 11. punkta, 13.punkta, 16. punkta, 17. punkta  prasībām. Ūdensvada un/vai kanalizācijas cauruļvadu šķērsojuma vietās ar citiem inženiertīkliem vertikālais attālums nedrīkst būt mazāks par 0,2 m, bet veicot inženiertīklu izbūvi ar beztranšejas metodi (caurduršanas gadījumos) – 0,5 m (šķērsojuma vietās ar 110kV un 330 kV pazemes elektroapgādes tīkliem – 2,0 m). Ja ir vietas, kurās normatīvo aktu prasības pamatotu iemeslu dēļ nevar ievērot projektēšanas procesa ietvaros, būtu ieteicams pārrunāt šos risinājumus ar RŪ inženieri.

- Ja tiek projektēts baseins, ŪKT daļai pievienot nepieciešamo ūdens patēriņu baseina vajadzībām, notekūdeņu maksimālas plūsmas aprēķinu baseina iztukšošanas laikā, kā arī skaidrojošajā aprakstā norādīt kādā režīmā baseinu plānots uzpildīt/papildināt.

- Lietus ūdens novadīšana centralizētā kanalizācijas tīklā lielākā Rīgas pilsētas teritorijā nav pieļaujama, jo saskaņā ar 10.06.2009. līgumu Nr.RD-09-581-lī, noslēgto starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA “Rīgas ūdens”, SIA “Rīgas ūdens” sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, kuros neietilpst lietus ūdeņu savākšana un novadīšana. (Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 8 un 9. punktos ir atrunāti attiecīgie termini). Papildus vēršam uzmanību, ka:

  - saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" prasībām kopsistēma (kanalizācijas sistēma, kas paredzēta notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanai pa vienu cauruļvadu) ir lietojama tikai atsevišķos labvēlīgos apstākļos, ja iespējams ierīkot lietus pārgāzes pie ūdenstecēm vai ūdenstilpēm, līdz ar ko esošie ielas kanalizācijas cauruļvadi ir paredzēti tikai sadzīves un ražošanas notekūdeņu caurplūdes apjomu novadīšanai un tādēļ hidrauliski tas nevar nodrošināt papildus lietus ūdeņu apjomu novadīšanu;

  - saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošo noteikumu Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi" 3. punkta  prasībām lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas uzturēšana ir RVP ĀMD kompetencē, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 24.janvāra nolikumu Nr.35 RVP lietus ūdens novadīšanas sistēmas projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas organizēšana ir viena no RVP ĀMD funkcijām;

  - aicinām izmantot alternatīvus lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus: https://www.rigasudens.lv/lv/lietus-notekudenu-apsaimniekosanas-iespejas.

- Gadījumos, kad atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" 11.4 punkta  11.4. punkta prasībām tiek plānots lietus ūdeņus novadīt kanalizācijas kopsistēmā, nepieciešams pievienot lietus ūdens novadāma daudzuma aprēķinu. Projektējot būves no kurām nepieciešams novadīt lietus ūdeni kopsistēmā jāņem vērā RŪ TN noteikto maksimāli pieļaujamo novadāmo lietus ūdens apjomu. Veicot aprēķinu ņemt vērā TN pievienoto lietus notekūdeņu aprēķina shēmu. Vēršam uzmanību, ka aprēķins ir jāveic visai objekta teritorijai atbilstoši shēmai.

- Ņemt vērā, ka RŪ piederošo inženiertīklu aku vākos kategoriski aizliegts urbt caurumus.

- Noteikto ierīču izvēli (smilšu/naftas produktu atdalītāji, ūdens uzskaites aparātiem, utt.) ir jāpamato ar BP pievienotiem aprēķiniem.

Prasības rasējumiem

- Rasējumiem ir jābūt noformētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"", attiecīgo LVS rekomendācijām, būvniecības vajadzībām pietiekošā detalizācijas pakāpē. Visai informācijai ir jābūt skaidri attēlotai, saprotamai.

- Ārējo inženiertīklu plāniem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir jābūt izstrādātiem uz RVP PAD akceptētā topogrāfiskā plāna/inženiertīklu situācijas plāna, to nelabojot un nekoriģējot. Datus par inženiertīklu novietojumu, kas iegūti pēc apstiprināta topogrāfiskā plāna/inženiertīklu situācijas plāna saņemšanas ir jāapzīmē ar atšķirīgu topogrāfisko apzīmējumu. Pie apzīmējuma ir jāuzrāda tā atšifrējums un atsauces par atjaunoto topogrāfisko datu izcelsmi.

- BP jāizstrādā tādā augstumu sistēmā, kādā sastādīts inženiertīklu situācijas plāns/ topogrāfiskais plāns (Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS-2000,5)).

- Ja izvēlētais mērogs neļauj skaidri attēlot nozīmīgas detaļas, atsevišķi ir jāpievieno detalizētus rasējumus atbilstošā mērogā.

- Ārējo inženiertīklu plānos ir jāuzrāda gan projektējamus, gan nojaucamus (izrokamus vai ar betonu aizpildāmus) ŪK tīklus un būves.

- Ja BP saskaņošana ar RŪ netiks veikta BIS, rasējumus izstrādāt tādā formātā, lai tajos ir paredzēta vieta visu inženiertīklu turētāju un citu iestāžu spiedogu nospiedumiem un parakstiem pēc BP saskaņošanas. SIA “Rīgas ūdens” spiedogu nospiedumiem nepieciešams nodrošināt vismaz 90mm (horizontāli) un 100mm (vertikāli) brīvu laukumu.

- BP ir jāiekļauj visi rasējumu izstrādes gaitā lietotie, pieņemtie apzīmējumi, skaidrojumiem jābūt precīzi un nepārprotami noformulētiem.

- Esoši inženiertīkli ir jāuzrāda atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikuma prasībām.

- BP savietoto inženiertīklu plānā un ŪKT sējuma plānā iekļaut prasību: Pirms būvdarbu uzsākšanas esošo inženiertīklu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas.

- Piezīme: Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 22. punkta prasībām, inženierizpētes mērķi (attiecībā uz esošo inženiertīklu izvietojumu), darbu veidus un izpildes secību atkarībā no būves sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz vidi nosaka būvniecības ierosinātājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju.

- Inženiertīklu izvietojuma plānos jānorāda horizontālais attālums (piesaiste) no sarkanās līnijas līdz projektējamām KUM akām un kanalizācijas  kontrolakām, lai būtu nepārprotama skaidrība par Pakalpojumu sniedzēja valdījuma un apkalpes zonu (attālums, kurš ir minēts Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3.2 un 3.6 punktos)

- Visām akām un savienojumu mezgliem, kas atrodas, vai kurus plānots nodot  RŪ īpašumā, ir jāuzrāda detalizācija ar visiem pievienojumiem (cauruļvadu un armatūras galvenie tehniskie parametri (izmēri, materiāls utt.). Tāpat ir nepieciešama KUM mezglu, tauku un smilšu ķērāju pieslēgumu detalizācija. Ja ir divas vai vairākas tipveida akas/mezgli – tiem var uzrādīt tipveida detalizāciju. Pievienotiem pielikumiem BP pamatdaļā pievienot atsauces. Ja tiek izmantoti RŪ mājas lapā izvietoti tipveida tehniskie risinājumi, tad ir jāpievieno atsauces uz tiem (piem. TTR-UT-030).

- Rasējumiem jābūt savstarpēji saskaņotiem (plāni ar garenprofiļiem, ar atsevišķiem mezgliem, aku, citu elementu griezumiem, detalizācijām). Skataku numuriem, gruntsūdens līmeņiem un citiem datiem dažādos rasējumos jāsakrīt gadījumos, kad tiek uzrādīta viena tā pati vieta dažādās detalizācijas pakāpēs. Tas pats attiecās uz savstarpējo saskaņošanu ar citām BP sadaļām.

- Ja projektējamā objekta teritorijā ir veikta inženierģeoloģiskā izpēte, tad ŪK tīklu garenprofilos jāparāda grunts slāņi un gruntsūdens līmenis.

- Ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" prasības (attālumi no citiem inženiertīkliem, kokiem, krūmiem, būvēm, utt.) uzrādīt attiecīgas piesaistes.

- Gadījumos, kad rasējumos ir veikti labojumi/izmaiņas – atbildīgā būvspeciālista apliecinājumiem ar parakstiem ir jābūt tajā pašā datumā.

Prasības ūdensvada tīklu projektu risinājumiem

- Izstrādājot Būvizstrādājumu specifikācijas, jāpiemēro RŪ tīmekļa vietnē sadaļā Pakalpojumi Projektētājiem:

https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/projektetajiem/

norādītās prasības centralizēto ŪK sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvniecības ieceres dokumentos iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām RŪ prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus.

Aicinām iepazīties un izmantot RŪ mājaslapā pieejamos tipveida tehnisko risinājumu paraugus RU-TTR-UT: https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi

- Projektējot jauno vai pārbūvējot esošo pieslēgumu pie ielas vai kvartāla ūdensvada tā tiešā tuvumā paredzēt noslēgarmatūru.

- Ūdensvada pievadu izbūvei izmantojamais pievienojuma veids ielas ūdensvada tīklam:

  - ūdensvada pievadus DN 50 un mazākus paredzēt ar pievienojumu ielas ūdensvada cauruļvadam ar sedlu;

  - ūdensvada pievadus lielākus par DN 50 paredzēt ar pievienojumu ielas ūdensvada cauruļvadam ar trejgabalu.

- Veicot ūdensvada pievada pārbūvi un palielinot tā diametru līdz DN 50, kura esošais pievienojums veikts ar sedliem, izmantot esošo pievienojuma vietu ielas ūdensvada tīklam.

- Ūdensvada pievada demontāžas gadījumā, to atvienot no pieslēguma vietas ielas ūdensvada tīklam izmantojot remontskavu vai noslēgatloku. Ūdensvada pievienojuma gadījumā ar sedliem pievada demontāžai izmantot remontskavu un pievada pievienojumam ar trejgabalu izmantot noslēgatloku, to uzstādot uz ielas ūdensvada tīkla pievienojuma trejgabala. Ūdensvada pievienojuma veidu ielas ūdensvadam precizēt būvdarbu laikā.

- Projektējot pievadus objektiem, kuriem ir būtiska nepārtrauktas ūdensapgādes nodrošināšana (medicīnas iestādēm, skolām, bērnudārziem u.c.), paredzēt divus ass aizbīdņus uz maģistrālā ūdensvada pievadam katrā pusē.

- Izbūvējamā ūdensvada pievadā izmantojamās fasondaļas uzrādīt shematiski līdz KUM mezglam.

- Projektējot pieslēgumu esošam ielas/kvartāla vai pievada PE cauruļvadam, jāparedz elektrometināms savienojums.

Prasības komercuzskaites mēraparāta (KUM) mezgliem

    - RŪ prasības KUM skatīt RŪ mājas lapā: https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem sadaļā “Mēraparāti”.

    - Aicinām izmantot RŪ mājaslapā pieejamos KUM mezglu ierīkošanas paraugus RU-TTR-UT: https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi

    - Ir pieļaujams tehniskais risinājums ar papildus KUM kanalizācijas sistēmā nenovadītā ūdens uzskaitei (piemēram, KUM dārza laistīšanas vajadzībām, KUM norēķiniem ar blakus lietotāju, kuram nav kanalizācijas pieslēguma). Šādu KUM izvieto pakārtoti aiz primārā KUM.

    - KUM mezglu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" 14.daļas prasībām.

    - KUM diametru noteikt atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 140.punkta prasībām (Ja nav iespējams izvēlēties KUM, kas iekļaujas robežās starp minimālo un maksimālo ūdens patēriņu stundā, vairāki paralēli saslēgti KUM ar mazāku, bet vienādu diametru);

    - KUM mezglam un tā akai jābūt uzrādītai mērogā, to norādot atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" 15. punkta  prasībām (LVS EN ISO 5455:2007).

    - KUM mezgls akā (ieskaitot aku un tās lūku) vai telpā ir jāprojektē mērogā, norādot visus cauruļvadu un armatūras, tai skaitā savienojumus, diametrus, izmērus (mm) un materiālus, iebūves augstumus un attālumus (piemēram, no akas pamatnes, zemes virsas, telpas grīdas, ēkas sienas līdz uzskaites mezglam, utt.).

    - Projektējot KUM mezglu skatakas ņemt vērā:

- DN500 un mazākas skatakas paredzamas tikai ūdensvada pievadiem ar diametru līdz DN 32 (ieskaitot);

- paredzot skataku braucamā daļā (iela, pagalms utt.), nepieciešams to aprīkot ar atbilstošu akas lūkas pārsedzi (KUM skatakas vēlams neparedzēt braucamajā daļā un vietās, kur paredzama automašīnu novietošana).

    - Projektējot KUM mezglu HDPE skatakā, vēlams norādīt, ka:

- tā ir rūpnieciski izgatavota, siltināta;

- tās minimālais augstums ir 1200mm;

- PE aka ir paredzama tikai ūdensvada pievadiem ar diametru līdz DN 40.

    - Ūdensvada ievads KUM mezgla akā ar diametru sākot ar DN 1000 ir jāparedz ne seklāk kā 1800 mm no zemes virsmas atzīmes atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"" 164. punkta prasībām (Ūdensvada būvniecības dziļumu (līdz caurules apakšai) nosaka, ņemot vērā virszemes transporta radīto slodzi un šķērsojuma vietas krustošanos ar citiem inženiertīkliem. Tam jābūt vismaz par 0,5 m lielākam par dziļumu, kādā gruntī iespējama 0 °C temperatūra.) un Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumu Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"" 15.tabulā  norādītiem datiem, un ne seklāk kā 200mm no akas pamatnes apakšas. Akā DN 1000 KUM mezgls ir projektējams vienā līmenī/plaknē ar pievada cauruļvadu. Projektējot KUM mezgla aku papildus ņemt vērā  Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"" 180. punkta prasības.

    - Projektējot KUM mezglu, dzelzsbetona akā ir jāparedz akas hidroizolācija pilnā apjomā. Akai ir jāparedz iestrādāt kāpšļus. Savienojuma fasondaļas paredzēt akas iekšpusē.

    - Projektējot KUM mezglu akā, jāparedz tā stiprinājumi vai balsti visos gadījumos, neatkarīgi no cauruļvadu DN vai materiāla. Stiprinājumus (pie sienas vai akas grīdas) un balstus jāizvieto tā, lai tie netraucē KUM mezgla turpmākai ekspluatācijai. Nav pieļaujams tos izvietot zem/pie saskrūvēm un noslēgarmatūras.

    - Pirms KUM obligāti jāparedz plūsmas filtrs, ar iespēju noplombēt tā izjaucamo daļu. Nodrošināt piekļuves iespēju, plūsmas filtra izjaucamās daļas plombēšanai.

    - Izvietojot KUM ēkas iekšpusē, vēlams paredzēt manometru, kas izvietojams KUM mezglā starp KUM un noslēgarmatūru pakalpojuma lietotāja pusē.

    - BP KUM mezgla rasējumā jāiekļauj piezīmi, ja KUM mezglā ir ieprojektēts ugunsdzēsības aizbīdnis, jānorāda, ka aizbīdnis tiek noplombēts slēgtā stāvoklī. Plomba tiek norauta gadījumā, kad aizbīdnis tiek atvērts mehāniski, vai pie atvēršanas ar elektropiedziņu, elektroaizbīdnim tā jānorauj automātiski. Elektroaizbīdņa atvēršanas un aizvēršanas funkciju vadība tiek nodrošināta ar elektropiedziņas mehānismu, un tikai avārijas gadījumā izpildes mehānisma vadība tiek veikta manuāli ar rokriteņa palīdzību.

    - KUM mezglu vēlams izbūvēt no metāla cauruļvadiem un veidgabaliem.  Vēlams, lai visi veidgabali ir no viena materiāla. Izmantojot dažāda veida materiālus jāņem vērā to ķīmiskās īpašības un attiecīgus riskus (piem., atbilstoši LBN 221-15 1.tabulas prasībām vara caurules vienā sistēmā ar tērauda caurulēm jānovieto aiz tām ūdens tecēšanas virzienā).

    - Ja objektā (attiecas uz privātmājām) ir vietējais ūdensapgādes avots (spice, urbums) un tiek izbūvēts pieslēgums pie pilsētas ūdensvada tīkla, tad gadījumā, ja vietējais ūdensapgādes avots tiek saglabāts teritorijas laistīšanai, skaidrojošajā aprakstā ir jānorāda, ka vietējais ūdensapgādes avots tiks izmantots tikai teritorijas laistīšanai un ūdens no vietējā ūdensapgādes avota netiks novadīts pilsētas kanalizācijas tīklā.

    - Gadījumā, ja objektā ir vietējais ūdensapgādes avots (spice, urbums) un objekts tiek pievienots tikai pilsētas kanalizācijas tīklam, tad BP risinājumā nepieciešams paredzēt sadzīves kanalizācijā novadīto notekūdeņu uzskaiti, ieprojektējot KUM mezglu uz vietēja ūdens apgādes avota. Notekūdeņu uzskaiti var nodrošināt arī paredzot notekūdeņu KUM mezglu uz sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas izvada (spiedvada).

    - Būvprojektos, kuros tiek paredzēts elektroaizbīdnis un/vai elektromagnētiskais KUM bez autonoma elektroapgādes avota nodrošinājuma, ir jāparedz to pievienojumi elektrības padevei. Gadījumā, ja elektroaizbīdnis un/vai elektromagnētiskais KUM tiek paredzēts ārpus ēkas, tad pienākošais elektrības kabelis ir jāuzrāda arī būvprojekta ģenerālplānā vai inženiertīklu pievada novietojuma plānā.

    - Paredzot KUM mezglu būvniecības vajadzībām, izmantojams KUM ar diametru DN15. Lielāka nepieciešamā ūdens patēriņa gadījumā, skaidrojošajā aprakstā nepieciešams pievienot aprēķinus un pamatojumu, kuru attiecīgi izvērtēs RŪ.

    - Paredzot KUM mezglu gruntsūdens novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā būvniecības vajadzībām, iesniegt RŪ iesniegumu par maksas pakalpojumu gruntsūdens novadīšanai, norādot vēlamo gruntsūdens novadīšanas vietu.

Prasības kanalizācijas tīklu projektu risinājumiem

- Izstrādājot būvizstrādājumu specifikācijas, jāpiemēro RŪ tīmekļa vietnē sadaļā Pakalpojumi - Projektētājiem: https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/projektetajiem/

norādītās prasības centralizēto ŪK sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvniecības ieceres dokumentos iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām RŪ prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus.

Aicinām izmantot RŪ mājaslapā pieejamos tipveida tehnisko risinājumu paraugus RU-TTR-KT: https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi

- Notekūdeņos pieļaujamās piesārņojošās vielas un to maksimāli pieļaujamā koncentrācija pirms novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā – saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" pielikumu.

- BP tehniskajos risinājumos jāizstrādā:

  - Pieslēguma detalizācija (vietās, kur tiek risināts kanalizācijas pieslēgums pie RŪ īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvada);

  - Kontrolakas, spiediena dzēšanas, un pārkrituma akas detalizācijas ar parādītiem pievadošajiem un aizvadošajiem cauruļvadiem un citiem konstruktīviem elementiem (ja BP paredzēts šāds tehniskais risinājums).

- BP ŪKT daļai jāpievieno ēkas pagraba vai cokola stāva plāns ar paredzētām sanitārtehniskām iekārtām un projektētajiem kanalizācijas tīkliem (ŪK sadaļas rasējums, ja tāds tika izstrādāts). Ja ēkai pagraba vai cokola stāva nav, vai tajā ŪK tīkli nav paredzēti, tad BP ŪKT daļas skaidrojošajā aprakstā par to jābūt attiecīgam rakstītam.

- Ja saskaņā ar RŪ izsniegtajiem TN nav atļauta lietus ūdens novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad trapu, lietus ūdens reņu, “restu” u.tml. iekārtu no zemes gabala, garāžu un pagrabu telpām sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijai pievienošana ir aizliegta.

- Ja ir esošais bezakas pieslēgums ielas kanalizācijas tīklam, kuru paredzams saglabāt, vai tiek paredzēts jauns bezakas pieslēgums, jo traucē citi inženiertīkli, tad kontrolaku būvniecības ierosinātāja zemes gabala robežās ir nepieciešams paredzēt ar minimālo diametru: 1000mm. Gadījumos, kad sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas pievienojums tiek veikts esošajā vai projektējamā skatakā uz ielas/kvartāla kanalizācijas tīkla, tad minimālais kontrolakas diametrs: 400 mm.

- Pie pieņemtajiem apzīmējumiem jābūt norādītam precīzam projektējamās kanalizācijas apzīmējumam, piemēram, “projektējamā sadzīves kanalizācija”, “projektējamā lietus kanalizācija”, “projektējamā ražošanas kanalizācija” u.c.

- Gadījumos, ko nosaka  Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" 111., 152.1 punkti, BP paredzamus tehniskus risinājumus ar sausām tualetēm vai izvedamām notekūdeņu krājtvertnēm, vēlams iesniegt skaņošanai RŪ tikai pēc Veselības ministrijas Veselības inspekcijas skaņojuma saņemšanas.

- Ja objektā paredzēta jauna kanalizācijas pieslēguma izbūve esošai ēkai, kurai ir esošas lokālas notekūdeņu savākšanas iekārtas (izsmeļamās akas, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas u.c.), tad esošās un paredzamās sanitārtehniskās iekārtas pievienot centralizētai kanalizācijas sistēmai, tās atvienojot no esošās vietējās kanalizācijas sistēmas. Attiecīga norāde jāiekļauj BP skaidrojošajā aprakstā.

- Ja uz būvniecības laiku ir nepieciešama gruntsūdens novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad skaidrojošajā aprakstā jānorāda, ka gruntsūdeņu novadīšanu jāsaskaņo ar RŪ (ņemot vērā Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 63.9 punkta prasības), iesniedzot iesniegumu, un apliecinot ievērot RŪ gruntsūdens novadīšanas nosacījumus.

- Centralizētās kanalizācijas sistēmas pašteces cauruļvadu beztranšejas izbūve pieļaujama ar mikrotunelēšanas un caurspiešanas metodēm. Nav vēlama pieļaujama pašteces kanalizācijas pievadu izbūve, izmantojot horizontāli vadāmas urbšanas metodi. Ierobežotos apstākļos iespējams izmantot citu beztranšejas izbūves metodi, saskaņojot ar RŪ.

- Ja kanalizācijas pieslēgums jāierīko esošajā centralizētās kanalizācijas sistēmas skatakā un tas ir plānots ar pārkritumu, tad pārkritumu paredz stāvvada veidā (krītcauruli) skatakas ārpusē, lai būtu nodrošināta Pakalpojuma sniedzēja personāla piekļuve skatakā centralizētās kanalizācijas sistēmas tīrīšanai, CCTV inspekcijai un pārbaudes aprīkojuma ievietošanai. Izņēmuma gadījumos, kad ir pieejama nepārprotama informācija par esošās skatakas gabarītiem un konstrukciju (fotofiksācija), var tikt akceptēts tehniskais risinājums ar pārkrituma vertikāla posma izbūvi skatakas iekšpusē.

- Ja BP ietvaros kanalizācijas pieslēgums ir paredzams jaunbūvējamā kanalizācijas skatakā, un tas ir plānots ar pārkritumu, pārkritumu stāvvada veidā (krītcauruli) var paredzēt skatakas iekšpusē gadījumos, ja jaunbūvējamas skatakas diametrs ir 1500 mm vai lielāks, nodrošinot RŪ personāla brīvu piekļuvi augstāk minēto darbu veikšanai. Pārējos gadījumos pārkritumu stāvvada veidā ir jāparedz skatakas ārpusē.

- Personāla piekļuvei kanalizācijas skatakā jānodrošina lūkas brīvais atvērums ne mazāks par 600 mm.

Prasības BP izmaiņām

- Jebkādas izmaiņas BP optimizācijas nolūkos ir atbalstāmas, tomēr paātrinātas BP izvērtēšanas nolūkos Skaidrojošā aprakstā jānorāda izmaiņu iemeslus un mainītos risinājumus, izceļot tos citā krāsā. Vēlams izmaiņu aprakstus neiekļaut sākotnēja BP skaidrojošā aprakstā vai arī izcelt tos citā krāsā.

- BP sastāvā (plānos, garenprofilos, detalizācijās) jāuzrāda tikai tos inženiertīklu posmus, kurus paredzēts reāli izbūvēt un demontēt. Neuzrādīt iepriekš ieprojektētus inženiertīklus, kurus vairs nav paredzēts izbūvēt vai demontēt. Izmaiņas rasējumos, piezīmēs un aprakstos izcelt ar mākoņiem/apļiem citā krāsā.

- Izvērtēšanai jāiesniedz visas būvprojekta daļas, kuras skarušas izmaiņas. Iesniegumā veikt atzīmes par papildus iesniegtajām sadaļām.

- Izmaiņu projektā nepieciešams uzrādīt arī pamatprojekta risinājumus, kuri palikuši nemainīgi – piemēram, jānorāda demontējamie ūdensvada tīkli.

- Izmaiņu projekta rasējumu numerācijai jābūt atšķirīgai no pamatprojekta rasējumu numerācijas (piem. ŪKT-2 pārsaukt par ŪKT-2i) ). Rasējumu saturā ar citas krāsas tekstu uzrādīt tos rasējumus, kuros ir veiktas izmaiņas;

- Izmaiņu rasējumiem (papīrā formā katram atsevišķi) ir jābūt apliecinātiem ar atbildīgā būvspeciālista (vārdu, uzvārdu, datumu, parakstu vai e-parakstu) uz visu rasējumu kopumu (ne tikai uz iesnieguma). Ja BP izmaiņas tiek izstrādātas atbilstoši veiktajiem izpildmērījumiem, tad tas veicams tikai pēc izpildmērījumu reģistrēšanas RVP PAD datu bāzē. Vēršam uzmanību, ka izstrādājot BP izmaiņas atbilstoši izpildmērījumiem būvspeciālists uzņemas tādu pašu atbildību, kā izstrādājot jebkuru BP.

Nestandarta situāciju identificēšanai un darba organizēšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībā

- Ja ūdensvada un/vai kanalizācijas cauruļvada izbūve paredzama blīvas apbūves apstākļos, ir nepieciešams piesaistīt būvspeciālistus – būvkonstruktorus tehniskās apsekošanas atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21"  un citu normatīvo aktu, kā arī LVS prasībām veikšanai blakus esošo ēku tehniskā stāvokļa novērtēšanai un attiecīga atzinuma sniegšanai ar mērķi, lai tuvumā esošo ēku stāvoklis nepasliktinās ūdensvada un/vai kanalizācijas cauruļvada izbūves laikā un pēc tās. Ja tiks konstatēs risks, ka ēku tehniskais stāvoklis var pasliktināties, arī piemērojot zemāk minēto TTR “Cauruļvadu izbūve situācijā, kad apstākļi neļauj piemērot standartveida tranšeju”, jāizvērtē būvspeciālista piesaisti, kurš izvērtēs iespēju piemērot grunts sasaldēšanas metodi

(https://www.geofrost.no/en/artificial-ground-freezing-for-construction-pits/, https://groundfreezing.com/ground-freezing-in-construction/, https://www.cdmsmith.com/en-EU/Client-Solutions/Focus-Areas/Ground-Freezing-in-Construction).

- Izstrādājot Darba organizācijas projektu (DOP), un saskaroties ar dažāda veida nestandarta situācijām, iespējams izmantot SIA “Rīgas ūdens” sagatavotus Tipveida tehniskos risinājumus (TTR), kas ir atrodami https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi:

- Tranšejas. Standarta risinājumi

- Cauruļvadu izbūve situācijā, kad apstākļi neļauj piemērot standartveida tranšeju

- Cauruļvadu izbūve situācijā, kad vairāki inženiertīkli šķērso tranšeju

- Ja darbi paredzami esošo koku tuvumā, vai esošo ūdensvada un/vai kanalizācijas cauruļvadu tuvumā ir paredzama jauno koku stādīšana, aicinām izmantot tipveida tehniskos risinājumus RŪ mājas lapā https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi:

- RU-TTR-UT-020. Ierobežojumi ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu izbūvei un ekspluatācijas darbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā

- RU-TTR-UT-021. Ierobežojumi jaunu koku/ dekoratīvo stādījumu (krūmu) stādīšanai ūdensvada tuvumā

- RU-TTR-UT-022 Satuvinājumi ar koka sakņu novirzīšanas sistēmu jaunajiem kokiem

- RU-TTR-KT-020 Ierobežojumi kanalizācijas cauruļvada ekspluatācijas darbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā

- RU-TTR-KT-021 Ierobežojumi jaunu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) stādīšanai kanalizācijas cauruļvada tuvumā

- RU-TTR-KT-022 Satuvinājumi ar koka sakņu novirzīšanas sistēmu jaunajiem

- Koka sakņu sistēmas zonā ŪKT cauruļvadus jāiegulda, nepārcērtot koku saknes. Demontējami ŪKT tīkli zem esošo koku saknēm jādemontē bez mehānismiem, kas varētu bojāt koka saknes. Ja būvdarbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni.

- Lai izvairītos no iespējamām problēmām būvdarbu veikšanas laikā būvdarbu veicējam pirms būvdarbu veikšanas nepieciešams:

- iepazīties ar Ģeotehnisko izpēti (GI);

- laikus jāizvērtē iespējamus neparedzamos izdevumus, kas varētu rasties būvdarbu veikšanas laikā;

- pārliecināties par BP paredzētiem risinājumiem uz topogrāfiskā plānā atbilstību dabā (jebkādas izmaņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvniecības ierosinātāju un BP daļas vadītāju - būvspeciālistu-projektētāju);

- atkarībā no situācijas būvdarbu veikšanas laikā jāparedz gruntsūdens pazemināšana;

- Esošo inženiertīklu tuvumā rakšanas darbi jāveic ar šurfēšanas metodi. Esošiem inženiertīkliem paredzēt aizsardzību pret to mehāniskiem bojājumiem.

- Esošo inženiertīklu piesaistes un trasējumus skatīt atbilstošās BP sadaļās inženiertīklu plānos.

- Pieslēguma izbūves būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

- Izvērtēt padziļinātas ģeotehniskās izpētes un ēku inženiertehniskā apsekojuma veikšanas nepieciešamību. Pie konstatētas nepieciešamības, to veikt atbilstoši LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, iekļaujot:

- grunts, kurā paredzēti būvdarbi, fizikālos un mehāniskos raksturlielumus (t.sk. grunts sablīvējuma parametrus), veicot ne mazāk kā vairākus urbumus;

- teritorijai piegulošo būvju pamatnes grunts fizikālās un mehāniskās īpašības un būves deformācijas raksturu un to iemeslu;

- ielu ģeoskanēšanu ar mērķi konstatēt esošo inženierkomunikāciju vai būvju un to daļu faktisko novietojumu, kā arī konstatēt citas atšķirības no topogrāfiskā plāna (iekārtai jānodrošina iespēja skanēšanu veikt vismaz līdz 3 metru dziļumam ielās ar bruģa segumu);

- pārbūves darbu zonai piegulošo ēku fasāžu uzmērīšanu ar precizitāti robežās no 5-10mm ar vietējam uzmērīšanas tīklam piesaistītu punktu mākoni (krāsainu) .e57 faila formātā, lai fiksētu ēku fasāžu esošo stāvokli, t.sk. būtiskos defektus pirms būvdarbu uzsākšanas.

- Izvērtēt objektam pieguļošo ēku monitoringa veikšanas nepieciešamību. Veicot urbšanas pāļu izbūvi nepieciešams veikt blakus esošo ēku monitoringu. Šo novērošanu un mērījumus veic licencēta juridiska vai sertificēta fiziska persona. Pirms šo darbu uzsākšanas ir jāsagatavo un jāsaskaņo ar pasūtītāju monitoringa programma. Monitoringu uzsāk līdz ar pāļu atbalsta sienas izbūvi starp esošo un projektējamo klīnikas korpusiem un pabeidz, kad pabeigti nesošo konstrukciju montāžas darbi. Atskaites par novērojumu veikšanu iesniedz pasūtītājam, projekta autoram un ģenerālajam būvuzņēmējam.

Rekomendācijas BP izstrādei

- Izstrādājot BP, rekomendējam īpašu uzmanību pievērst sekojošiem normatīviem dokumentiem:

Likumi

  - Būvniecības likums

  - Aizsargjoslu likums

  - Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

  - Teritorijas attīstības plānošanas likums

  - Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums

  - Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.

MK noteikumi

  - MK not. Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

  - MK not. Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

  - MK not. Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

  - MK not. Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

  - MK not. Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"

  - MK not. Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

  - MK not. Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"

  - MK not. Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

  - MK not. Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".

  - MK not. Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

  - MK not. Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

  - MK not. Nr. 833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”

LBN

  - LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

  - LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

  - LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs"

  - LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

  - LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana"

  - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

  - LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

  - LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

  - LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

RD saistošie noteikumi

  - RD SN Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzība saistošie noteikumi”

  - RD SN Nr. 4 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību"

  - RD SN Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

  - RD SN Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību".

  - RD SN Nr. RD-23-235-sn "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums"

  - Rīgas teritorijas plānojums (Redakcija 3.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, apstiprināts ar Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103)  (RTIAN)

- Pārbaudīt BP pirms iesniegšanas uz saskaņošanu, izmantot “4-acu principu”, kad viens projektētājs BP izstrādā un pārbauda, bet cits pārbauda atkārtoti:

  - aprēķinus;

  - tehnisko risinājumu racionalitāti un samērīgumu, vai ir pietiekoša detalizācijas pakāpe, lai izprastu, vai ir ievērotas RŪ intereses;

  - atbilstību RŪ TN, LR normatīviem aktiem, projektēšanas uzdevumam;

  - tehniskās valodas gramatiku, stilu (drukas, kopēšanas, neuzmanības kļūdas);

  - saturu, noformēšanu.

Šādā veidā tiek minimizēts cilvēciskais faktors un būtiski samazinās kļūdu skaits, kas būtiski ietekmē BP kvalitāti un BP izskatīšanas/saskaņošanas termiņus.

- BP izstrādātājam pārbaudīt vienu eksemplāru izdrukātā veidā nevis digitāli, jo fizioloģisko īpašību dēļ, pārbaudot digitāli, tiek nepamanītas par ~30% kļūdas vairāk, nekā veicot pārbaudi, skatoties monitorā.

- Ja nav pilnas pārliecības, ka iekš BP nav nekādu trūkumu un tas tiks saskaņots ar pirmo iesniegšanas reizi, rekomendējam pirmo reizi iesniegt 1 (vienu) būvprojekta eksemplāru. Iemesls: ja tiks secināts, ka projektā ir tikai viens nebūtisks trūkums, tad ir ērtāk operatīvi novērst trūkumu un saņemt saskaņoto BP dažu dienu laikā pēc otras iesniegšanas.

- Rasējumu mērogus izvēlēties atbilstoši LVS EN ISO 5455:2002.

Citas rekomendācijas

- Pirms iesniegt BP saskaņošanai, vēlams elektroniski aizpildīt un izdrukāt iesniegumu. Veidlapa ir pieejama šeit: 	 https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/veidlapas/. Īpašu uzmanību pievērst e-pasta adresei, lai tajā nebūtu kļūdas, jo, ja tiks konstatētas neatbilstības, tās tiks nosūtītas elektroniski.

- Aizpildot iesniegumu BP saskaņošanai ar roku, e-pasta adresi rakstīt skaidri drukātiem burtiem – tas ļaus izvairīties no kavējumiem gadījumos, kad neatbilstības nenonāk līdz adresātam.

- Par komunikāciju ar RŪ darbiniekiem:

- aicinām kā primāro izvēlēties komunikāciju ar RŪ Tehniskās daļas Projektu grupas inženieriem attālināti (telefoniski vai ar audio/video konferenču platformu palīdzību (MS Teams, Zoom, vai citu));

- ja izmantojat komunikāciju, sūtot e-pasta vēstules, rekomendējam atbildot, spiest “Reply” / “Atbildēt” – lai apakšā paliek redzama iepriekšēja sarakste, ja tāda ir bijusi. Laukā “Tēma” vēlams norādīt objekta adresi. Šādā veidā izdosies izvairīties no daudziem pārpratumiem.

Papildus informācija

Norādām, ka SIA „Rīgas ūdens” patur tiesības informēt Kompetences pārbaudes iestādi saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumu Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" par būvspeciālista kompetences līmeņa atbilstību spēkā esošam būvprakses sertifikātam, ja regulāri un atkārtoti ar neatbilstībām vairākkārtējai izskatīšanai tiks iesniegta būvspeciālista izstrādātie  BP.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām būvspeciālistus-projektētājus:

- paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot attiecīgus kursus, apmācības;

- periodiski atsvaidzināt zināšanas pārlasot spēkā esošus LR normatīvos aktus, attiecīgu tehnisko literatūru;

- šaubu gadījumos par tehniskiem risinājumiem konsultēties pie augstāka līmeņa speciālistiem (arī par maksu);

- pirms iesniegt projektu RŪ saskaņošanai, pielietot “4-acu principu” (projektē viens projektētājs, bet pārbauda cits);

- iepazīties un ievērot visas RŪ TN noteiktās prasības un sazināties ar RŪ TD PG atbildīgo inženieri, ja kāda no prasībām tehniski pamatotu iemeslu dēļ nav izpildāma. Ņemt vērā, ka RŪ TN norādītie patēriņu apjomi un pieslēgumu vietas ir izvērtētas un nav patvaļīgi maināmas BP bez izvērtēšanas attiecībā uz TN grozīšanu.

Piezīme: mainoties LR likumdošanai, tirgus situācijai, tehnisko dienestu prasībām, utt. šis dokuments periodiski tiks aktualizēts/papildināts. Ieteicams sekot līdzi izmaiņām.